## BoQ
| BoQ for Rehabilitation and Improvement of wash facilities in Prison KCP -Baghdad |  |  |  |  | منظمة مساعدات الشعب النرويجي جدول الكميات لتأهيل وصيانة المرافق الصحية لسجن KCP - بغداد
| TECHNICAL SPECIFICATIONS: |  |  |  |  | ملاحظات عامة | More details | Answers
| ► The contractor is responsible on repairing any damage that may occur during work (existing pipe, walls, electric)…etc. |  |  |  |  | الشركة المنفذة مسؤولة عن إصلاح اي تلف بسبب العمل (الأنابيب الموجودة ، الجدران ، الكهرباء) ... الخ.
| All works must be according to the plans and technical specifications, drawings, pictures, contract documents and instructions of the supervisor engineer. |  |  |  |  | يجب ان تكون جميع الأعمال مطابقة للمواصفات الفنية والمخططات والصور وتوجيهات المهندس المشرف.
| ► The Contractor is responsible for providing any materials, items, tools, machines and skilled manpower needed for the work |  |  |  |  | الشركة المنفذة مسؤولة عن توفير أي مواد وأدوات وآاليات و الايدي العاملة
| ► All materials to be provided by the contractor shall be approved by Supervisors before using them |  |  |  |  | يجب استحصال موافقة المهندس المشرف للمواد المقدمة من قبل الشركة قبل الاستخدام.
| ► The Contractor should provide to NPA original certificates, warranties and technical documentation of installed machineries, equipment and devices. |  |  |  |  | يقدم المقاول لمنظمة NPA الشهادات الأصلية والضمانات والوثائق الفنية للأجهزة والمعدات والأجهزة
| ► Contractor should take in consider that transportation of materials inside the prison will be by daily worker |  |  |  |  | يجب أن يأخذ المقاول في عين الاعتبار نقل المواد سيكون بواسطة عمال داخل السجن
| ► The contractor is responsible for any other expense (transportation, labor test, curing of work…etc.) |  |  |  |  | الجهة المنفذة مسؤولة عن أي نفقات أخرى (النقل ، اختبار عمل ... إلخ)
| ► The contractor should provide cement salt resistant for plastering works and any other work needing such type of cement. |  |  |  |  | يجب استخدام سمنت مقاوم للأملاح للبخ و اي عمل اخر يحتاج الى هكذا نوعية من السمنت
| ► Working time: from Saturfday to Thursday ► Working Duration (07:00 am to 06:00 pm) |  |  |  |  | أيام العمل: من السبت للخميس. وقت العمل: من 07:00 ص الى 06:00 م
No. | Work details | Unit | Qtty | Cost USD | Total cost USD | تفاصيل الاعمال
1 | Remove existing bathrooms: | 0 |  |  |  | إزالة الحمامات الموجودة: | DETAILS | Answers
1:1 | Provide machines, manpower, tools needed to remove existing wash facilities (wall, base, sanitation pipes) by dimensions about (1.25*1.25m, only two side walls) without damaging the original base concrete of the hall, remove the debris to outside the working are, according to technical specification and Supervisor Engineer. Number of Zones = 4 Zone A: 4 halls, Zone B:6 halls, Zone C:4 halls, Zone D:6 halls each hall has 4 bathrooms (each 2 bathrooms is considered as one group) Drawing (1:1) | No. | 40 |  | 0 | تجهيز الآليات ، والقوى العاملة ، والأدوات اللازمة لإزالة الحمامات الموجودة (القاعدة، الجدران، قاعدة المرافق ، أنابيب الصرف الصحي) بقياس تقريبي(1.25*1.25متر، فقط الجدار من جهتين) و إزالة الأنقاض إلى خارج حدود العمل "بدون كسر صبة ارضيات الاصلية"، حسب مواصفات الفنية و ارشادات المهندس المشرف. عدد الزونات =4 زون A اربع قاعات، زون B :6 قاعات ، زون C : 4 قاعات ،زون D:6 قاعات كل قاعة يتكون من 4 حمامات (كل حمامتين يعتبر كم واحد) مخطط (1:1)
2 | Construction new bathroom: | 0 |  |  |  | اعمال البناء صحيات جديدة :
2:1 | Construction work: - construction wall using brick (7.5*11.5*24 Cm) and cement mortar (1:3) for walls of wash facilities. Note: construction will be over existing ground directly, no need for new foundations. Drawing (2:1) | m³ | 120 |  | 0 | أعمال بناء: - بناء الجدار باستخدام الطابوق (7.5*11.5*24سم) وسمنت مع الرمل (1: 3) لجدران الصحيات. ملاحظة: يتم البناء على الأرضية الموجودة مباشرة ، لا حاجة لأساسات جديدة. مخطط ( 2:1 )
2:2 | Cast Non-reinforcement concrete for flooring of new bathroom and toilets by thickness 30cm Drawing (2:1). | m³ | 66 |  | 0 | صب خرسانة غير المسلحة لأرضيات المجموعة الصحية الجديدة بسمك 30 سم مخطط ( 2:1 ).
3 | Sanitation work | 0 |  |  |  | اعمال الصحيات
3:1 | Supply and install (Arabic seat) toilet Squatting Pan, steel type, works include any fitting needed to finish the installation. | No. | 40 |  | 0 | تجهيز وتركيب وفحص مراحيض شرقية، نوع ستيل شاملا السعر كافة الملحقات من العكوس والتقاسيم والمواد اللاصقة مع تثبيت الانابيب مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ . | Country of Origion? Brand name? attach pictures of samples
3:2 | Supply and install (western ceramic seat) toilet Squatting Pan, ceramic type, works include pipe connections, valves & any fitting needed to finish the installation. | No. | 40 |  | 0 | تجهيز وتركيب وفحص مراحيض غربية، نوع سيراميك شاملا السعر كافة الملحقات من اقفالوبواري ربط مع الشبكة والعكوس والتقاسيم والمواد اللاصقة مع تثبيت الانابيب مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ . | Country of Origion? Brand name? attach pictures of samples
3:3 | Provide and instal surface discharge point (F.D), steel type (siphon drain) (15 x 15)cm. | No. | 40 |  | 0 | تجهيز ونصب نقطة تصريف F.D مع غطاء مشبك (15×15) سم نوع ستيل | Country of Origion? Brand name? attach pictures of samples
3:4 | Supply and install plastic water tap 1/2 inches, best good quality with any fittings. picture (2.5) | No. | 240 |  | 0 | تجهيز وتركيب حنفية ماء بلاستيك 1/2 انج، نوعية جيدة مع أي ملحقات صورة (2.5). | Country of Origion? Brand name? attach pictures of samples
3:5 | Supply necessary materials, fittings, tools and PVC pipe (4) and install it by appropriate slope, with casting by concrete from all sides (hight: 60 to 20cm, width: 30cm) to protect it,work include form work in proper way then plastering (Nathr-type) and painting according to instrution of Supervisor Engineers. Drawings (3:5 ) | m.l | 180 |  | 0 | تجهيز المواد والعدد اللازمة والقيام بمد انبوب بلاستيك PVC (4) انج بالميل المناسب مع احاطته بالكونكريت من كل الجهات بأرتفاع تبدأ من 60سم الي 20 سم و عرض 30سم لحمايت، يشمل اأعمال القالب النجارة لجهتين و اللبخ بالنثر مع الصبغ حسب توجيهات المهندس المشرف. مخطط (3:5 ) | Country of Origion? Brand name? attach pictures of samples
3:6 | Supply necessary materials, fittings, tools and PVC pipe (6) and install it by appropriate slope, with casting by concrete from all sides (hight: 60 to 20cm, width: 30cm) to protect it, work include form work in proper way then plastering (Nathr-type) and painting according to instrution of Supervisor Engineers. Note: PVC pipe drainage will be overground and covered by concrete. Drawings ( (3:5 ) | m.l | 600 |  | 0 | تجهيز المواد والعدد اللازمة والقيام بمد انبوب بلاستيك PVC (6) انج بالميل المناسب مع احاطته بالكونكريت من كل الجهات بأرتفاع تبدأ من 60سم الي 20 سم و عرض 30سم لحمايت، يشمل اأعمال القالب النجارة لجهتين و اللبخ بالنثر مع الصبغ حسب توجيهات المهندس المشرف. ملاحظة: انبوب المجاري تقع فوق السطح مغلفة بالكنكريت. مخطط (3:5 ) | Country of Origion? Brand name? attach pictures of samples
3:7 | Supply materials, tools and cast transmission manholes with dimensions (60 * 60) cm, thickness of walls & base (20) cm, using salts resistant cement for drainage of black water by an appropriate slope with a plastic cover, fix it well using screws to prevent from moving, levels of manholes will be according to site situation and main manholes including damage and remove concrete "if found" and complete all the requirements of good work according to Supervisor engineers. | No. | 72 |  | 0 | تجهيز المواد والعدد اللازمة والقيام بصب احواض ناقلة بأبعاد (60*60)سم وبسمك جدران وقاعدة (20)سم باستخدام الأسمنت المقاوم للأملاح لتصريف المياه الثقيلة و حسب الانحدارات المطلوبة مع غطاء من بلاستيك يثبت جيدا باستخدام البراغي يمنع تحركه بقياسات مناسبة حيث يتم تحديد المناسيب بموجب الحالة الموقعية مع مراعاة المنسوب النهائي للمنهول الرئيسي شاملا العمل تكسير الأرضية الخرسانية ان وجدت و اتمام كافة متطلبات العمل الجيد و حسب توجيهات المهندس المشرف.
3:8 | PPR pipes 1/2 inch: provide and install PPR pipes (½) inches, any required fittings (for cold and hot water) and install it inside bathroom and toilets, and to connect water tanks and water pumps. | m.l | 2100 |  | 0 | انابيب بلاستيكي PPRا 1/2 انج : تجهيز ومد وفحص انابيب بلاستيكية (PPR) بقطر ½ أنج مع كافة الملحقات من العكوس والرباطات والتقاسيم لتجهيز المراحيض والحمامات بخط اسالة كامل (حار وبارد)، وربط خزانات والمضخات. | Country of Origion? Brand name? attach pictures of samples
3:9 | PPR pipes 1 inch: provide and install PPR pipes 1 inche, any required fittings (for cold and hot water) and install it inside bathroom and toilets, and to connect water tanks and water pumps. | m.l | 600 |  | 0 | انابيب بلاستيكي PPRا 1 انج : تجهيز ومد وفحص انابيب بلاستيكية (PPR) بقطر1 أنج مع كافة الملحقات من العكوس والرباطات والتقاسيم لتجهيز المراحيض والحمامات بخط اسالة كامل (حار وبارد)، وربط خزانات والمضخات. | Country of Origion? Brand name? attach pictures of samples
3:10 | Supply and install PPR gate valve 1", best quality. | No. | 40 |  | 0 | تجهيز ونصب قفل ماء بلاستيكي حجم 1 انج أفضل نوعية، | Country of Origion? Brand name? attach pictures of samples
4 | Water tank and electric work: | 0 |  |  |  | الخزانات والمفرغات الهوائية:
4:1 | Supply new ventilation fan, electrical, good quality, (30X30cm) size, the price includes electrical wires (15m size 2*1.5mm per each), switch plug and any other electrical accessories needed and any work needed to install it. Note: - Guarantee period at least one year. | No. | 40 |  | 0 | تجهيز ساحبات هواء صناعية تدار بمحرك كهربائي قياس (30×30) سم من منشأ جيد، يشمل السعر اسلاك كهربائية (15م "2*1.5مم") و اي ملحقات كهربائية اللازمة وأي اعمال اخرى للنصب. ملاحظة: - - ضمان > (سنة) | Country of Origion? Brand name? guarantee duration? attach pictures of samples
4:2 | Supply and install plastic water tank (10,000L), good quality, the price include provide and install the following fittings per each water tank - Construction concrete base 2*2m &0.30m thickness using BRC 5mm (15*15)cm. - PPR pipe 15m (1 inches), - one PPR gate valve (1 inches), - one flowout valve 3/4" | No. | 4 |  | 0 | تجهيز وتركيب خزان مياه بلاستيكي (10000لتر) ذات نوعية جيدة، يشمل السعر توفير وتركيب الملحقات التالية لكل خزان مياه. - إنشاء قاعدة كونكريتي بأبعاد 2*2م وسمك 30سم، مسلحة باستخدام بي-ار-سي 5ملم و فتحات (15 * 15) سم. - أنبوب بلاستيك (1 انج) طول 15م، - قفل بلاستيكي (1 انج)، - طوافة" 3/4 "، | Country of Origion? Brand name? guarantee duration? attach pictures of samples
4:3 | Supply and install new plastic water tank 2000 Liter, the price include one flow out valve 3/4" and any other pipe fittings needed for installation. | No. | 20 |  | 0 | تجهيز وتركيب خزان مياه بلاستيكي 2000 لتر، يشمل السعر توفير وتركيب كافة الملحقات اللازمة للربط و أنبوب بلاستيك (3/4 انج) قفل بلاستيكي 3/4 انج، "طوافة" 3/4 انج وأي تركيبات أخرى لهذا التثبيت. | Country of Origion? Brand name? guarantee duration? attach pictures of samples
4:4 | Supply and install electrical motor water pumps 2" outlet, west Europe made (Wilo, grundfos or equivalent), head 40m, Q: ~70 L/min, good quality, connect it with the nearest source of electric, work include any fitting needed to connect water pump with water pipes | No. | 4 |  | 0 | تجهيز ونصب مضخة ماء كهربائي، نوعية جيدة، منشأ اوروبا غربي ماركة (Wilo , Grundfos,...) او ما يشابه، خروجية 2 انج، اعلى ارتفاع 40متر، سعة تقريبا ~70 لتر/دقيقة، يشمل السعر ربطه باقرب مصدر كهربائي و اي ملحقات لازمة لربطه بشكل جيد بشبكة الماء. | Country of Origion? Brand name? guarantee duration? attach pictures of samples
5 | Finishing work | 0 |  |  |  | اعمال الأنهائيات
5:1 | Provide materials, manpower needed for plastering using cement and sand for ceilings and walls, price include cleaning walls then plastering by cement sand ratio (1:3) with any tools and materials needed. | m² | 1720 |  | 0 | تجهيز المواد والقيام باعمال اعادة اللبخ الصقيل بالسمنت والرمل للسقوف وللجدران باستخدام السمنت والرمل بنسبة (3:1) مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ .
5:2 | Preparation of materials, manpower and paint walls with three layers of oil paint, the price include rehabilitation any cracks in the wall before painting. | m² | 2120 |  | 0 | تجهيز المواد والقيام باعمال الصبغ للجدران، بالصبغ الدهني بثلاث طبقات (حد الكفاية) شاملا السعر تنظيف الجدران والتصليح والطلاء النهائي مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ
5:3 | Supply and install thick piece of cloth heavy type for the door by dimensions (1*1.6) (good quality) with all installation works. | No. | 120 |  | 0 | تجهيز وتركيب باب من القماش السميك بقياس (1*1.6م) (نوعية جيدة) مع كافة اعمال التثبيت. | Country of Origion? Brand name? guarantee duration? attach pictures of samples
1 | Remove existing bathrooms: |  |  |  | 0 | إزالة الحمامات الموجودة: | please insert pictures of your sample item on 2nd sheet of excel
2 | Construction new bathroom: |  |  |  | 0 | اعمال البناء صحيات جديدة :
3 | Sanitation work |  |  |  | 0 | اعمال الصحيات
4 | Water tank and electric work: |  |  |  | 0 | الخزانات والمفرغات الهوائية:
5 | Finishing work |  |  |  | 0 | اعمال الأنهائيات
TOTAL |  |  |  |  | 0 | المجموع

## Pictures
insert the picture samples here | insert the picture samples here | insert the picture samples here | insert the picture samples here
write line name here for exaple (4.5) | write line name here for exaple (4.5) | write line name here for exaple (4.5) | write line name here for exaple (4.5)
insert the picture samples here | insert the picture samples here | insert the picture samples here | insert the picture samples here
write line name here for exaple (4.5) | write line name here for exaple (4.5) | write line name here for exaple (4.5) | write line name here for exaple (4.5)