## Maftoul WTP BoQ
تاهيل مشاريع الماء في المناطق المحررة في محافظة صلاح الدين - قضاء امرلي
Rehabilitation of water projects in the liberated areas in Salah Aldin - Amerli
اسم العمل / تاهيل مجمع ماء تل علي - ناحية الرياض |  |  | مديرية ماء صلاح الدين | اسم العمل / تاهيل مجمع ماء قرية مفتول 100 متر مكعب بالساعة - امرلي
|  |  | Water Directorate of Salah Aldin | Name of work / Rehabilitation of the water project for Maftul 100 M3/H
ت |  |  | التفاصيل | Items Details | الوحدة | الكمية
[5 empty] | Unit | Unit Price (Quantity )
1 | Cleaning the site |  | تنظيف الموقع من (الأعشاب والنفايات) ورميها خارج موقع العمل مع فرش طبقة من حصى المكسر، بما في ذالك تنظيف وغسل قنوات الصرف من الحطام والعشب مع تأهيل باب حديد سلايد ( رئيسي) لمداخل المشروع شاملا السعر كل متطلبات العمل من (صبغ طبقتين وتبديل كيلون و اقفال وتصليح السكة الحديد…الخ ) . وحسب توجيهات المهندس المشرف | Cleaning the site from (grasses and waste) and throw outside of the work site with a layer gravel. Including cleaning washing the drainage channels from debris and grass with Repair the metal door for the entrance of compound unit including the price all work requirements such as (painting two layer , lock , hinges and handles…etc. ), according to the guidance of the supervisor. | Unit | 1
2 | Sedimentation Tank |  | تاهيل خزان الترسيب الكونكريتي مغلق في الوحدة المجمعة قياس (10طول*10عرض*3ارتفاع) متر :- تجهيز المعدات والمواد اللازمة والقيام بأعمال تنظيف (داخل) حوض الترسيب الكونكريتي نوع مغلق من الاطيان المترسبة ومعالجة الأماكن المتضررة و صيانة جميع الاقفال 6انج و استبدال المكسور منها بجديد و قيام باعمال اللحام ومعالجة جميع الثقوب والنضوحات في انابيب الدخول والخروج. | Maintenance of the concrete sedimentation Tank closed type dimension (10W*10L*3H)m:- Supply of required materials, labors and tools to renovate the existing concrete sedimentation tank achieving full restoration. Price including cleaning inner surface from clay, repair all defected or damage parts, repair and maintenance of all valves 6 inch or replace when broken /damage and welding work to repair all holes and leaks in inlet pipes and outlet pipes . | Unit | 1
|  |  | تجهيز مواد وعدد و ايدي عاملة لعمل فتحة الخدمية حديد (100*100)سم من الجكر بليت بسمك 3ملم لغرض نزول الى داخل خزان . | Provision of materials, labor and tools to make iron door ( open area for service) from the chequer plate 3mm (100*100)cm.
|  |  | صبغ حوض الترسيب الكونكريتي من الداخل بالايبوكسي الغذائي (ثلالث طبقات) م ومن الخارج صبغ طبقة اساس وصبغ الدهني (طبقتين) مع كافة الأنابيب . | Paint inside sedimentation basin with three layer epoxy the cost including Paint the outside basin one layer basis with two layer oil paint. Paint all the connections pipes (oil paint by two layer) the painting must be done after repair of all the leaks.
3 | Chlorine System |  | تجهيز و نصب منظومة الكلور سستم كامل حسب التفاصيل ادناه، ويشمل العمل جميع الأنابيب والتجهيزات لانجاز عمل متكامل حسب تعليمات المهندس المشرف - تجهيز و نصب جهاز حقن الكلور سعة (60) لتر/ ساعة مع مضخة حقن ( H = 15m) - تجهيز و نصب خزانات بلاستيكية سعة (1000) لتر - تجهيز و نصب بواري بلاستيك (3/4) انج داخل خزانات بلاستيكية مع اقفال بلاستيك عدد 2 - تجهيز و نصب خط أنابيب حقن (3/4) انج خطي وربطه مع شبكة الماء بعد منظومة التصفية (فلاتر) | Supply and Install chlorine system as per following detailed/specifications, the work includes all pipes and fittings according the instruction of supervisor engineer:- -Supply&Install Chlorine injection device capacity (60) liters/hour and injection dosing pump ( H=15m) -Supply&Install Plastic tanks capacity (1000) litters -Supply&Install feeding PPR pipes (3/4)inches linear including 2 plastic valves -Supply&Install injection PPR pipe line (3/4) inches and connect it with the water network after the filter system | Unit | 1
|  |  | تجهيز مواد وعدد و ايدي عاملة لعمل شاصي حديد من حديد زاوية 3 انج لتثبيت منظومة الكلور مع طلاء بصبغ دهني طبقتين. | Supply of materials, labor and tools to manufacturing iron base by an iron angle 3 inches for fixing the chlorine system and paint of two-layer oil paint.
4 | Main control panel |  | نصب لوحة السيطرة الرئيسية :- تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب لوحة السيطرة الرئيسية (صندوق السيطرة الرئيسية) بالقياس (50*40) سم مع تجهيز و نصب قاطع دورة 160 أمبير نوع LG أو ABB مع تجهيز و نصب كيبل رئيسي من محولة كهربائية (4*50)ملم طول تقريبا 35 متر دفن مربوطة مع لوحة السيطرة الرئيسية ولوحة السيطرة للمضخة, حسب مواصفات الوحدة المجمعة التصميمية واعادتها الي حالتها الاصلية وجعلها في حالة الاشتغال الجيد, حسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف . | Install of main control panel :- Supply of required materials and equipment to install the main control panel (50*40)cm, supply and install a circuit breaker 160 A brand LG or ABB, the cost including supply and install new cable from electrical transformer to the main control panel cable (4*50)mm roughly (35M.L). All items to be completed under the guidance of the supervisor. | Number | 1
5 | Supply intermediate pumps |  | تجهيز و تنصيب المضخات الدفع :- تجهيز و تنصيب مضخة الدفع سعة (100م3/ساعة) ,ارتفاع لا يقل عن 60 م والسرعة 1500د/د, وقدرة لا تقل عن 22 كيلوواط و حسب ما مشار اليها في النقاط ادناه :- • لوحة تشغيل (استارتر) ذو مرحلتين يحتوي على قاطع دورة 70 امبير وكونتاكتر لايقل عن (AC3 = 22Kw ) مثبته داخل البورد • و يحتوي البورد على مصابيح اشارة – مفتاح نابضي (بوش بوتم) للتشغيل - ( مقاييس اللامبيرية والفولتية وعداد زمني ...الخ ) وكل الملحقات التي تجعل الستارتر متكامل • تجهيز وربط كيبل كهرباء (4*16)ملم بين البورد الى المضخة حسب توجيهات المهندس المشرف. • اعمال الربط الميكانيكي للمضخة (انابيب الدفع والسحب ) باستخدام ملحقات الربط من (ممص واقفال و عكوس وجك ولف وفلكسبل ربل ومقاييس ضغط الدخول والخروج) وحسب قياس المضخة وكل ما يلزم من اعمال الحداة واللحام والتحويرات اللازمة . . تجهيز وربط عداد التدفق للمياة . | Supply and Install of push pumps : - Supply and install push pump with a capacity of 100 m3/h, a height at least 60 m, speed of 1500 d /d with capacity of not less than 22 KW, considering the following :- - A two stage operation panel (starter) with a 70 Amp circuit breaker, type conductor of ABB not less than AC3=22Kw installed inside the board - Contain signal lights for operating (Ammeter, flowmeter, etc.) and all accessories which make the starter integrated in the work -Supply and install cable (4*16)mm for conect the water pump with main control panel. -Mechanical connection of the pump (push and pull pipe) using the connecting accessories (vacuum , locks , inverters, flexible ruble(joint) , cables ), as capacity of pump and all the necessary for welding , backs mitting and modification work . -Supply and install flow meter water. | Number | 2
6 | Renovation Submisrable pumps | 6-A | تاهيل مضخة سحب غاطسة :- تجهيز المواد وعدد و ايدي عاملة لأعادة تاهيل كامل لمضخة سحب غاطسة سعة (Q=55m3/hr) ,وارتفاع (H=70m) ,وسرعة (RPM=1500) السعر يشمل تجهيز جميع نقوصات من ملحقات الربط الميكانيكية والكهربائية لغرض الربط والتشغيل (الاقفال,الانابيب,مانع الرجوع,البراغي ,القابلوات ,قواطع الدورة,اوفرلود,كونتكتر,بورد الكهرباء.......,الخ) وكل ما يلزم لجعل العمل متكامل وحسب ارشادات المهندس المشرف. | Maintenance of submersible pumps : - Supply required materials and equipment to complete full maintenance of the existing submersible pump capacity (Q = 55m3 / hr.), height (H = 70m) and speed (RPM = 1500), including price supply all deficiency of mechanical and electrical interconnects for connecting and operating (Locks, Pipes, Shock absorbers, Bolts, Circuit breakers, Overloud, cable,control panel,......etc.) to be operation normally and complete all necessary to make the work integrated and according to the guidance of the supervisor. | Number | 3
|  | 6-B | تجهيز وربط كيبل الكهرباء قياس(4*16)ملم يربط من غرفة السيطرة الى اسلاك اعمدة الضط الواطيء ومن اعمدة الضط الواطيء الى لوحة السيطرة في غرف مضخات السحب (غاطس) مع كل ما يلزم لجعل العمل متكامل وحسب ارشادات المهندس المشرف. | Supply and install ceble (4*16)mm, connecting to power room from the control room to the wires of the low-pressure columns and from the low-pressure columns to the control panel in the rooms of the submersible pump and complete all necessary to make the work integrated and according to the guidance of the supervisor. | M.L | 75
7 | Accessories and fitting | 7-A | تجهيز و تركيب جوينات مطاطية عالية الضغط 6 انج مع كل مايلزم لاكمال العمل( فلانجات. براغي ,واشر مطاط.....الخ). | Supply and install flexible joints high pressure 6 inche with all accessories and work requirements such as (flange with the screw and rubber washer, ....etc), | Unit | 4
|  | 7-B | تجهيز و ربط عكس حديد قياس 6 انج وذات سمك 6 ملم مع مع كل مايلزم لاكمال العمل( فلانجات. براغي ,واشر مطاط.....الخ). | Supply and install Iron elbow 6 inche and thickness 6mm with all accessories and work requirements such as (flange with the screw and rubber washer, ....etc), | Unit | 2
|  | 7-C | تجهيز المواد العدد و العمال لاجل استبدال قفل فراشة قطر (6 انج) مع كل مايلزم لاكمال العمل( فلانجات. براغي ,واشر مطاط.....الخ). | Supply and install butterfly valve diameter 6 inche with all accessories and work requirements such as (flange with the screw and rubber washer, ....etc), | Unit | 2
|  | 7-D | تجهيز المواد العدد و العمال لاجل سدادة (قفل) قطر (6 انج) مع كل مايلزم لاكمال العمل ( براغي ,واشر مطاط.....الخ). | Supply and install stopper diameter 6 inche with all accessories and work requirements such as (screw and rubber washer, ....etc), | Unit | 2
|  | 7-E | تجهيز المواد العدد و العمال لاجل صيانة قفل فراشة قطر (6 انج) مع كل مايلزم لاكمال العمل ( براغي ,واشر مطاط.....الخ). | Supply material and tools for maintenance butterfly valve diameter (6") with all accessories and work requirements such as (screw and rubber washer, ....etc), | Unit | 6
8 | Electrical transformer |  | تجهيز وربط محول كهرباء 400 كيلوا فولت امبير ( 3PH , H.V=11000V , F=50HZ , L.V=416/240V, DYN 11) هذا المحول يجب ان يكون حسب المواصفات العراقية ( dn26 ) مع كل ما يلزم الاكمال التنصيب بشكل كامل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | Supply and install electrical transformer (400KVA, 3PH, H.V=11000V, F=50HZ, L.V=416/240V, DYN 11) this transformer must be according to Iraqi specifications D26, and complete all necessary to make the work integrated and according to the guidance of the supervisor. | Unit | 1
9 | renovating the service buidling | 9-A | تجهيز ونصب خزان ماء سعة 1000 لتر مغلون حديد كيج 18 مع الطوافة وحنفية تنظيف و الربط بمنضومة الاسالة, وذلك حسب توجيهات و قبول المهندس المشرف لأتمام عمل متكامل شاملا السعر كل تفاصيل العمل من مواد وتفيذ. | Supply & install a galvanized steel water tank capacity of 1000 liters of metal Gage (18) with cleaning tap and overflow pipe with connection to the water system. To be completed as instruction and acceptance of the supervising engineer the price includes all work details of materials and implementation. | No | 1
|  | 9-B | تجهيز مواد وعدد وايدي عاملة وتاسيس الاسالة الصحيات باستخدام انابيب مغلون قطر 3/4 أنج دفن غير ضاهري مع الربط بالمنظومة الرئيسية و أزالة القديم أذا لازم الامر , شاملا السعر كل المتطلبات لانجاز عمل متكامل وحسب توجيه المهندس المشرف. | Supply & install water network system pipes with good quality galvanize pipes diameter 3/4" including the price all the requirements of work with the connection to the main system and remove the old pipes, including the price all work requirements as directed by the supervising engineer. | M.L | 70
|  | 9-C | تجهيز ونصب مغسلة فرفوري نوع تركي حجم (60*50) سم مع خلاط تركي و مراية حجم (50*70)سم فوق المغسلة مع كل الملحقات اللازمة للتوصيل و التركيب و التثبيت و التشغيل مع منضومة الماء الأساله و الصرف الصحي, شاملا السعر كل المتطلبات لانجاز عمل متكامل وحسب توجيه المهندس المشرف. | Supply & install porcelain wash basin (70*50)cm Turkish made with mixer, mirror (50*70)cm and floor drain with all connections to water and sewage pipes, including the price all work requirements as directed by the supervising engineer. | No | 1
|  | 9-D | تجهيز وتركيب ساحبة هوائية نوعية (Shami) حجم وسط مع تجهيز ونصب شباك PVC قياس (50*40)سم مع و الربط مع منظومة الكهرباء وسيويج بلك, شاملا السعر كل المتطلبات لانجاز عمل متكامل وحسب توجيه المهندس المشرف. | Supply and install electrical ventilation medium size brand (Shami or equivalent) with supply and install of PVC window (50*40)cm , including connect the electricity system with switches and cable, including the price all work requirements as directed by the supervising engineer. | No | 1
|  | 9-E | تجهيز وتركيب سويج أنارة ثنائي مع البوكس, وذلك حسب توجيهات و قبول المهندس المشرف لأتمام عمل متكامل شاملا السعر كل تفاصيل العمل من مواد وتفيذ. | Supply and install electrical double switches with external double plastic cover. To be completed as instruction and acceptance of the supervising engineer the price includes all work details of materials and implementation. | No | 9
|  | 9-F | تجهيز وتركيب نقطة كهرباء 13 امبير نوع اديسون مع كافة الملحقات والربط مع منظومة, وذلك حسب توجيهات و قبول المهندس المشرف لأتمام عمل متكامل شاملا السعر كل تفاصيل العمل من مواد وتفيذ. | Supply&install point of electricity 13 Amps Edison.To be completed as instruction and acceptance of the supervising engineer the price includes all work details of materials and implementation. | No | 6
|  | 9-G | تجهيز و تركيب مروحة سقفية نوعية (شونك) مع الربط الكهربائي مع منظومة الكهرباء وكافة متطلبات العمل وحسب توجيه المهندس المشرف | Supply & install of ceiling fan brand (Shonk) with electrical connection to the electricity system and all the requirements of the work as directed by the supervisor | No | 1
|  | 9-H | تجهيز وتركيب قواعد فلورسنت نوع Liper وشمعات نوع philips مع الربط بشبكة الكهرباء, شاملا السعر كل المتطلبات لانجاز عمل متكامل وحسب توجيه المهندس المشرف. | Supply&install of indoor lighting (fluorescent), Liper type and Phillips, with connection to electricity network and all work requirements, including the price all work requirements as directed by the supervising engineer. | No | 10
|  | 9-I | تجهيز وتركيب قاطع دورة معدنى 4 جوزة 32 امبير بجانب من قاطع كهرباء الرئيسي مع الملحقات, شاملا السعر كل المتطلبات لانجاز عمل متكامل وحسب توجيه المهندس المشرف. | Supply and install electrical circuit breaker metal box with 4 breakers 32 Ampere to be install beside to main electricity board, including the price all work requirements as directed by the supervising engineer . | No | 1
|  | 9-J | غلق هوائيات حديد بابعاد (40سم×40سم) بواسطة الزجاج مع كل ما يلزم لإنجاز عمل متكامل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | close Iron ventilation (40x40)cm by using glass, as per the instruction of the supervisor engineer . | Unit | 1
|  | 9-K | تجهيز و تركيب باب P.V.C,ويتضمن عمل باب من P.V.C بالقياس (1.9*1)م بالاضافة الى القفل و النرمادة واليدات والملحقات الاخرى واغلاق كل الفراغات حول الباب, مع كل الملحقات اللازمة وذلك حسب توجيهات و قبول المهندس المشرف لأتمام عمل متكامل شاملا السعر كل تفاصيل العمل من مواد وتفيذ. | Supply & Install P.V.C door as dimensions (1.9*1)m for toilets with hinges, handles and locks work includes closing gaps at door frame .To be completed as instruction and acceptance of the supervising engineer the price includes all work details of materials and implementation. | Unit | 2
|  | 9-L | تاهيل شباك بلاستك بابعاد (2.20*1.6) م مع الأطار واليدات والكتائب و زجاج مع والكتائب الحديدية و زجاج مع الصبغ طبقتين طلاء مانع الصدأ وطبقتين طلاء دهني لماع مع كل ما يلزم لإنجاز عمل متكامل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | Rehabilitation PVC windows (2.20*1.6)m with frame, handles, protection steel bars, glass with painting with red lead 2 coats of oil paint, as per the instruction of the supervisor engineer . | Unit | 3
|  | 9-M | تاهيل شباك بلاستك بابعاد (1.80*1) م مع الأطار واليدات والكتائب و زجاج مع والكتائب الحديدية و زجاج مع الصبغ طبقتين طلاء مانع الصدأ وطبقتين طلاء دهني لماع مع كل ما يلزم لإنجاز عمل متكامل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | Rehabilitation PVC windows (1*1.1.8)m with frame, handles, protection steel bars, glass with painting with red lead 2 coats of oil paint, as per the instruction of the supervisor engineer . | Unit | 1
|  | 9-N | تجهيز المواد والعدد والايدي العاملة والقيام بصبغ (تركي) الجدران الخارجية و الداخلية بطبقتين (طبقة اساس مع طبقة اخرى), شاملا السعر كل المتطلبات لانجاز عمل متكامل وحسب توجيه المهندس المشرف . | Supply of materials ,labors and paint (Turkish) the walls inside and outside with two layers(The base layer and one other layers), including the price of all the requirements for the completion of an integrated work | M2 | 292
|  | 9-O | رفع السيراميك والمقاعد الشرقية والصب القديم من الارضيات مع ازالة انابيب المجاري القديمة بشكل كامل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | Remove the ceramic & Squatting pans, concrete damaged and sewer pipes of the old facilities , according to the supervisor engineer instructions. | M2 | 2
|  | 9-P | تجهيز وتطبيق الأرضيات بالكاشي الفرفوري (إسباني أو تركي المنشأ) ومونة السمنت الرمل ( 1 :3 ) مع كل ما يلزم لإنجاز العمل (من نوعية جيدة بعد موافقة المهندس ). ملاحظة: وجوب توفير نماذج قبل العمل. | Finishing floors with ceramic tiles (Spanish or Turkish made) asapproved by the engineer) and cement mortar. (1: 3) .Note: samples should be provided before starting the work | M2 | 2
|  | 9-Q | تجهيز ومد أنابيب مجاري بلاستك 4" مع جميع ملحقات الربط والتوصيل (منشأ أردني أو تركي) تغلف بخرسانة عادية شاملاً السعر كافة أعمال الحفر والدفن وإصلاح جميع المناطق التي تتضرر من مد الأنابيب. | Supply and lay a sewerage drainage pipe PVC 4” dia. (Jordan or Turky make) covered by plain concrete and backfilling with repair work needed for damaged areas whenever pipe passes through. | M.L | 8
|  | 9-R | تجهيز ونصب مقعد شرقي تواليت مع سيفون نوع تركي مع كافة احتياجات العمل من التمديديات و الربط بمنظومة الماء أسالة (بارد و حار ) و منظومة المجاري بواسطة بوري بلاستيك 4 انج , شاملا السعر كل المتطلبات لانجاز عمل متكامل وحسب توجيه المهندس المشرف . | Supply & install Arabic porcelain WC with flush tank Turkish with all water pipes and sewage connections by PVC pipe 4", including the price all work requirements as directed by the supervising engineer. | Unit | 1
|  | 9-S | تجهيز ونصب حنفيات من نوع كروم مع عكس بلاستك ذو راس حديد 1/2انج للربط من منشأ ( تركي او اوربي ) | supply and installation of chrome-type taps with reversing steel head with 1/2 inch iron head for connecting, origin (Turkish or European) | No | 3
|  | 9-T | تجهيز وتوصيل كابل كهربائي (4 * 10 ملم) من المصدر الرئيسي إلى مصدر الطاقة الرئيسي في المنزل يشمل السعر جميع توصيلات الكهرباء المطلوبة للطاقة مع قواطع الدائرة الكهربائية ، وفقًا لتعليمات المهندس المشرف. | supply and connect electric cable (4*10 mm) from the source to main power supply in house The price includes all electricity connections required to the power through a board with circuit breaker , according to the supervisor engineer instructions. | M.L | 20
10 | Maintenance Equipment |  | معدات صيانة:- تجهيز صندوق عدة متكامل (مرفقة في ملف) وحسب المواصفات و توجيه المهندس المشرف. | Maintenance Equipment : - Tool for WTP, Consumables, Safety Equipment specifications (attached) under the of guidance supervisor engineer. | Unit | 1
| ملاحظات |  |  | Notes
| يجب على المقاول اتخاذ جميع تدابير السلامة اللازمة أثناء تنفيذ العمل |  |  | The contractor shall take all necessary safety measures during execution of work
| يجب على المقاول إجراء جميع الاختبارات اللازمة وتقديم النتائج |  |  | The contractor shall perform all the necessary tests and provide results
| على المقاول زيارة موقع العمل قبل تقديم العطاء |  |  | The contractor shall visit the site before submitting the tender/Qoutations
| يجب على المقاول تقديم كتلوكات وجميع التفاصيل عن المضخات المختلفة ، والمحركات ، إلخ في وقت تقديم العطاءات. |  |  | The contractor shall provide manuals and all details for different pumps, motors etc. at the time of submission of Bids.