## Annex A 2 -Financial Bid Form
Annex A 2-Financial Bid Form
Project Title: |  | Rehabilitation of Al-Mansuriyah Million Gallon Water Treatment Unit 200 m3/h صيانة و اعادة تأهيل مشروع ماء المنصورية مليون غالون 200M3/hr
Project Location
Governorate |  | Diyala |  | Sub-district |  |  | Al-Mansouriyah
District |  | Khalis |  | Town/Village |  |  | Dalli Abbas
1- All the provided materials must be of heavy duty and from repeatable/reliable brands. 2- All the imported material like pumps, dozers, mixers, switches and wires) must accompanied by a proper / clear certificate of origin indicated the brand, model, date of entry, specification of the material with clear/proper test certificate. For the pumps and the valves a catalogue and data sheet must be provided. 3-DRC's representatives, whenever request, shall visit the materials suppliers shops/manufacturers to confirm the provided quality of the materials and match it with certificates of origin and the test certificates. 4- All the work must be done according to the Iraqi/international technical standard under the direct instructions and supervision of DRC. 5- Coordination with DoW will be required (through DRC), permission for inspections and acceptance of items/equipment by DoW officials is to be included within the work schedule. 6- All the provided materials and the old ones must be entering/out and transported to the warehouse of DoW according to the instruction of the supervisor engineer. 7- The contractor must clean all the site (walkways, gardens, Old equipment etc....) after completing all the works on-site.
Item | Description |  |  |  |  | الوصف |  |  | To Be Filled by Bidder
A | Intake System | [5 empty] | Unit | Qty | Unit | Qty | Unit price (USD) | Total Price (USD)
A-1 | Low lift pump\ (intake): Supply, install, connect, test and operate new heavy-duty submersible pump, guaranteed for at least one year of operation (similar to Cabrari type or equivalent) with specifications as the following below: |  |  |  |  | مضخة السحب \ (المأخذ): تجهيز وتنصيب وتوصيل واختبار وتشغيل مضخة غاطس جديدة (للخدمة الثقيلة) مضمونة لمدة عام (مشابه لنوع كبراري او ما يكافئه) على الأقل من التشغيل مع المواصفات على النحو التالي: | LS | 1
| a) Pump discharge Q= 220 m3/h, head=20m. | a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. | a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. | a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. | a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. | Q=(220) m3/h , H=20m
| b) Shaft and impeller made of stainless steel | b)Bronze impeller | b)Bronze impeller | b)Bronze impeller | b)Bronze impeller | شفت والبشارة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
| c) P= 22 KW, Hp=30, 380 V and 50 Hz r.p.m=1450-1500 | c) Motor power HP=30, RPM= 1450, Hz=50, V=400 and 22 kw. | c) Motor power HP=30, RPM= 1450, Hz=50, V=400 and 22 kw. | c) Motor power HP=30, RPM= 1450, Hz=50, V=400 and 22 kw. | c) Motor power HP=30, RPM= 1450, Hz=50, V=400 and 22 kw. | P= 22 KW, Hp=30, 380 V, 1450-1500 r.p.m and 50 Hz
| d) Protection: IP68 | d) Protection: IP55 | d) Protection: IP55 | d) Protection: IP55 | d) Protection: IP55 | الحماية: IP55
| The work includes supply and install all electrical cable connections ( 3 x 25 mm+16 reinforced) 75 M length from the main control board to the pump with all necessaries (cable tray, glands, terminals, etc.), the price includes transportation, installation, operating and labors to implement the job properly and successfully. according to the technical specifications & the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | يشمل العمل تجهيز وتنصيب جميع توصيلات الكابلات الكهربائية (مسلح 3 × 25 ملم + 16) بطول 75 متر من لوحة التحكم الرئيسية إلى المضخة مع جميع المستلزمات (كيبل تري ، السدادات ، تيرمنال ، إلخ) ، السعر يشمل النقل والتركيب والتشغيل والعمالة لتنفيذ المهمة بشكل صحيح وناجح. حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
A-2 | Gate valve: Supply and connect new gate valve steering operated of 150mm, 6" and PN16. The work includes removing the old parts on the pipe and providing all the required materials (rubber seals, bolts, gauges etc.), tools and labor to complete the work properly and neatly to ensure proper functioning and leakage proof. |  |  |  |  | قفل البوابة: تجهيز وتنصيب قفل بوابة ستيرن جديد قطر 150 ملم , 6 انج و PN16. يشمل العمل إزالة الأجزاء القديمة على الأنبوب وتوفير جميع المواد المطلوبة (السدادات المطاطية والبراغي والمقاييس وغيرها) والأدوات والعمال من أجل أكمال العمل بشكل صحيح ودقيق ولضمان الأداء السليم بدون التسرب. | Set | 2
A-3 | Galvanized steel pipe: Supply and install galvanized steel pipe 150mm diameter, 6" size from good quality for intake system to be connection with new submersible pump, the work includes all requirement of welding, flanges and washers to implement the job properly and successfully according to the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | انبوب حديد مغلون: تجهيز و نصب انبوب حديد مغلون 150 ملم بقطر 6 انج نوعية جيدة لمنضومة السحب ليتم ربطه مع المضخة الغاطسة الجديدة , العمل يشمل جميع المتطلبات من لحام و فلنجات و الواشرات لتنفيذ العمل بصورة صحيحة حسب توجيهات المهندس المشرف | M.L | 15
A-4 | Steel Elbow: Supply and install steel elbow 150mm diameter, 6" size, The work includes providing all the required materials, accessories of flange adapter, bolts and rubber washers etc….. to complete the work properly and neatly. |  |  |  |  | عكس حديد: تجهيز و نصب عكس حديد 150 ملم قطر 6 انج , العمل يشمل تجهيز المواد المطلوبة و الملحقات من (فلنجات,براغي وواشرات مطاطية ...الخ لاكمال العمل بشكل صحيح | Pcs | 4
B | Sedimentation tanks |  |  |  |  | أحواض الترسيب
B-1 | Sedimentation tanks: Supply materials, tools and labor to clean out and maintain functionality of the existing steel sedimentation tank of dimension (12.2 × 2.4 x 2.4) m, performing of welding (carbon steel welding BS 2971) work to ensure no leakage and full drainage system operation. The work includes remove mud, sludge and residue thoroughly and make sure all the drainage openings are clean and functional. Clean the interior surface using sand blast device, wipe and remove all the residuals at the surfaces and paint the interior surface with two layers of epoxy as prime and then three layer of epoxy for potable water application (food-grade epoxy coating). The work includes painting the external of the tanks by the oil paint and replacing the corrupted butterfly valves of drain opens (butterfly valves 3 inch) and According to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | احواض الترسيب: تجهيز المواد والأدوات و الايدي العاملة لتنظيف وصيانة خزان الترسيب الفولاذي الحالي ذي الأبعاد (12.2 × 2.4 × 2.4) م ، وإجراء اللحام (لحام الفولاذ الكربوني BS 2971) لضمان عدم وجود تسرب وتشغيل نظام الصرف بالكامل. يشمل العمل إزالة الطين والحمأة والمخلفات تمامًا والتأكد من نظافة جميع فتحات التصريف ووظيفتها. و تنظيف السطح الداخلي باستخدام جهاز ساند بلاست ، و مسح و ازالة جميع المخلفات الموجودة على الأسطح و طلاء السطح الداخلي بطبقتين من الإيبوكسي كرئيسي ثم ثلاثة طبقات من الإيبوكسي الخاص بمياه الشرب (طلاء إيبوكسي غذائي) . يشمل العمل اعمال الصبغ بالطلاء الدهني من الخارج و كذلك استبدال الاقفال التالفة الخاصة بفتحات تصريف الماء (قفل فراشة 3 انج) و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | Set | 2
B-2 | Fast mixer: Supply, install, test and operate a new speed mixer 1 KW, 1500 with gearbox (50-300)rpm, 380V (3ph), with install new stainless steel shaft of (130cm) length, (20-40)cm flipper to be install on the top of sedimentation tank The work includes provide an electrical cable with suitable length with all necessary requirement to complete the job. |  |  |  |  | خلاط المزج السريع: تجهيز وتركيب واختبار وتشغيل خلاط مزج سريع جديد 1 كيلوواط ، gearbox (50-300) rpm، فولت (3 فيز) ، مع تركيب عمود (شفت) فولاذي جديد مقاوم للصدأ بطول (130 سم) ، (40-20) سم زعنفة يتم تثبيتها على الجزء العلوي من خزان الترسيب. يشمل العمل توفير كابل كهربائي بطول مناسب مع جميع المتطلبات اللازمة لإتمام المهمة.. | Set | 2
B-3 | Slow mixer: Supply, install, test and operate a new slow mixer 1 KW, 1500 with gearbox (30-70)rpm, 380V (3ph), with install new stainless steel shaft of (130cm) length, (30-50)cm flipper to be install on the top of sedimentation tank. The work includes provide an electrical cable with suitable length with all necessary requirement to complete the job. |  |  |  |  | خلاط المزج البطيء: تجهيز وتركيب واختبار وتشغيل خلاط مزج بطيء جديد 1 كيلوواط ، 1500 مع gearbox (30-70) rpm ، 380 فولت (3 فيز) ، مع تركيب عمود (شفت) فولاذي جديد مقاوم للصدأ بطول (130 سم) ، (50-30) سم زعنفة يتم تثبيتها على الجزء العلوي من خزان الترسيب. يشمل العمل توفير كابل كهربائي بطول مناسب مع جميع المتطلبات اللازمة لإتمام المهمة. | Set | 2
B-4 | Alum dosing pump: Supply, test and operate alum dosing pump of capacity Q= (224 -260) l/h, H= (40-70) m, P= (4-7) bar, 0.37 KW, 380V. Extending the PVC piping and fitting 1/2" by 20 m length to reach the rapid mixer of both two sedimentation tanks with hanging sleeves. The work includes supply and install new PVC tank 1x2000 liter size, electrical connections, flexible hoses with proper pipes and wiring fixation to the electrical board to ensure perfect performance. Also rearrange the pipes which are feeding the alum tank with water and change all the defected fittings and pipes. The work includes any other necessary mechanical or electrical work to restore the functionality of the Alum system. |  |  |  |  | زارقة الشب: تجهيز وتنصيب واختبار وتشغيل مضخة الجرعات الشب (الزارقة) بسعة Q = (224-260) لتر / ساعة ، H=(40-70) متر ,(7-4) بار ،بقدرة 0.37 كيلو واط ، 380 فولت (3 فيز) . السعر يشمل تمديد الأنابيب البلاستيكية وتركيبها 1/2 "بطول 20 م للوصول إلى الخلاط السريع لخزانات الترسيب بأكمام معلقة. ويشمل العمل تجهيز وتركيب خزان PVC جديد بحجم 1 × 2000 لتر ، التوصيلات الكهربائية ، وخراطيم مرنة مع الانابيب المناسبة وتثبيت الأسلاك إلى اللوحة الكهربائية لضمان الأداء المثالي ، أيضا إعادة ترتيب الأنابيب التي تغذي خزان الشب بالماء وتغيير جميع التركيبات والأنابيب التالفة. يشمل العمل أي أعمال ميكانيكية أو كهربائية أخرى ضرورية لاستعادة وظائف نظام الشب. | Unit | 2
B-5 | Alum mixer: Supply, install, test and operate a new alum mixer (0.5-0.75) Kw, 380 V (3ph), 1500 gearbox (180) rpm. Install new stainless steel shaft of (120cm) length and stainless steel impeller, The work includes provide an electrical cable with suitable length with all necessary requirement to complete the job. |  |  |  |  | خلاط الشب: تجهيز وتركيب واختبار وتشغيل خلاط شب جديد (0.75-0.5) كيلووات ، 380 فولت (3 فيز) ، 1500 gearbox (180) rpm. مع تركيب عمود شفت جديد من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول (120 سم) ومكره من الفولاذ المقاوم للصدأ ، يشمل العمل توفير كابل كهربائي بطول مناسب مع جميع المتطلبات اللازمة لإتمام المهمة. | Set | 2
C | Collection tank |  |  |  |  | خزان التجميع
C | Collection tank: Supply materials, tools and labor to clean out and maintain functionality of the existing steel collection tank of dimension (6 × 2.4 x 2.4) m, performing of welding (carbon steel welding BS 2971) work to ensure no leakage and full drainage system operation. The work includes remove mud, sludge and residue thoroughly and make sure all the drainage openings are clean and functional. Clean the interior surface using sand blast device, wipe and remove all the residuals at the surfaces and paint the interior surface with two layers of epoxy as prime and then three layer of epoxy for potable water application (food-grade epoxy coating), & external painting with all necessary requirement to complete the job perfectly according to the technical specifications & the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | خزان التجميع: توفير المواد والأدوات والعمالة لتنظيف وصيانة وظائف خزان تجميع الفولاذ الحالي ذي الأبعاد (6 × 2.4 × 2.4) م ، وإجراء اللحام (لحام الفولاذ الكربوني BS 2971) لضمان عدم حدوث تسرب وتشغيل نظام التصريف بالكامل . يشمل العمل إزالة الطين والحمأة والمخلفات تمامًا والتأكد من نظافة جميع فتحات التصريف ووظيفتها. و تنظيف السطح الداخلي باستخدام جهاز ساند بلاست، وإزالة جميع المخلفات الموجودة على الأسطح و طلاء السطح الداخلي بطبقتين من الإيبوكسي كطبقة رئيسية ثم ثلاثة طبقات من الإيبوكسي المناسب لمياه الشرب (طلاء إيبوكسي من الدرجة الغذائية)، والصبغ من الخارج مع كل شئ ضروري لإكمال العمل على أكمل وجه حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | set | 1
D | High lift station |  |  |  |  | منظومة الدفع
D-1 | High lift pump: Supply, install, connect, test and operate new heavy-duty high-lift pumping system, guaranteed for at least one year of operation (similar to Cabrari type or equivalent) with specifications as the following below: |  |  |  |  | مضخة الدفع: تجهيز المواد والعمال لتثبيت مضخة أفقية جديدة (للخدمة الثقيلة) مضمونة لمدة عام على الأقل من التشغيل (مشابه لنوع كبراري او ما يماثله) ، والمواصفات على النحو التالي: | LS | 1
| a) Pump discharge: Q=200 m3/h, H=(50-60) m |  |  |  |  | تصريف المضخة: Q=200 m3/h, H=(50-60) m
| b) Motor power: 55KW, (1450-1500) RPM, 50Hz, 380V and IP:55 |  |  |  |  | قدرة المحرك: 55KW, (1450-1500) RPM, 50Hz, 380V and IP:55
| c) Bronze impeller, stainless steel shaft |  |  |  |  | الخنزيرة مصنوعة من البرونز ، الشفت عمود الفولاذ المقاوم للصدأ
| d) Insulation: class F |  |  |  |  | العزل: الفئة F
| The pump and electric motor drive shall be directly coupled to form a one horizontal unit fixed on a new concrete foundation (according to Diyala DoW tech. specifications) with making all the necessary work to fix the pump rigidly with deviation, with replacing the pipe from the collection basin to the pumps (1M for each pump), also, the work includes supply and install all the electrical cables connections (3×35+16 reinforced) mm with length 25 m from the starter to the motor with all requirements (Tray cable,glands,terminals, etc...), the price includes transportation, installation, operation and providing all the needed materials and labours to implement the work correctly and successfully. |  |  |  |  | يجب أن تقترن المضخة والمحرك الكهربائي (كوبلن) مباشرة وتشكل وحدة أفقية واحدة مثبتة على لوح خرساني مسلح جديد (حسب المواصفات الفنية لمديرية ماء محافظة ديالى) مع القيام بجميع الأعمال اللازمة لتثبيت المضخة بدون انحراف ، ويشمل العمل استبدال الانبوب من حوض التجميع الى المضخات ( و بطول 1م لكل مضخة) كما يشمل العمل تجهيز وتركيب جميع توصيلات الكابلات الكهربائية (مسلح 3 × 35 ملم + 16) بطول 25 متر من الستارتر إلى المحرك مع جميع المستلزمات (كابل تري ، السدادات ، تيرمنال ، إلخ)، السعر يشمل النقل والتركيب والتشغيل وتوفير جميع المواد والعمالة اللازمة لتنفيذ العمل بشكل صحيح وناجح.
D-2 | Butterfly valve: Supply, connect and Test to insure no leakage a new butterfly metal valve 150mm, PN16, lever arm operated of size 6". The work includes providing all the required materials, accessories (rubber, bolts…etc.), tools and labor to complete the work properly and neatly. |  |  |  |  | قفل فراشة: تجهيز و ربط و فحص و التاكد من عدم نضوح قفل فراشة جديد معدني 150 ملم , PN16 ذراع قابلة للرفع حجم 6 انج , العمل يشمل تجهيز و ربط كافة المواد الضرورية و الملحقات (براغي ,واشرات مطاط,.....الخ) و المواد و الايدي العاملة لاكمال العمل بشكل صحيح. | Set | 4
D-3 | Non-return valves: Supply, install, connect and operate to insure no leakage a new high-performance metal non-return valve 150mm PN16 of size 6", (stainless steel disc, swing check). The work includes providing all the required materials, accessories, tools and labor to complete the work properly and neatly. |  |  |  |  | صمام مانع رجوع: تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل لضمان عدم التسرب صمام مانع رجوع جديد عالي الاداء من المعدن 150 ملم PN16, حجم 6 انج (قرص من الفولاذ المقاوم للصدأ, swing check) يشمل العمل توفير جميع المواد المطلوبة والملحقات والأدوات والعمال لإكمال العمل بشكل صحيح وبدقة. | Set | 2
D-4 | Flexible joint: Supply materials, tools and manpower to install new flexible joint for high lift pumps with 150mm PN16 of size 6", The work includes providing all the required materials, accessories of flange adapter and rubber washers to complete the work properly and neatly. |  |  |  |  | فلكسبل جوينت: تجهيز المواد و المعدات و الايدي العاملة لنصب فلكسبل جوينت لمضخات الدفع بقطر 150 ملم PN16 حجم 6 انج. العمل يشمل تجهيز كل المواد الضرورية و الملحقات و الفلنجات و الواشرات المطاطية لاكمال العمل بشكل صحيح | Set | 2
E | Main control board: |  |  |  |  | لوحة السيطرة الرئيسية :
E | Main control board: Supply, install, test & operate a new main control board for the project, the work includes supply a new board (box) with double doors of good origin. the control board must include the below parts and equipment with all requirements to complete the work according to the Technical specifications of Diyala DoW. |  |  |  |  | لوحة السيطرة الرئيسية : تجهيز و نصب و تشغيل لوح سيطرة رئيسية جديدة للمشروع و يشمل العمل تجهيز بورد جديد (صندوق) بأبواب مزدوجة ذات منشأ جيد. يجب أن تشتمل لوحة التحكم على الاجزاء والمعدات التالية ادناه و كل ما يلزم لاكمال العمل حسب المواصفات الفنية و التصاميم المعتمدة من قبل مديرية ماء محافظة ديالى: | LS | 1
| a- Supply and install 4 contectors (150 A), 2 contectors (110 A), 2 Overload (100A) with the timers & phase failure for the high lifting pumps. |  |  |  |  | تجهيز وتنصيب كونتكتور (150 امبير عدد4) و كونتكتور (110 امبير عدد 2) و اوفر لوود (100 امبير عدد2) مع التايمر و الفيز فلر لمضخات الدفع.
| b- Supply and install 6 Contectors(110 A),2 Overload (70 A) with timer and phase failure for low lift pumps. |  |  |  |  | تجهيز وتنصيب كونتكتور (110 امبير عدد 6) اوفر لوود (70 امبير عدد 2) مع التايمر و الفيز فلر لمضخات السحب
| c- Supply and install 6 contectors (70A), 2 overload (50A) with the timers & phase failure for air blower compressors. |  |  |  |  | تجهيز وتنصيب كونتكتور (70 امبير عدد6) مع اوفرلوود (50 امبير عدد 2) مع التايمر و الفيز فلر لضاغطات الهواء
| d- Supply and install 12 contectors (32A) with 12 overloads according to the load for bosters,dosing pumps and mixers with the phase failure and timer for the system |  |  |  |  | تجهيز وتنصيب كونتكتور (32 امبير عدد12 ) مع اوفرلوود عدد (12) حسب الاحمال للبوسترات و زراقات الشب و الخلاطات بالكامل مع فيزفلر و تايمر للمجموعة .
| e- Supply and install circuit breaker (4 of 160A) size for each pump (high & low lift pumps). |  |  |  |  | تجهيز وتنصيب قاطع دورة حجم (160A عدد 4) لكل من مضخات الدفع والسحب.
| f- Supply and install 7 circuits breaker (50 A ) size for the other part of system fast & slow mixers, Alum mixers, dosing pump, bosters and lighting |  |  |  |  | تجهيز وتنصيب عدد 7 قاطع دورة حجم (50A) لبقية اجزاء المنظومة خلاطات السريعة والبطيئة, خلاطات الشب, ومضخة الجرعات ، والبوسترات ، والإنارة
| g- Supply and install main circuit breacker (400 A) size for the cotrol board system. |  |  |  |  | تجهيز وتنصيب قاطع دورة رئيسي حجم (400A) لمنظومة السيطرة الرئيسية.
| All the supplied materials must be good quality similar to (ABB or HYUNDAI) type, the work includes all wiring connection and install the selectors protection devices, emergency push-button, voltage measures, amperage measures & all requirements to completing the work correctly according to the technical specifications. |  |  |  |  | يجب أن تكون جميع المواد المجهزة ذات نوعية جيدة مماثلة لنوع (ABB أو HYUNDAI) ، ويشمل العمل جميع توصيلات الأسلاك مع السلكترات وزر ضغط الطوارئ و اجهزة الحماية و مقاييس الفولتية و الامبيرية و كل ما يلزم لاكمال العمل بشكل صحيح و حسب المواصفات الفنية.
E-2 | Changeover: supply and install an mnual electricity changeover 400 A of heavy duty type to control electricity sources/feeding between public utility and the existing generator according to availability. The work include all necessary electrical cable connections, settings, protection equipment, and other installation requirement to ensure perfect functionality. |  |  |  |  | محول كهربائي: تجهيز وتركيب محول كهربائي ( عادي ) 400 امبير من نوع الخدمة الشاقة للتحكم في مصادر الكهرباء / التغذية بين المرافق العامة والمولد الحالي حسب توافرها. يشمل العمل جميع توصيلات الكابلات الكهربائية والإعدادات ومعدات الحماية ومتطلبات التثبيت الأخرى لضمان الأداء الوظيفي المثالي. | Pcs | 1
F | Pressure filters |  |  |  |  | فلاتر الضغط
F-1 | Pressure filters: Supply materials, tools and labor to clean out and maintain functionality of the existing three pressure filters horizontal type, each of (L=5.5 m; Dia. =2.2m). The work includes cleaning and removing the old paint by suitable device (sand plats), repairing and replacing the corroded steel parts with all requirements (welding, painting…. etc.) re-weld the filters, the damaged parts, and the additional horizontal supports to complete the job neatly. Ensuring no leakage and full system operation. The work includes removal of mud and residuals thoroughly and make sure all openings are clean and functional and paint the inner of the filter with two layer of food grade epoxy as a prime coat and three layers of main food grade epoxy (Laboratory successful). Repair and support the nozzles plate properly with ventilation, replacing all nozzles with installing 8 pressure gauges of 10bar on the filter with replacing 3 seat valves . Work include replacing the 10 butterfly valve of 8 inches size, 3 butterfly valve of 6 inches size; 3 butterfly valve of 4 inches, & 3 butterfly of 3 inch size with all required mechanical connections and accessories to ensure proper functionality and leakage proof of the valves of filtration system. |  |  |  |  | فلاتر الضغط: توريد المواد والأدوات والعمالة لتنظيف وصيانة وظائف مرشحات الضغط الثلاثة الموجودة من النوع الأفقي ، كل منها (L = 5.5 م ؛ Dia. = 2.2 م). يشمل العمل تنظيف وإزالة الدهان القديم بجهاز مناسب (ساند بلاست) استبدال وإصلاح الأجزاء الفولاذية المتآكلة مع كافة المتطلبات (لحام ، دهان ... إلخ) إعادة لحام الفلاتر والأجزاء التالفة والدعامات الأفقية الإضافية أكمل المهمة بدقة. ضمان عدم وجود تسرب وتشغيل النظام بالكامل. يشمل العمل إزالة الطين والبقايا تمامًا والتأكد من أن جميع الفتحات نظيفة وعملية ودهان الجزء الداخلي من الفلتر بطبقتين من الإيبوكسي من الدرجة الغذائية كطبقة أولية وثلاث طبقات من الإيبوكسي الرئيسي من الدرجة الغذائية (ناجح مختبريا) . إصلاح ودعم لوحة النوزلات بشكل صحيح مع التهوية ، واستبدال جميع النوزلات و تركيب 8 مقاييس ضغط 10 بار على الفلتر و كذلك استبدال سيت ولف للفلاتر (تنفيس) عدد3 يشمل العمل استبدال 10 اقفال فراشة بحجم 8 انج ، و 3 اقفال فراشة بحجم 6 انج ؛ و 3اقفال فراشة مقاس 4 انج ، بواحد جديد للخدمة الشاقة و 3 اقفال حجم 3 انج مع جميع الوصلات الميكانيكية والملحقات المطلوبة لضمان الأداء الوظيفي المناسب ومقاومة تسرب صمامات نظام الترشيح. | Unit | 3
F-2 | New filer media: Supply of materials and labor to replace with clean and fresh filter media (Laboratory successful) for the existing pressure filter. The media details are: |  |  |  |  | ميديا فلتر جديد : تجهيز المواد و العمال لاستبداله باخر جديد و نظيف (ناجح مختبريا) للفلاتر الموجودة و حسب التدرجات ادناه :
| a) 60 cm thickness of sand layer of (0.6-1) mm particle diameter. |  |  |  |  | أ) طبقة من الرمل بتدرج (0.6-1) و بسمك 60 سم | M3 | 22
| b) Three layers of gravels each layers with thickness of 10cm, with particle size of (2.5-13) mm. |  |  |  |  | ب) ثلاث طبقات من الحصى كل طبقة بسمك 10 سم و تدرج (2.5-13) | M3 | 11
G | Chlorine system: |  |  |  |  | منظومة الكلور
G-1 | Chlorine device: Supply, install and operate new chlorine device of 2 Kgm/ hr. capacity with injector, the work includes, all connections accessories of copper pipes, bronze locks and a complete network of PVC pipes 16 bar, 25mm diameter with all mechanical and electrical connections with main electrical board.with installing a warning device in case of chlorine leakage happening (best quality),also the work includes changing the location of the old device with box to the new location with the bosters near the submersiable basin with painting and repair the box which contain the device and all the nessarry required pipes for that, with all the works required to complete the Job. |  |  |  |  | جهاز الكلور: تجهيز وتركيب وتشغيل جهاز كلور جديد 2كغم/ساعة. السعة مع الحاقن من نوع الدوز. ويشمل العمل جميع الملحقات ووصلات الانابيب النحاسية والأقفال البرونزية وشبكة كاملة من الانابيب PVC 16 بار ذات قطر 25 ملم مع جميع التوصيلات الميكانيكية والكهربائية مع لوحة التحكم الكهربائية الرئيسية. مع نصب جهاز انذار للتنبيه في حال تسرب غاز الكلور (افضل نوعية ). العمل يشمل ايضا تغيير مكان كابينة الكلور و الجهاز القديم الى المكان الجديدمع البوسترات بالقرب من حوض التغطيس مع صبغ و صيانة الكابينة الخاصة بجهاز الكلور و تاسيسات الانابيب اللازمة لذلك مع جميع الأعمال المطلوبة لإكمال المهمة و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | Pcs | 1
G-2 | Booster pump: Supply, install and connect a new poster pump of 2.2 KW, 50Hz, 2 m3/h capacity and pressure(8-bar) H = (80-120)m, the works includes all cables connections frome the elecirtical source to the starter, new steel fram and board to install all of the chlorine equepments (old & new) like (injector, booster, pipes,etc...) on the new unit for the steel fram with all accessories of electrical and mechanical connections and connecting it with the main electrical board of the project, and all the works required to complete the Job. |  |  |  |  | مضخة البوستر: تجهيز وتركيب وربط مضخة بوستر جديدة 2.2 كيلوواط ، 50 هرتز ، 2900 دورة في الدقيقة ، Q = (2) م 3 / ساعة ، H = (80-120) م ، سعة وضغط من (8) بار ، يشمل العمل كافة توصيلات الكابلات الكهربائية من مصدر الطاقة إلى الستارتر، إطار فولاذي جديد مع لوح لتركيب جميع معدات نظام الكلور (القديم والجديد) مثل (الحاقن ، بوستر ، الانابيب ، إلخ .. على الوحدة الجديدة للإطار واللوح مع جميع ملحقات التوصيلات الكهربائية والميكانيكية وجميع الأعمال المطلوبة لإكمال المهمة. | Pcs | 1
H | Air blowers |  |  |  |  | كمبريسرات الهواء
H | Air Blowers: Supply the materials and equipments to make a maintenance for the mechanical & electrical parts of the Air blowers with specifications 14 KW, 380volt, 3phase, Q= 400 m3 & 0.5 Bar, the works includes removing all the damaged parts with the butterfly valve 4 inch size, with all necessary accessories to complete the work and according to supervision engineer. |  |  |  |  | كمبريسرات الهواء : تجهيز و معدات لغرض تشغيل و اجراء اعمال الصيانة للاجزاء الميكانيكية و الكهربائية لكمبريسرات الهواء بمواصفات (14 ) كيلو واط, 380فولت ,3فيز (400M3×0.5bar). شاملا السعر اعمال تبديل الاجزاء التالفة و قفل فراشة قطر 4 انج و جميع المواد الضرورية لصيانة و ارجاع الكومبريسرات للخدمة حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | No | 2
I | Submersible basin |  |  |  |  | حوض التغطيس
I-1 | Supply and install submersible pump for the submersible basin with specifications (Q=50 m3/hr., h=20 m) steel impeller with the starter, and the needed pipe to drain the basin water (steel type 90 mm) in a suitable length with making a mesh around the submersible pump, the work includes replacing the steel pipe (2 inch diameter) of the water sprinkler around the basin with all necessary accessories to connect and operate according to the technical specifications and supervision engineer. |  |  |  |  | تجهيز و نصب مضخة غاطس لحوض التغطيس بمواصفات 50م3/سا ×20 م بشارة ستيل مع الستارتر الخاص به و الانابيب اللازمة لتصريف مياه الحوض نوع حديد مغلون قطر 90 ملم بطول مناسب مع عمل مشبك محيط بالغاطس مع كافة الملحقات اللازمة للربط و التشغيل شاملا السعر استبدال الانبوب الحديد قطر 2 انج الخاص بمرشة حوض التغطيس (الدوش) و كل ما يلزم لاكمال العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | No | 1
I-2 | Supply a Crain 2 tons with the its chains best quality |  |  |  |  | تجهيز بكرة رفع 2 طن مع السلاسل الخاصة على ان تكون ذات نوعية جيدة | No | 1
J | Site works |  |  |  |  | اعمال الموقع
J-1 | Main Entrance Gate: Supply, materials and manpower to install a slide main door (2×4) m pressed by plate 2mm in both sides, the work includes constructing a new brick columns for the doors and must be connected with the old fence by using a steel reinforcemnt dewals (12mm) diameter then plastering, rendering (cement texture) with all required materials (angle steel section to slide the door) and roller to complete the job according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | الباب الرئيسي للدخول: تجهيز المواد و المعدات للقيام باعمال نصب باب سلايد كبس وجهين بقياس (4×2) و استخدام بليت سمك 2 ملم مع شاملا السعر بناء اعمدة جديدة للباب لغرض التثبيت الجيد مع ربط الاعمدة بالجدار القديم بواسطة اقطاب من حديد التسليح قطر 12 ملم و اللبخ و النثر و اتخاذ كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | No. | 1
J-2 | The shade: Supply the needed materials to make a shed (5L*4W*3.5H) m by using a rectangular steel section 3 inch, 4 mm thickness with sheets (0.5)mm in thickness. and a steel pipe 3 inch in diameter. The Item includes all the blacksmithing works and all the accessories necessary for the connection, taking in consideration the work of a suitable inclination for the shad, and the paragraph includes the wages of work, materials, transportation and everything necessary to complete the work well and according to the plans and directions of the supervising engineer. |  |  |  |  | السقيفة : تجهيز المواد اللازمة لعمل سقيفة لجهاز و قناني الكلور (5طول×4عرض×3.5 ارتفاع) م باستخدام حديد مستطيل نوع شخاطة حجم 3 انج و سمك 4 ملم مع صفائح من الالمنيوم (جينكو) سمك 0.5 ملم و انبوب حديد مدور قطر 3 انج للركائز و تشمل الفقرة كافة اعمال الحدادة و كافة الملحقات اللازمة للربط مع مراعاة عمل ميل مناسب للسقيفة و تتضمن الفقرة اجور العمل و المواد و النقل و كل ما يلزم لانجاز العمل بصورة جيدة و حسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف | M2 | 20
J-3 | Concrete floor for the shed: supply the materials and man power to cast a reinforced concrete floor for the shed with dimensions (6×5×0.15)m by using the cement with resistance to sulfates and salts and mixing ratio 1:2:4. and according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | صب ارضية السقيفة: تجهيز المواد و المعدات و القيام بعمل صبة خرسانية للسقيفة مسلحة ب (B.R.C) قطر 6 ملم و بطبقتين بابعاد (6×5×0.15)م و باستخدام السمنت المقاوم للكبيريتات و للاملاح و بنسبة خلط 1:2:4 و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | M3 | 3.8
J-4 | Leveling: leveling the road and walkways paths inside the project with compacting the NGL according to the technical specifications for the project entrance and to make a way to the crain towords the area near the high lifting pumps to make the maintenance easy in the future. |  |  |  |  | تسوية مسار المماشي داخل المشروع مع حدل الارض و حسب المواصفات الفنية لمدخل المشروع و لعمل طريق خاص بدخول الكرين الى المنطقة القريبة من مضخات الدفع لغرض تسهيل اعمال الصيانة مستقبلا. | LS | 1
J-5 | Backfilling work: supply materials to backfilling by subbase (Type C) with thickness 15 cm after compaction and with dimensions (25×6×0.15) M. the compaction must be not less than 95 % with all necessary to completing the work according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | أعمال الدفن: تجهيز المواد و القيام باعمال الدفن بمادة السبيس سمك 15سم بعد الحدل و بابعاد (25×6×0.15) م على ان تكون نسبة الحدل لا تقل عن (95%) مع كل ما يلزم لاكمال العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | M3 | 30
J-6 | Reinforced Concrete Cast: supply the materials to cast a concrete reinforced by two layers of (P.R.C) mesh 6mm & by using the cement with resistance to salts and solphates with mix ratio 1cement:2sand:3graval, with making an expansion joint every 2.5 M by using stirobor, with making a drain chanal thruogh the casted concrete and sloping it towards the chanals of sedementation tanks, with taking in consedration making 2 manholes (at least) with its covers and laying a PVC pipes 8 inch diameter (6 Bar) with all necessaries according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | صب الخرسانة المسلحة: تجهيز المواد و القيام بعمل صبة خرسنية مسلحة بال (B.R.C) كيج 6 ملم بطبقتين و بابعاد (25×5×0.15) ملم و باستخدام السمنت المقاوم للاملاح و بنسبة خلط (1:2:4) مع مراعاة عمل مفاصل تمدد لكل 2.5 م باستخدام الفلين مع عمل سواقي للمدخل من ضمن الصب و تسليطها باتجاه السواقي الخاصة بحوض الترسيب مع الاخذ بنظر الاعتبار عمل منهولات عدد 2 على الاقل مع الاغطية و مد انبوب بقطر (8 انج و 6 بار )نوع PVC مع كل المتطلبات حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | M3 | 27
J-7 | Lighting: supply materials and equipment and work on re-operating the lighting poles, the work includes supplying and installing a LED light 400 watt and rewiring the lighting poles by using a cable (2×6) mm for external wiring and (2×2,5) mm for internal wiring and according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | الأنارة: تجهيز المواد و المعدات و العمل على اعادة تشغيل اعمدة الانارة شاملا السعر تجهيز و نصب مصباح لد 400 واط و اعادة تسليك اعمدة الانارة باستخدام كيبل 2×6 ملم للتسليك الخارجي و (2×2.5) ملم للتسليك الداخلي و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | No. | 10
J-8 | Gate valve: Supply and install gate valve (8 inch) diameter for the pipes which provides the water network of heavy duty type with all needed accessories to complete the work perfectly, according to the requirement of water directorate standards. The work includes removing the old parts on the pipe and providing all the required materials (rubber و bolts, gauges etc.), tools and labor to complete the work properly and neatly to ensure proper functioning |  |  |  |  | قفل بوابة: تجهيز و نصب قفل بوابة قطر 8 انج للانابيب التي تغذي الشبكة من النوع الثقيل مع كل ما يلزم من الملحقات لانجاز العمل بشكل مثالي حسب متطلبات مديرية الماء العمل يشمل ازالة الاجزاء القديمة و تجهيز كل المواد المطلوبة ( الواشرات و البراغي و المقاييس الخ....) و الأدوات والعمالة لإنجاز العمل بشكل صحيح ودقيق لضمان حسن سير العمل | No | 2
J-9 | Water pipe provider: Supply the materials and equipment's to change the location of pipes which provides the tankers (vehicles) by water. The work includes cutting the old pipe from the old location and changing the location of it by supply and install a new galvanized steel pipe 3 inch to increasing the length of the pipe, also the work includes making some maintenance on the path of the old pipe and fixing it correctly with all requirements of welding, elbows , etc... according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | الشمعة: تجهيز المواد و المعدات و العمل على تغيير مكان الشمعة الخاصة بتزويد السيارات الحوضية بالماء, العمل يشمل قطع الانبوب الموجود من المكان القديم و تغيير مكانه و تجهيز و نصب انبوب حديد مغلون قياس 3 انج ليكمل الانبوب القديم, كذلك العمل يشمل اجراء اعمال الصيانة على مسار الانبوب القديم و تثبيته بشكل جيد مع كل المتطلبات من اللحام و العكوس الخ..... و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | ML | 15
J-10 | Painting work: Supply material and labor to paint the WTU with two layers of glossy oil paint and the colors will be according to the instruction of the DRC supervisor. DRC Logo must be painted permanently on main rehabilitated components of the Water treatment unit, and cleaning the site after the work completed. |  |  |  |  | اعمال الصبغ : تجهيز المواد و المعدات لصبغ المحطة بطبقتين من الطلاء الدهني شاملا السعر ازالة و تنظيف مناطق الصدأ على ان يتم اختيار الالوان من قبل المهندس المشرف مع طبع شعار DRC على الاجزاء التي يتم اعادة تاهيلها من وحدة معالجة المياه مع تنظيف الموقع بالكامل بعد الانتهاء من العمل. | M2 | 400
Total Cost (USD)
Total Cost (USD)
DRC to complete |  |  |  | Bidder to complete
Delivery time required (days after PO signature): |  | 45 Days |  | Delivery time offered (days after PO signature):
Delivery Terms required (Add Incoterm if necessary): |  | DDP INCOTERMS 2020 |  | Delivery Terms offered (must include incoterm):
Delivery Destination required: |  | Diyala - Mansoria. |  | Delivery Destination offered:
Minimum bid validity period required: |  | 90 Days |  | Bid validity period offfered:
Currency of Tender: |  | USD only |  | Currency of Bid:
Additional Comments: Bidders should note that Delivery will be to DRC Distribution sites. Possible Delivery District Locations have been listed in the "Delivery Destination required" cell. Prices should include Delivery to the various locations. Delivery may be requested in required quantities to several locations simultaneously. |  |  |  | Company Name:
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Date:
Print Name:
Stamp of company