## BoQ
Installation of Electro-chlorination system in Sinjar, Gola Sorka Pumping station |  |  |  |  | WASH Team
Ninawa Field Office
For interested suppliers/companies, the following documents are a must to apply: 1- ID chamber of commerce, or company registration 1- Company rating statement (ID). 3- Company`s bank account + most recent bank statement. 4- Preferably if the supplier/company has similar projects to share along with application documents.
Notes: A) All the works must be executed in accordance with the Iraqi General Technical Specifications (I.G.T.S.) B) All the works and materials must be approved by the SCI Engineer. C) The materials shall be tested and approved by the National Centre of Construction Laboratories (NCCL). D) All the materials shall be new and deemed to be of best available type in the local market and as approved by the SCI Engineer. E) The item description herein after means "Supply of all materials, manpower, transportation, equipment, tools, machinery, temporary works and all the other works required", as approved by the SCI Engineer. F) all works include cement shall be curing by water for three days and three times per day G) In case of differences between bill of quantities and contract documents, the drawings will govern. Unless requirements of the SCI Engineer are presented. H) Please, read all the documents carefully then price it. I) Sanctioned Countries - Iran, Syria, North Korea, Cuba, Somalia.( the supplier should not supply any materials from these countries ) J)For any questions please contact with Procurment.Iraq@Savethechildren.Org
Electro-Chlorination Bill of Quantity
NO. | Items description | Unit | Quantities | Unit Price USD | Total price USD
| Compact Electro chlorination Generation Unit Compact unit for electrolytic generation of sodium hypochlorite with built-in: Water softener, brine SMART digital dosing pump, electrolyser cell, rectifier, ventilating fan, airflow sensor , storage tank level and flood sensors and control panel. Mandatory:ATEX/IECEx or other equivalent Safety Concept Compliance 1- Production capacity: 900 - 1,000 g/h. 2- Power supply: 3ph, 380-415V, 50/60Hz. 3- Consumption of salt must be max. 4 - 4.5 kg per kilo of produced chlorine. 4- Concentration of the produced Sodium hypochlorite must be min. 0.5% (5 g/l). 5- Power consumption (AC): Approx. 5.5 - 6.5 kWh per kg of prepared chlorine. 6- Soft water consumption must be 140 -170 liters per kilo of produced chlorine | No. | 1 | 0 | 0
وحدة توليد الكلورة الكهربائية المدمجة وحدة مدمجة لتوليد الإلكتروليت من هيبوكلوريت الصوديوم مع مدمج: مطهر مياه ، مضخة الجرعات الرقمية للمحلول الملحي SMART ، خلية التحليل الكهربائي ، مقوم ، مروحة تهوية ، مستشعر تدفق الهواء ، مستوى خزان التخزين ومستشعرات الفيضان ولوحة التحكم. إلزامي: ATEX / IECEx أو الامتثال لمفهوم السلامة 1- الطاقة الإنتاجية: 900 - 1000 جم / ساعة. 2 - مزود الطاقة: 3ph ، 380-415V ، 50 / 60HZ. 3- يجب أن يكون استهلاك الملح كحد أقصى. 4 - 4.5 كجم لكل كيلو جرام من الكلور المنتج. 4- تركيز هيبوكلوريت الصوديوم المنتج يجب أن يكون الحد الأدنى. 0.5 ٪ (5 جم / لتر). 5- استهلاك الطاقة (AC): تقريبا. 5.5 - 6.5 كيلو واط ساعة لكل كيلوغرام من الكلور المحضر. 6- يجب أن يكون استهلاك المياه الغازية 140-170 لترا لكل كيلوغرام من الكلور المنتج.
B | A. Electrolysis Cell & Hydrogen Degassing Column 1- The electrolyser cells must be mounted in vertical position on a chemical resistant frame in a chemical resistant housing with collecting tray equipped with a sensor for leakage detection. 2- The electrolyser Installed in a separate chamber with a quantitatively monitored air flow sensor, to monitor air flow quantity conituously through the electrolysis chamber. The airflow must be sufficient for a hydrogen dilution of 1 Vol.-% or less. 3- The electrodes as well as the hydrogen degassing column are dual contained, in order to avoid hydrogen leaking from the system into the installation room. 4- Electrolysis cell in a vertical transparent PVC pipe for easy process monitoring and visual electrode check. The hydrogen degassing column removes the formed hydrogen via the vent hole and prevents it from penetrating the NaClO solution storage tank. The hydrogen is piped through the outlet via a dual contained pipework into the ambient air. In the event of a blockage, an integrated sensor switches off the system. 5- Electrodes are made of titanium carrier material with a very durable catalytic metallic oxide coating.
خلية التحليل الكهربائي وهيدروجين عمود التفريغ 1- يجب أن يتم تركيب خلايا التحليل الكهربائي في وضع عمودي على إطار مقاوم للمواد الكيميائية في حاوية مقاومة للمواد الكيميائية مع صينية تجميع مزودة بجهاز استشعار للكشف عن التسرب. 2- تثبيت المحلل الكهربائي المركب في غرفة منفصلة بكمية جهازاستشعار تدفق الهواء المراقب ، لمراقبة كمية تدفق الهواء بشكل مباشر من خلال غرفة التحليل الكهربائي. يجب أن يكون تدفق الهواء كافياً لتخفيف الهيدروجين بمقدار 1 فولت .-٪ أو أقل. 3-الأقطاب الكهربائية وكذلك عمود تصريف الهيدروجين ذو موقع مزدوج ، لتجنب تسرب الهيدروجين من النظام إلى غرفة التركيب. 4- خلية التحليل الكهربائي في أنبوب بولي كلوريد الفينيل شفاف عمودي لرصد عملية سهلة والتحقق من القطب الكهربائي.يزيل عمود تفريغ الهيدروجين الهيدروجين المشكل عبر فتحة التهوية ويمنعه من اختراق خزان تخزين محلول NaClO.يتم توصيل أنابيب الهيدروجين عبر المخرج عبر أنابيب مزدوجة محتواة في الهواء المحيط. في حالة حدوث انسداد ، يقوم المستشعر المتكامل بالتبديل خارج النظام. 5- أقطاب مصنوعة من مادة حاملة التيتانيوم مع طلاء أكسيد معدني محفز مستديم للغاية.
C | B. Hydraulic chamber 1- Brine SMART DIGITAL dosing pump with a wide adjustment range for precise dosing of the brine. 2- Flowmeter with switch for safe process interruption, if the value falls below its critical minimum. 3- Water flow adjustment valve for the reproducible adjustment of the dilution ratio. 4- Adjustable pressure reducing valve with pressure reading for the water supply. 5- 3 Sample valves for : 1 softened water, 2. brine and 3. NaClO solution.
غرفة الهيدروليك 1- مضخة الجرعات بمحلول ملحي SMART DIGITAL مع مجموعة ضبط واسعة للجرعات الدقيقة للمحلول الملحي. 2 - مقياس التدفق مع التبديل لعملية انقطاع آمنة ، إذا كانت القيمة أقل من الحد الأدنى الحرج. 3 - صمام تعديل تدفق المياه لتعديل استنساخ لنسبة التخفيف. 4 - صمام تخفيض الضغط قابل للتعديل مع قراءة الضغط لإمدادات المياه. 5- عينة من 3 صمامات: 1 ماء مخف، 2. محلول ملحي و 3. محلول NaClO
D | B. Water softner Duty/Standby Continuously operating water softener system for the reduction of the water hardness to below 17.8 mg/l (CaCO3). The water softener must be applicable for softening of cold drinking water and equipped with Two exchanger tanks suitable for the continuous supply of soft water and A central control valve for both exchangers, volume-controlled
تنقية المياه التشغيل / الاستعداد لتشغيل نظام تنقية الماء باستمرار لتقليل عسرة الماء إلى أقل من 17.8 ملغم / لتر (CaCO3). يجب أن يكون مطهر الماء قابلاً للتطبيق لتلطيف مياه الشرب الباردة ومجهز بخزانين للتبادل مناسب للإمداد المستمر بالمياه الغازية وصمام تحكم مركزي لكل من المبادلات ، يتم التحكم في مستوى السيطرة على الحجم.
E | C. Control Panel 1- The control panel must have IP54 protection rating, with integrated cooling, must have a display presenting of system status, amperage, voltage, tank level, service hours and airflow rate and must include a lock function to protect against unauthorized use. 2- Functions: automatic tank refilling, manual system shutdown or remote Off. 3- Display of error messages: low voltage, high voltage, overtemperature electrolysis cell, leakage, overtemperature electronics, ventilation error, water flow error.
لوحة التحكم 1- يجب أن يكون للوحة التحكم معدل حماية IP54، مدمج التبريد ، يجب أن يحتوي على شاشة عرض لحالة النظام ، والتيار الكهربائي ، والجهد ، ومستوى الخزان ، وساعات الخدمة ومعدل تدفق الهواء ، ويجب أن تتضمن وظيفة قفل للحماية من الاستخدام غير المصرح به. 2- الوظائف: إعادة تعبئة الخزان أوتوماتيكيًا ، أو إيقاف تشغيل النظام يدويًا أو إيقاف التشغيل عن بُعد. 3- عرض رسائل الخطأ: الجهد المنخفض ، الجهد العالي ، خلية التحليل الكهربائي ذات درجة الحرارة المرتفعة ، التسرب ، الإلكترونيات ذات درجة الحرارة المرتفعة ، خطأ التهوية ، خطأ تدفق الماء.
F | Safety & Monitoring Equipment: The electrolysis system must be fitted with the following safety and monitoring equipment: 1- Emergency stop at control cabinet of the electrolyser. 2- Leakage detection 3- Clear cover on electrolysis chamber 4- Flow sensors, level sensor and temperature sensors 5- Ventilation system with flow sensor for safe hydrogen removal 6- Storage tank level sensor must be controlled by the electrolyser controller and used to start and stop the production process. 7- A venturi tee designed and supplied by the same manufacturer must be supplied and installed in the hydrogen ventilation pipework; this serves as a siphon break and tank ventilation to ensure that all hydrogen in the NaClO solution tank is safely removed to the atmosphere.
معدات السلامة والمراقبة: يجب تزويد نظام التحليل الكهربائي بمعدات السلامة والمراقبة التالية: 1- التوقف في حالات الطوارئ في حجرة السيطرة للتحكم الكهربائي. 2- كشف التسرب. 3- غطاء واضح على غرفة التحليل الكهربائي. 4- أجهزة استشعار التدفق ، وأجهزة استشعار المستوى وأجهزة استشعار درجة الحرارة. 5- نظام التهوية مع استشعار التدفق لإزالة امنة للهيدروجين. 6- يجب التحكم بمستشعر مستوى خزان التخزين بواسطة وحدة التحكم الكهربائي واستخدامه لبدء عملية الإنتاج ووقفها. 7- يجب تجهيز وتثبيت تي فنتوري مصمم من قبل الشركة المصنعة نفسها وتثبيته في أنابيب تهوية الهيدروجين ؛ هذا بمثابة كسر سيفون وتهوية الخزان لضمان إزالة جميع الهيدروجين في خزان حل NaClO بأمان إلى الجو.
G | Test kit comprising total hardness test, Temperature, gravity measurement and chlorine concentration in NaOCl solution | No. | 1 | 0 | 0
طقم اختبار تشمل اختبار الصلابة الكلية ، درجة الحرارة ، قياس الجاذبية وتركيز الكلور في محلول NaOCl
H | Acid flushing Kit Acid rinising set for cleaning the electrolysis cell in case of deposits comprising a manual acid rinsing pump with hose. | No. | 1 | 0 | 0
مجموعة تنظيف الاحماض مجموعة الشطف الحمضي لتنظيف خلية التحليل الكهربائي في حالة وجود رواسب تحتوي على مضخة شطف حمض يدوي مع خرطوم..
I | Brine tank Salt supply Tank with capacity of minimum 918kg For the production of a saturated salt solution with water inlet floater valve and gravel bed suplied from the same manufacturer. The storage will be sufficient for 10 days of use, with 2 ppm dosing of chlorine and 72 hourse refill NaOCK storage capacity. with dosing demand average of 138 l/h, dosing demand peak 138 l/h, 22 kg/d | No. | 1 | 0 | 0
خزان المحلول الملحي خزان إمدادات الملح بسعة 918 كجم لإنتاج محلول ملح مشبع مع صمام تعويم لمدخل المياه وقاع من الحصى مزود من نفس الشركة المصنعة. الخزان سوف يكون كافياً لــ 10 ايام من الاستخدام مع مضختين للكلور و 72 ساعة لإعادة تعبئة محلول NaOCK مع خلط ما يكفي للحاجة بمعدل كفائة 138 لتر/ساعة ليصل الى 22 كغم/يوم
J | NaOCl storage tank 2000 Liter Polyethylene tank for storage of the NaOCl solution with float switch and connection box for easy connection with electrochlorination unit. | No. | 4 | 0 | 0
خزان تخزين NaOCl خزان من البولي إيثيلين سعة 2000 لتر لتخزين محلول NaOCl مع مفتاح تعويم وصندوق اتصال لسهولة الاتصال مع وحدة المعالجة بالكهرباء.
| NaOCl storage tank 10000 Liter Polyethylene tank for storage of the NaOCl solution with float switch and connection box for easy connection with electrochlorination unit. | No. | 1 | 0 | 0
خزان تخزين NaOCl خزان من البولي إيثيلين سعة 10000 لتر لتخزين محلول NaOCl مع مفتاح تعويم وصندوق اتصال لسهولة الاتصال مع وحدة المعالجة بالكهرباء.
K | NaOCl dosing pump and basic accessories Mechanical Dosing pump with manual stroke length adjustment (max. 199 l/h @ 8bar) 1 - Hose Inlet Valve 2 - Injection Unit 3 - Hose br.PVC-19/27-10m Q/U3 | No. | 5 | 0 | 0
مضخة الجرعات NaOCl والملحقات الأساسية مضخة الجرعات الميكانيكية مع الضبط اليدوي لطول الضربة (بحد أقصى 199 لتر / ساعة @ 8 بار) 1- خرطوم مدخل صمام 2- وحدة حقن 3- خرطوم br.PVC-19 / 27-10m Q / U3
L | Maintenance Kit عدة صيانة | Kit | 1 | 0 | 0
M | Supervision of Installation & Commissioning Must be done by the manufacturere authorised service person with a certificate issued by Original manufacturer. | L.S | 1 | 0 | 0
الإشراف على التركيب والتكليف يجب أن يتم ذلك من قبل شخص الصيانة المعتمد من الشركة المصنعة بشهادة صادرة عن الشركة المصنعة الأصلية.
N | Operation & Maintenance Training Must be done by the manufacturer authorised trainers with a certificate issued by original manufacturer. | L.S | 1 | 0 | 0
التدريب على التشغيل والصيانة يجب أن يتم ذلك من قبل المدربين المعتمدين من الشركة المصنعة مع شهادة صادرة عن الشركة المصنعة الأصلية.
Note: 1- Water & Quality and Temprature and Salt quality must follow manufacturer recommendations 2- Manufacturer must be have local authorised distributor in Iraq with authorised service team for a period not less than 5 years with a certificate issued by the manufacturer. 3- Manufacturer must have experience not less than 15 years in manufacturing the specified systems and must have previous installed systems inside Iraq.
ملاحظة : 1- المياه والجودة ودرجة الحرارة وجودة الملح يجب أن تتبع توصيات الشركة المصنعة 2- الجهة المصنعة يجب ان تمتلك موزع محلي مرخص في العراق مع فريق خدمات مرخص لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع شهادة مزودة و مرخصة من قبل المصنع الرئيسي للنظام 3 - الجهة المصنعة يجب ان تمتلك خبرة لا تقل عن 15 سنة في تصنيع الانظمة الخاصة من هذا النوع و ان تمتلك انظمة منصبة داخل العراق
|  | Total |  |  | 0
الشركات/المجهزين المهتمين بالتقديم, الرجاء تقديم المستمسكات (المتطلبات) التالية مع ورقة التقديم:
1- شهادة تاسيس الشركة, او هوية غرفة التجارة.
2- هوية تصنيف الشركة.
3- الحساب المصرفي للشركة + كشف حساب مصرفي حديث.
4- يفضل من الشركات التي لديها اعمال مشابهه ان يجهزنا بنسخ ويرفقها مع اوراق التقديم.