## Al-Tahreer WTU-BoQ
Annex A 1-Technical Bid Form
Project Title: |  | Rehabilitation of Al-Tahreer Water Treatment Plant 400 m3/hr اعادة تأهيل مشروع ماء التحرير 400m3/hr
Project Location
Governorate |  | Diyala | Sub-district | Baqubah |  | GPS Coordinates
District |  | Baqubah | Town/Village | Tahreer |  | 33.7275 | 44.6471
1- All the provided materials must be of heavy duty and from repeatable/reliable brands. 2- Samples of pipes, fittings, wires and the electrical switches must be provided for approval. 3- All the imported material like pumps, dozers, mixers, switches and wires) must accompanied by a proper / clear certificate of origin indicated the brand, model, date of entry, specification of the material with clear/proper test certificate. For the pumps and the valves a catalogue and data sheet must be provided. 4-DRC's representatives, whenever request, shall visit the materials suppliers shops/manufacturers to confirm the provided quality of the materials and match it with certificates of origin and the test certificates. 5- All the work must be done according to the Iraqi/international technical standard under the direct instructions and supervision of DRC. 6- Coordination with DoW will be required (through DRC), permission for inspections and acceptance of items/equipment by DoW officials is to be included within the work schedule. 7- All the provided materials and the old ones must be entering/out and transported to the warehouse of DoW according to the instruction of the supervisor engineer. 8- The contractor must clean all the site (walkways, gardens, Old equipment etc....) after completing all the works on-site.
To be fill by the supplier
Item | Description |  |  | الوصف | Unit | Qty | Description (offered brand/model and manufacturer) | Origin made
A | Intake system |  |  | منظومة السحب
A-1 | Foot valve: Supply, material, tools and manpower to make steel buckle for the suction pipe in the river, the work includes all the blacksmithing work to install the steel buckle on the pipe with all necessary requirements in order to complete the work correctly and accurately according to the technical specifications and the supervising engineer’s instructions for the below: |  |  | ممص السحب : تجهيز المواد والأدوات والأيدي العاملة لعمل مشبك فولاذي لأنبوب السحب في النهر ، ويشمل العمل جميع أعمال الحدادة لتثبيت المشبك الفولاذي على الأنبوب مع كافة المتطلبات اللازمة من اجل اكمال العمل بشكل صحيح وحسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف كما يلي:
| Foot valve Diameter 200 mm size 8 inche |  |  | ممص قطر 200 ملم 8 انج | No | 2
| Foot valve Diameter 250 mm size 10 inches |  |  | ممص قطر 250 ملم 10 انج | No | 2
B | High lift station |  |  | منظومة الدفع
B-1 | High lift pump (200 m3/h): Supply, install, connect, test and operate new heavy-duty high-lift pumping system, guaranteed for at least one year of operation (Sober origin) with specifications as the following below: |  |  | مضخة الدفع (200 م3/ساعة): تجهيز المواد والعمال لتثبيت مضخة أفقية جديدة (للخدمة الثقيلة) مضمونة لمدة عام على الأقل من التشغيل (منشأ رصين )، والمواصفات على النحو التالي: | LS | 1
| a) Pump discharge: Q=200 m3/h, H=(60) m |  |  | تصريف المضخة: Q=200 m3/h, H=(60) m
| b) Motor power: 55KW, 1500) RPM, 50Hz,400V and IP:55 |  |  | قدرة المحرك: 55KW, (1500) RPM, 50Hz, 400V and IP:55
| c) Bronze impeller, stainless steel shaft |  |  | الخنزيرة مصنوعة من البرونز ، الشفت عمود الفولاذ المقاوم للصدأ
| d) Insulation: class F |  |  | العزل: الفئة F
| The work includes lifting the unfunctional pump and handed it over to DoW. The pump and electric motor drive shall be directly coupled to form a one horizontal unit fixed on a new concrete foundation (according to Diyala DoW tech. specifications) with making all the necessary work to fix the pump rigidly without deviation, the work includes supply and install all the electrical cables connections (3×35 armed) mm with length 20 m from the starter to the motor with all requirements (Tray cable,glands,terminals, etc...), the price includes transportation, installation, operation and providing all the needed materials and labors to implement the work correctly and successfully. |  |  | يشمل العمل رفع المضخة الغير فعالة وتسليمها إلى DoW. يجب أن تقترن المضخة والمحرك الكهربائي (كوبلن) مباشرة وتشكل وحدة أفقية واحدة مثبتة على لوح خرساني مسلح جديد (حسب المواصفات الفنية لمديرية ماء محافظة ديالى) مع القيام بجميع الأعمال اللازمة لتثبيت المضخة بدون انحراف ، كما يشمل العمل تجهيز وتركيب جميع توصيلات الكابلات الكهربائية (مسلح 3 × 35) ملم بطول 20 متر من الستارتر إلى المحرك مع جميع المستلزمات (كابل تري ، السدادات ، تيرمنال ، إلخ)، السعر يشمل النقل والتركيب والتشغيل وتوفير جميع المواد والعمالة اللازمة لتنفيذ العمل بشكل صحيح وناجح.
B-2 | High lift pump (400 m3/h): Supply, install, connect, test and operate new heavy-duty high-lift pumping system, guaranteed for at least one year of operation (Sober origin) with specifications as the following below: |  |  | مضخة الدفع (400 م3/ساعة): تجهيز المواد والعمال لتثبيت مضخة أفقية جديدة (للخدمة الثقيلة) مضمونة لمدة عام على الأقل من التشغيل (منشأ رصين)، والمواصفات على النحو التالي: | N0 | 1
| a) Pump discharge: Q=400 m3/h, H=(60) m |  |  | تصريف المضخة: Q=400 m3/h, H=(60) m
| b) Motor power: (75-90)KW, 1500 RPM, 50Hz,400V and IP:55 |  |  | قدرة المحرك: P=(75-90)KW, (1500) RPM, 50Hz, 400V and IP:55
| c) Bronze impeller and stainless steel shaft |  |  | الخنزيرة مصنوعة من البرونز ، الشفت عمود الفولاذ المقاوم للصدأ
| d) Insulation: class F |  |  | العزل: الفئة F
| The work includes lifting the unfunctional pump and handed it over to DoW. The pump and electric motor drive shall be directly coupled to form a one horizontal unit fixed on a new concrete foundation (according to Diyala DoW tech. specifications) with making all the necessary work to fix the pump rigidly without deviation, the work includes supply and install all the electrical cables connections (3×50 armed) mm with length 40 m from the starter to the motor with all requirements (Tray cable,glands,terminals, etc...), the price includes transportation, installation, operation and providing all the needed materials and labors to implement the work correctly and successfully. |  |  | يشمل العمل رفع المضخة الغير فعالة وتسليمها إلى DoW. يجب أن تقترن المضخة والمحرك الكهربائي (كوبلن) مباشرة وتشكل وحدة أفقية واحدة مثبتة على لوح خرساني مسلح جديد (حسب المواصفات الفنية لمديرية ماء محافظة ديالى) مع القيام بجميع الأعمال اللازمة لتثبيت المضخة بدون انحراف ، كما يشمل العمل تجهيز وتركيب جميع توصيلات الكابلات الكهربائية (مسلح 3 × 50) ملم بطول 40 متر من الستارتر إلى المحرك مع جميع المستلزمات (كابل تري ، السدادات ، تيرمنال ، إلخ)، السعر يشمل النقل والتركيب والتشغيل وتوفير جميع المواد والعمالة اللازمة لتنفيذ العمل بشكل صحيح وناجح.
B-3 | Butterfly valve: Supply, connect and test a new butterfly metal valve lever arm operated. The work includes providing all the required materials, accessories (flanges, rubber, bolts…etc.), tools and labor to complete the work properly and neatly. |  |  | قفل فراشة: تجهيز و ربط و فحص قفل فراشة جديد معدني lever arm, العمل يشمل تجهيز و ربط كافة المواد الضرورية و الملحقات (فلنجات, براغي ,واشرات مطاط,.....الخ) و المواد و الايدي العاملة لاكمال العمل بشكل صحيح.
| a- Butterfly valve PN16 of Size 200 mm (8 inch) for the pump 200 M3/hr. |  |  | قفل فراشة PN16 حجم 200 ملم (8 انج) لمضخة الدفع 200m3/hr. | Set | 3
| b- Butterfly valve PN16 of Size 250 mm (10 inch) for the pump 400 M3/hr. |  |  | قفل فراشة PN16 حجم 250 ملم (10 انج) لمضخة الدفع 400m3/hr. | Set | 2
| c- Butterfly valve PN16 of Size 300 mm (12 inch) for the pump 400 M3/hr. |  |  | قفل فراشة PN16 حجم 300 ملم (12 انج) لمضخة الدفع 400m3/hr. | Set | 1
B-4 | Non-return valves: Supply, install, connect and operate a new high-performance metal non-return valve, (stainless steel disc, swing check). The work includes providing all the required materials, accessories (flanges, rubber, bolts…etc.), tools and labor to complete the work properly and neatly as below: |  |  | صمام مانع رجوع: تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل صمام مانع رجوع جديد عالي الاداء من المعدن (قرص من الفولاذ المقاوم للصدأ, swing check) يشمل العمل توفير جميع المواد المطلوبة والملحقات (فلنجات, براغي ,واشرات مطاط,.....الخ) والأدوات والعمال لإكمال العمل بشكل صحيح وبدقة كما يلي:
| a- Non-return valve PN16 of size 200 mm 8 inches |  |  | صمام مانع رجوع PN16 حجم 200 ملم (8 انج) | Set | 1
| b- Non-return valve PN16 of size 250 mm 10 inches |  |  | صمام مانع رجوع PN16 حجم 250 ملم (10 انج) | Set | 2
| c- Non-return valve PN16 of size 300 mm 12 inches |  |  | صمام مانع رجوع PN16 حجم 300 ملم (12 انج) | set | 1
B-5 | Flexible joint: Supply materials, tools and manpower to install new flexible joint for high lift pumps, The work includes providing all the required materials, accessories of flange adapter and rubber washers to complete the work properly and neatly as below: |  |  | فلكسبل جوينت: تجهيز المواد و المعدات و الايدي العاملة لنصب فلكسبل جوينت لمضخات الدفع . العمل يشمل تجهيز كل المواد الضرورية و الملحقات و الفلنجات و الواشرات المطاطية لاكمال العمل بشكل صحيح كما يلي:
| a- Flexible joint PN16 of size 200 mm 8 inches |  |  | فلكسبل جوينت PN16 حجم 200 ملم (8 انج) | Set | 1
| b- Flexible joint PN16 of size 250 mm 10 inches |  |  | فلكسبل جوينت PN16 حجم 250 ملم (10 انج) | Set | 2
C | Sedimentation Basins |  |  | أحواض الترسيب
C-1 | Sedimentation Basins: Supply materials, equipment, and manpower to working on cleaning the walls and floors of sedimentation basins with dimensions (11 x 11 x 5 m), the work includes removal of all mud and plant debris suspended on the walls and floors of the basins by using skimmers of 50 cm width with all necessary requirement to complete the job according to the instructions of supervision engineer. |  |  | أحواض الترسيب: تجهيز المواد والمعدات والأيدي العاملة للعمل على تنظيف جدران وأرضيات أحواض الترسيب بأبعاد (11 × 11 × 5 م) ، ويشمل العمل إزالة جميع مخلفات الطين والنباتات العالقة على جدران وأرضيات الحوض باستخدام كاشطات بعرض 50 سم مع كل المتطلبات اللازمة لإكمال المهمة حسب توجيهات المهندس المشرف. | LS | 2
C-2 | Fast mixer: Supply, install, test and operate a new speed mixer 1 KW, 1500 (50-300)rpm, 380V (3ph), with install new stainless steel shaft of (130cm) length, (20-40)cm the flipper, the work includes supply and installs a new electrical starter board with a suitable length of cable to be installed in the main room of the control board, all electrical components of the board must be compatible and suitable for motor size. the work includes all the work of blacksmithing to removing the old mixer and handed it over to DoW and making a new base for the new mixer with cutting the shift of the old mixer if needed with all necessary requirements to complete the job. |  |  | خلاط المزج السريع: تجهيز وتركيب واختبار وتشغيل خلاط مزج سريع جديد 1 كيلوواط، 1500 مع (50-300) rpm، فولت 380 (3 فيز) ، مع تركيب عمود (شفت) فولاذي جديد مقاوم للصدأ بطول (130 سم) ، (40-20) سم الزعنفة .يشمل العمل تجهيز وتركيب لوحة تشغيل كهربائية جديدة (ستارتر) بطول كابل مناسب يتم تركيبها في الغرفة الرئيسية للوحة التحكم ، ويجب أن تكون جميع المكونات الكهربائية للوحة متوافقة ومناسبة لحجم المحرك. يشمل العمل جميع أعمال الحدادة لإزالة الخلاط القديم وتسليمه إلى DoW وعمل قاعدة جديدة للخلاط الجديد مع تقطيع شفت الخلاط القديم إذا لزم الأمر مع كافة المتطلبات اللازمة لإتمام المهمة. | Set | 1
C-3 | Slow mixer: Supply, install, test and operate a new slow mixer 1 KW, 1500 with gearbox (30-70)rpm, 380V (3ph), with install new stainless steel shaft of (130cm) length, (30-50)cm the flipper. the work includes supply and installs a new electrical starter board with a suitable length of cable to be installed in the main room of the control board, all electrical components of the board must be compatible and suitable for motor size. the work includes all the work of blacksmithing to removing the old mixer and handed it over to DoW and making a new base for the new mixer with cutting the shift of the old mixer if needed with all necessary requirements to complete the job. |  |  | خلاط المزج البطيء: تجهيز وتركيب واختبار وتشغيل خلاط مزج بطيء جديد 1 كيلوواط ، 1500 مع gearbox (30-70) rpm ، 380 فولت (3 فيز) ، مع تركيب عمود (شفت) فولاذي جديد مقاوم للصدأ بطول (130 سم) ، (50-30) سم الزعنفة . يشمل العمل تجهيز وتركيب لوحة تشغيل كهربائية جديدة (ستارتر) بطول كابل مناسب يتم تركيبها في الغرفة الرئيسية للوحة التحكم ، ويجب أن تكون جميع المكونات الكهربائية للوحة متوافقة ومناسبة لحجم المحرك. يشمل العمل جميع أعمال الحدادة لإزالة الخلاط القديم وتسليمه إلى DoW وعمل قاعدة جديدة للخلاط الجديد مع تقطيع شفت الخلاط القديم إذا لزم الأمر مع كافة المتطلبات اللازمة لإتمام المهمة. | Set | 1
D | Collection Basin |  |  | حوض التجميع
D-1 | Supply materials, equipment, and manpower to working on cleaning the walls and floors of collection basin with diameter 11m and 5m depth, the work includes removal of all mud and plant debris suspended on the walls and floors of the basins by using skimmers of 50 cm width with all necessary requirement to complete the job according to the instructions of supervision engineer. |  |  | تجهيز المواد والمعدات والأيدي العاملة للعمل على تنظيف جدران وأرضيات حوض التجميع بقطر 11 متر وعمق 5 متر، ويشمل العمل إزالة جميع مخلفات الطين والنباتات العالقة على جدران وأرضيات الحوض باستخدام كاشطات بعرض 50 سم مع كل المتطلبات اللازمة لإكمال المهمة حسب توجيهات المهندس المشرف. | LS | 1
E | Pressure Filters |  |  | فلاتر الضغط
E-1 | Pressure filters: Supply materials, tools and labor to clean out and maintain functionality of the existing Two pressure filters horizontal type, each of (L=12 m; Dia. =2.2m). The work includes removal of mud (old media) and residuals thoroughly and makes sure all openings are clean and functional, cleaning and removing the old paint by the suitable device (sand plats), repairing and replacing the corroded steel parts (the damaged parts) with all requirements of (welding..etc). Paint the inner of the filter with two layer of food grade epoxy as a prime coat and three layers of main food grade epoxy (Laboratory successful). Repair and support the nozzles plate properly with ventilation, replacing all nozzles with installing 4 pressure gauges of 10bar on the filter with replacing of 4 seat valves . Work include replacing the 2 butterfly valve of 4 inches size, 4 butterfly valve of 8 inches size; 2 butterfly valve of 6 inches, and 1 butterfly valve of 3 inches with all required mechanical connections and accessories to ensure proper functionality and leakage proof of the valves of filtration system. |  |  | فلاتر الضغط: توريد المواد والأدوات والعمالة لتنظيف وصيانة وظائف مرشحات الضغط لاثنين الموجودة من النوع الأفقي ، كل منها (L =12 م ؛ Dia. = 2.2 م). يشمل العمل إزالة الطين (ميديا القديمة) والبقايا تمامًا والتأكد من أن جميع الفتحات نظيفة وعملية, تنظيف وإزالة الدهان القديم بجهاز مناسب (ساند بلاست) استبدال وإصلاح الأجزاء الفولاذية والمساند المتآكلة مع كافة المتطلبات (لحام ... إلخ). ودهان الجزء الداخلي من الفلتر بطبقتين من الإيبوكسي من الدرجة الغذائية كطبقة أولية وثلاث طبقات من الإيبوكسي الرئيسي من الدرجة الغذائية (ناجح مختبريا) . إصلاح ودعم لوحة النوزلات بشكل صحيح مع التهوية ، واستبدال جميع النوزلات و تركيب 4 مقاييس ضغط 10 بار على الفلتر و كذلك استبدال سيت ولف للفلاتر (تنفيس) عدد 4 يشمل العمل استبدال 2 اقفال فراشة بحجم 4انج ، و 2 اقفال فراشة بحجم 8 انج ؛ و 2اقفال فراشة مقاس 6 انج مع جميع الوصلات الميكانيكية والملحقات المطلوبة لضمان الأداء الوظيفي المناسب ومقاومة تسرب صمامات نظام الترشيح. | Unit | 2
E-2 | New filer media: Supply of materials and labor to replace with clean and fresh filter media (Laboratory successful) for the existing pressure filter. The media details are: |  |  | ميديا فلتر جديد : تجهيز المواد و العمال لاستبداله باخر جديد و نظيف (ناجح مختبريا) للفلاتر الموجودة و حسب التدرجات ادناه : | M3 | 48
| a) 60 cm thickness of sand layer of (0.6-1) mm particle diameter. |  |  | أ) طبقة من الرمل بتدرج (0.6-1) و بسمك 60 سم
| b) Three layers of gravels each layers with thickness of 10cm, with particle size of (2.5-13) mm. |  |  | ب) ثلاث طبقات من الحصى كل طبقة بسمك 10 سم و تدرج (2.5-13)
E-3 | Air blower compressor (Maintenance): Supply materials and tools to make a maintenance for the air blower with the motor have specifications 30 KW, 800 M3/hr., H= 40m & 1450 rpm, the work includes supply new electrical starter to be install in the sub-main control baord (Item G-6) with all connections of cables, replace valves 4 inch size and Non return valve 4 inch size etc.... blacksmithing works, needed pipes to complete the work according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  | كومبريسر الهواء (صيانة): تجهيز المواد والادوات لعمل صيانة لكمبريسر الهواء مع المحرك بمواصفات 30 كيلو واط 800 م3/سا م H= 40 , عدد الدورات 1450 rpm يشمل العمل تجهيز ستارتر تشغيل كهربائي ستارتر جديد يتم تركيبه في لوحة التحكم الرئيسية الفرعية (الفقرة G-6) مع جميع توصيلات الكابلات واستبدال الاقفال اللازمة حجم 4انج و مانع رجوع حجم 4 انج الخ.... و اعمال الحدادة و الانابيب اللازمة و لاكمال العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | No | 1
F | Chlorine System |  |  | منظومة الكلور
F-1 | Chlorine device: Supply, install and operate new chlorine device of 4 Kgm/ hr. capacity with injector, the work includes, all connections accessories of copper pipes, bronze locks and a complete network of PVC pipes 16 bar, 1.5 inch diameter, with heater, metal pipe from the bottol to the device with the lock, bends, divisions, and gas filter. all electrical connections should be installed in the sub-main control board (Item G-6) with installing a warning device in case of chlorine leakage happening (best quality), also the work includes installing a new box for the chlorine device with all the works required to complete the work according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  | جهاز الكلور: تجهيز وتركيب وتشغيل جهاز كلور جديد سعة 4كغم/ساعة. مع الحاقن. يشمل العمل جميع الملحقات ووصلات الانابيب النحاسية والأقفال البرونزية وشبكة كاملة من الانابيب PVC 16 بار ذات قطر 1,5 انج, مع هيتر، انبوب معدني من القنينة الى الجهاز مع القفل مع العكوس والتقاسيم والاقفال البلاستيكية وفلتر غاز. يجب تركيب جميع التوصيلات الكهربائية في لوحة التحكم الرئيسية الفرعية (البند G-6) مع نصب جهاز انذار للتنبيه في حال تسرب غاز الكلور (افضل نوعية ). العمل يشمل ايضا تجهيز و نصب صندوق جديد (كابينة) خاص بجهاز الكلور و جميع التاسيسات و الانابيب اللازمة لذلك مع جميع الأعمال المطلوبة لإكمال المهمة و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | Pcs | 2
F-2 | Booster pump: Supply, install and connect a new poster pump ,(4-8) m3/h H = 8-12 Bar, the works includes all cables connections from the electrical source to the starter, providing a new electrical starter to be install in the sub-main control board (Item G-6), all electrical components of the starter must be compatible and suitable for motor size with all necessary work requirement to complete the Job. |  |  | مضخة البوستر: تجهيز وتركيب وربط مضخة بوستر جديدة ، Q = (4-8) م 3 / ساعة ، (8-12) =H بار ، يشمل العمل كافة توصيلات الكابلات الكهربائية من مصدر الطاقة إلى الستارتر، مع تجهيز بادئ تشغيل كهربائي جديد ستارتر يتم تركيبها في لوحة التحكم الرئيسية الفرعية (الفقرة G-6)، يجب أن تكون جميع المكونات الكهربائية للستارتر متوافقة ومناسبة لحجم المحرك مع كل متطلبات العمل اللازمة لإكمال المهمة. | Pcs | 2
G | Electrical Works of the Project |  |  | الأعمال الكهربائية للمشروع
G-1 | Main Control Board of the Project: Supply, install, test & operate a new main control board for the project, the work includes supply a new board (box) MECANO type have diamension (2*1,8*0.6)m with double doors of good origin. the control board must include the below parts and equipment with all requirements to complete the work according to the Technical specifications of Diyala DoW. |  |  | كابينة السيطرة الرئيسية للمشروع: تجهيز و نصب و تشغيل منظومة سيطرة رئيسية جديدة للمشروع و يشمل العمل تجهيز بورد جديد (صندوق) نوع ميكانو بابعاد (2*1,8*0.6) م بأبواب مزدوجة ذات منشأ جيد. يجب أن تشتمل لوحة التحكم على الاجزاء والمعدات التالية ادناه و كل ما يلزم لاكمال العمل حسب المواصفات الفنية و التصاميم المعتمدة من قبل مديرية ماء محافظة ديالى: | LS | 1
| a- Supply and install 2 circuit breaker (MCCB) size 650 A |  |  | تجهيز و نصب قواطع (MCCB) سعة 630 امبير عدد 2
| b- Supply and install 2 circuit breaker (MCCB) size 400 A |  |  | تجهيز و نصب قواطع (MCCB) سعة 400 امبير عدد 2
| c- Supply and install 2 circuit breaker (MCCB) size 300 A |  |  | تجهيز و نصب قواطع (MCCB) سعة 300 امبير عدد 2
| d- A measures of voltages, amperes, and hertzies ( 3 measures for each phase) with signal lights for each phase |  |  | مقياس فولتية و امبيرية و هرتزية ديجيتال عدد 3 لكل فيز مع مصابيح اشارة عدد 3 لكل فيز
| e- Supply and install change over size 1000 A of heavy duty type with it's box. |  |  | تجهيز و نصب جنج اوفر حجم 1000 امبير من نوع الخدمة الشاقة مع البوكس الخاص به
| All the supplied materials must be good quality similar to (ABB or HYUNDAI) type, the work includes all wiring connection and install the selectors protection devices, emergency push-button, preparation of the room (current operators room) of the control room, making a holes through the wall to pass the cables & all requirements to completing the work correctly according to the technical specifications. |  |  | يجب أن تكون جميع المواد المجهزة ذات نوعية جيدة مماثلة لنوع (ABB أو HYUNDAI) ، ويشمل العمل جميع توصيلات الأسلاك مع السلكترات وزر ضغط الطوارئ و اجهزة الحماية و تهيئة الغرفة الخاصة بالمنظومة (غرفة المشغلين الحالية) و عمل فتحات بالجدار لمرور الكيبلات مع كل ما يلزم لاكمال العمل بشكل صحيح و حسب المواصفات الفنية.
G-2 | Electrical Cables: Supply and install the below cables to connect between the contactors, the cables must be arranged and layed through a cable trench as bellows: |  |  | الكابلات الكهربائية: تجهيز و تنصيب الكيبلات التالية للربط بين القواطع على ان تكون مرتبة و ممدودة ضمن ترنج كيبل و كما يلي :
| A- Cable with size (4×150 mm2) to connect the generator and sub-main control board of pumps 400 m3/hr with a change over capacity of 1000 A. |  |  | أ- كيبل (4×150) ملم2 لربط المولد ولوحة التحكم الرئيسية الفرعية للمضخات 400 م3/ ساعة مع الجنج اوفر قدرة (1000 امبير ) | Ml | 50
| B- Cable (4*120 mm) |  |  | ب- كيبل (4×120ملم) من البورد الرئيسي الى البورد الفرعي | ML | 60
| C- Copper single wire size (120 mm2) to connect the circuits inside the control board. |  |  | ج- سلك نحاس مفرد شعيري قطر (120 ملم2) لربط القواطع ضمن لوحة السيطرة | Ml | 35
| D- Cable with size (4x70) mm2 to connect the starter of pump 200m3/hr with main control baord |  |  | د- كيبل (4x70) ملم2 لربط ستارتر مضخات 200 م3/ساعة مع لوحة التحكم الرئيسية. | Ml | 40
G-3 | Circuit breaker Motorize with capacity 1000 A |  |  | قاطع دورة Motorize قدرة (1000) امبير | No. | 1
G-4 | Cables connection works: Supply materials and tools to connect the existed cable of (4×250) mm2 to the new room of control baord through the circuit breaker with capacity 1000 A inside a plastic board with dimensions (80×60) cm separated on the control board. The work includes connection the new cables (4×150 mm2), Copper single wire size (120 mm2) with the existed one with all necessary requirement to complete the job. |  |  | أعمال الربط للكيبلات: تجهيز المواد والأدوات لربط الكابل الموجود (4 × 250) ملم 2 بغرفة التحكم الجديدة من خلال قاطع الدائرة بسعة 1000 أمبير داخل لوحة بلاستيكية بأبعاد (80 × 60) سم مفصولة على لوحة التحكم. يشمل العمل توصيل وربط الكابلات الجديدة (4 × 150 ملم 2) ، سلك نحاسي أحادي مقاس (120 مم 2) مع الكابلات الموجودة مع كل المتطلبات اللازمة لإكمال المهمة. | LS | 1
G-5 | Electrical starter for Pump (200 m3/h): Supply, install, connect and test a new starter control board for the pump capacity of 200 m3/h that includes all necessary electrical components and devices to ensure proper functionality and protection of the pump, which include but not limited to: electrical IP65 one contactors 100 A and two contactors 150 A similar to ABB; circuit breaker with In 200 A MCCB ; phase failure and phase sequence; ampere and voltage meter; overload; timer, emergency push-button and all required devices, connections, terminations, switches and light indicators for the horizontal pump motor and all the components must be properly installed and wired in a waterproof box and fixed by a steel structure base. All electrical component of the board must be compatible and suitable for motor size and according to the technical specifications & the instructions of supervision engineer. |  |  | الستارتر الكهربائي لمضخة (200 م3/ساعة): تجهيز وتركيب وربط واختبار لوحة تحكم ستارتر تشغيل جديدة للمضخة سعة 200 م3/سا تتضمن جميع المكونات والأجهزة الكهربائية الضرورية لضمان الأداء الوظيفي المناسب للمضخة وحمايتها ، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: كونتكترات IP65 الكهربائي 100 امبير عدد1 و 150 امبير عدد 2 مشابه ل ABB ؛ قاطع دائرة كهربائية 200 امبير (MCCB) فيز فيلر مع فيز سيكونز ؛ أمبير وفولت ميتر, اوفرلود, المؤقت وزر الضغط للطوارئ وجميع الأجهزة والتوصيلات والإنهاءات والمفاتيح ومؤشرات الضوء المطلوبة لمحرك المضخة الأفقية, يجب تركيب جميع المكونات بشكل صحيح وتوصيلها بأسلاك في صندوق مقاوم للماء ومثبتة بقاعدة هيكل حديدي. يجب أن تكون جميع المكونات الكهربائية للوحة متوافقة ومناسبة لحجم المحرك و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | Set | 1
G-6 | Sub-Main Control Board: Supply, install, test & operate a new sub-main control board for the starters of high lift pumps capacity of 400 m3/h, the work includes supply a new board (box) MECANO type have diamension (2*1*0.6)m with double doors of good origin. the control board must include the below parts and equipment with all requirements to complete the work according to the Technical specifications of Diyala DoW. |  |  | لوحة التحكم الرئيسية الفرعية: تجهيز و نصب و تشغيل لوحة سيطرة رئيسية فرعية جديدة لوحة تحكم رئيسية فرعية لبادئ تشغيل (ستارتر) مضخات الدفع سعة 400 م 3 / ساعة و يشمل العمل تجهيز بورد جديد (صندوق) نوع ميكانو بابعاد (2*1*0.6) م بأبواب مزدوجة ذات منشأ جيد. يجب أن تشتمل لوحة التحكم على الاجزاء والمعدات التالية ادناه و كل ما يلزم لاكمال العمل حسب المواصفات الفنية و التصاميم المعتمدة من قبل مديرية ماء محافظة ديالى: | Set | 1
| a- Supply and install 2 contactors size 250 A |  |  | تجهيز وتنصيب عدد 2 كونتاكتور حجم 250A
| b- Supply and install 4 contactors size 300 A |  |  | تجهيز وتنصيب عدد 4 كونتاكتور حجم 300A
| c- Supply and install 2 circuit breaker (MCCB) size 400 A |  |  | تجهيز وتنصيب عدد 2 قاطع دائرة كهربائية حجم 400A
| All the supplied materials must be good quality similar to (ABB or HYUNDAI) type, the work includes lifting the old control board and handed it over to the DoW, with all wiring connection and install the selectors protection devices, phase failure and phase sequence; ampere and voltage meter; overload; timer, emergency push-button and all required devices, connections, terminations, switches and light indicators. *The control board should include the installation of electrical starters like (Chlorine system, Boosters, and Air blower compressor) from other items in the BoQ, the item doesn't include the price of the starters, also install voltage, amperage and hertzometers and all other accessories all the work must be according to the instruction of the supervisor engineer. |  |  | يجب أن تكون جميع المواد المجهزة ذات نوعية جيدة مماثلة لنوع (ABB أو HYUNDAI) ، يشمل العمل رفع لوحة التحكم القديمة وتسليمها إلى مديرية ماء ديالى, مع جميع توصيلات الأسلاك مع السلكترات واجهزة الحماية, فيز فيلر مع فيز سيكونز ؛ أمبير وفولت ميتر, اوفرلود, المؤقت وزر الضغط للطوارئ وجميع الأجهزة والتوصيلات والإنهاءات والمفاتيح ومؤشرات الضوء. يجب أن تتضمن لوحة التحكم تركيب المشغلات الكهربائية مثل (نظام الكلور ، والبوسترات ، وضاغط الهواء) من الفقرات الأخرى المذكورة في جدول الكميات، ولا تشمل الفقرة سعر المشغلات الكهربائية الستارترات. كذلك نصب مقاييس فولتية و امبيرية و هرتزية و جميع الملحقات الاخرى يجب أن يكون العمل كله حسب تعليمات المهندس المشرف.
G-7 | Lighting: Supply and install a projector type LED 400 W with all the requirements (Flex cable (2*4)mm and 90 M length. The connection of LEDs lights with a photo cell and a contactor of 70 A connected on the main lighting cables. |  |  | الانارة: تجهيز و نصب انارة للمجمع باستخدام بلوجكتور لد قدرة 400 واط غربي المنشأ مع كافة الملحقات اللازمة من كيبل فلكس (2×4) ملم 90 متر و يكون ربط انارة اللدات مع خلية فوتوسيل مع كونتكتور قدرة 70 امبير تربط على الكيبل الرئيسي للانارة | No | 7
H | Submersible Basin |  |  | حوض التغطيس
H-1 | Excavation works: Supply materials and equipment's to doing the soil excavation works for the basin by the dimensions (7*4*3.2) and according to the agreed location near the chlorine sterilization system, with removing all debrides outside the site, the work includes controlling the ground water and all requirements to complete the work according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer |  |  | أعمال الحفر: تجهيز المواد و المعدات و القيام باعمال الحفريات الترابية للحوض بابعاد (7×4×3,2)م و حسب المكان المحدد قرب منظومة التعقيم بالكلور مع رفع الانقاض خارج الموقع شاملا السعر السيطرة على المياه الجوفية و كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | M3 | 90
H-2 | Backfilling works: Supply the materials and equipment and carrying out the work of two layers of sub-base brushes with a thickness of 15 cm for each layer after spraying and a good compaction of 95% while taking all necessary to complete the work according to the technical specifications and instructions of the supervising engineer. |  |  | أعمال الدفن: تجهيز المواد و المعدات و القيام باعمال فرش طبقتين من الخابط(Sub-base) بسمك 15 سم لكل طبقة بعد الرش و الحدل الجيد بنسبة 95% مع اتخاذ كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | M3 | 9
H-3 | Blinding Concrete Cast: Supply the materials and equipment for the purpose of making an unreinforced concrete pour with a thickness of 10 cm and with a mixing ratio of 1: 2: 4 using salt-resistant cement according to the technical specifications, plans and directions of the supervising engineer |  |  | صب الخرسانة بلايندنك: تجهيز المواد و المعدات لغرض عمل صبة خرسانية غير مسلحة بسمك 10 سم و بنسبة خلط 1:2:4 باستخدام السمنت المقاوم للاملاح و حسب المواصفات الفنية و المخططات و توجيهات المهندس المشرف | M3 | 3
H-4 | Reinforced concrete Cast: Supply the materials and equipment to casting reinforced concrete for the walls and floor of the basin with a thickness of 30 cm and according to the attached drawings, using salt-resistant cement with a mixing ratio of 1: 2: 4 and reinforcing steel of 12 mm diameter in two layers and the distance between the reinforcing bars is 15 cm C / C with the use of a water stop, including the price, coating the inner and outer sides with flannel material (three layers), the work includs backfilling and comapting the sides of basin and all that is necessary to complete the work according to the technical specifications and directions of the supervising engineer |  |  | صب الخرسانة المسلحة: تجهيز المواد و المعدات و القيام بصب كونكريت مسلح لجدران و ارضية الحوض بسمك 30 سم و حسب المخططات المرفقة باستخدام السمنت المقاوم للاملاح و بنسبة خلط 1:2:4 و حديد تسليح قطر 12 ملم , و يكون التسليح بطبقتين و المسافة بين قضبان التسليح 15 سم C/C مع استخدام Water stop شاملا السعر طلاء الاوجه الداخلية و الخارجية بمادة الفلانكوت (ثلاث طبقات ) العمل يشمل دفن و حدل جوانب الحوض و كل مايلزم لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | M3 | 25
H-5 | Sprinkler with Pipes: Supplying and connecting pipes of 2 inches diameter of galvanized iron from the service line in the collector to the immersion basin to make a sprinkler from the same tube surrounding all the ribs with a shower measuring (0.5) inch with a height of 1 m diagonally to the top every 1 m of the length of the ribs of the basin with each The necessary locks and accessories, according to the technical specifications and directions of the supervising engineer |  |  | المرش مع الانابيب: تجهيز و ربط انابيب قطر 2 انج من الحديد المغلون من خط الخدمة في المجمع الى حوض التغطيس لعمل مرش من نفس الانبوب يحيط كافة الاضلاع مع عمل دوش قياس (0.5) انج بارتفاع 1 م بصورة مائلة الى الاعلى كل 1 م من طول اضلاع الحوض مع كل ما يلزم من الاقفال و الملحقات و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | ML | 35
H-6 | Steel Structure with Lifting Pulley: Supply materials and tools to constructing a steel structure on both sides of the basin using type iron I-Beam (8) And with a 3 ton drop lift pulley with its own chains. The price includes paint with radiator paint (two layers) and three layers of greasy paint, according to the technical specifications and directions of the supervising engineer |  |  | هيكل فولاذي مع بكرة الرفع: تجهيز المواد و القيام بانشاء هيكل حديدي على جانبي الحوض باستخدام حديد نوع I-Beam (8) انج مع بكرة رفع قطرة 3 طن مع السلاسل الخاصة بها. السعر يشمل الطلاء بطلاء الرادليت (طبقتين) و ثلاث طبقات من الطلاء الدهني و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | L.S | 1
H-7 | Submersible Pump: Supplying, installing and operating a submersible pump with specifications (50 m3 / h x 20 m) of good origin with electrical starter and cable to be install in the sub-main control board (Item G-6), the work includes pipes needed to drain the basin water, galvanized iron type diameter of 90 mm by a suitable length with the work of a clamp surrounding the submersible and all accessories necessary for connection and operation according to the technical specifications and directions of the supervising engineer. |  |  | مضخة غاطسة: تجهيز و نصب و تشغيل مضخة غاطس بمواصفات (50م3/سا ×20 م) ذات منشأ جيد مع الستارتر الكهربائي و الكيبل الخاص به ليتم تثبيتهة لوحة التحكم الرئيسية الفرعية (الفقرة G-6) , يشمل العمل الانابيب اللازمة لتصريف مياه الحوض نوع حديد مغلون قطر 90 ملم بطول مناسب مع عمل مشبك يحيط بالغاطس و كافة الملحقات اللازمة للربط و التشغيل و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | No | 1
I | Submersible basin of the stored chlorine bottles: |  |  | حوض التغطيس الخاص بقناني الكلور المخزونة :
I-1 | Excavation works: Supply materials and equipment's to doing the soil excavation works for the basin by the dimensions (37*4*2.5) and according to the agreed location , with removing all debrides outside the site, the work includes controlling the ground water and all requirements to complete the work according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer |  |  | أعمال الحفر: تجهيز المواد و المعدات و القيام باعمال الحفريات الترابية للحوض بابعاد (3×4×2.5)م و حسب المكان المحدد ع رفع الانقاض خارج الموقع شاملا السعر السيطرة على المياه الجوفية و كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | M3 | 40
I-2 | Backfilling works: Supply materials and equipment and carrying out the work of a layer of sub-base brushes with a thickness of 25 cm for each layer after spraying and a good stroke of 95% while taking all necessary to complete the work according to the technical specifications and directions of the supervising engineer. |  |  | أعمال الدفن: تجهيز المواد و المعدات و القيام باعمال فرش طبقة من الخابط(Sub-base) بسمك 25 سم لكل طبقة بعد الرش و الحدل الجيد بنسبة 95% مع اتخاذ كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | M3 | 5
I-3 | Reinforced concrete Cast: Supply materials and equipment to casting reinforced concrete for the floor of the basin with a thickness of 25 cm and according to the attached drawings, using salt-resistant cement with a mixing ratio of 1: 2: 4 and reinforcing steel of 12 mm diameter, and the reinforcement is in two layers and the distance between the reinforcing bars is 15 cm C / C ) and all that is necessary to complete the work according to the technical specifications and the instructions of supervising engineer |  |  | صب الخرسانة المسلحة: تجهيز المواد و المعدات و القيام بصب كونكريت مسلح لارضية الحوض بسمك 25 سم و حسب المخططات المرفقة باستخدام السمنت المقاوم للاملاح و بنسبة خلط 1:2:4 و حديد تسليح قطر 12 ملم , و يكون التسليح بطبقتين و المسافة بين قضبان التسليح 15 سم C/C مع كل مايلزم لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | M3 | 5
I-4 | Building walls by blocks: Provide materials, equipment's and the manpower to built the walls (3×4×2) m by using hollow concrete blocks with dimensions (20×20×40) cm and cement and sand mortar 1:3, the work includes walls cement plastering for the two faces (inside & outside) then painting by two layers of flan coat material, with backfilling and copacting the basin sides, the works must be done according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  | بناء الجدران بالبلوك: تجهيز المواد و المعدات و الايدي العاملة لبناء الجدران بابعاد (3×4×2) م باستخدام البلوك الخرساني المجوف بابعاد (20×20×40)سم و مونة الاسمنت و الرمل 1:3 شاملا السعر اعمال اللبخ من الداخل و الخارج بمونة الاسمنت و الرمل و الطلاء بطبقتين من مادة الفلانكوت مع دفن و حدل جوانب الحوض يجب ان يتم العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | M2 | 28
I-5 | Sprinkler with Pipes: Supplying and connecting pipes of 2 inches diameter of galvanized iron from the service line in the collector to the immersion basin to make a sprinkler from the same tube surrounding all the ribs with a shower measuring (0.5) inch with a height of 1 m diagonally to the top every 1 m of the length of the ribs of the basin with each The necessary locks and accessories, according to the technical specifications and directions of the supervising engineer |  |  | المرش مع الانابيب: تجهيز و ربط انابيب قطر 2 انج من الحديد المغلون من خط الخدمة في المجمع الى حوض التغطيس لعمل مرش من نفس الانبوب يحيط كافة الاضلاع مع عمل دوش قياس (0.5) انج بارتفاع 1 م بصورة مائلة الى الاعلى كل 1 م من طول اضلاع الحوض مع كل ما يلزم من الاقفال و الملحقات و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | ML | 50
J | Clay Basin |  |  | حوض الاطيان
J-1 | Submersible Pump: Supply, install and operate a submersible pump with specifications (50 m3 / h x 20 m) of good origin with electrical starter and cable, the work includes pipes needed to drain the basin water, galvanized iron type diameter of 90 mm by a suitable length with the work of a clamp surrounding the submersible and all accessories necessary for connection and operation according to the technical specifications and directions of the supervising engineer. |  |  | مضخة غاطسة: تجهيز و نصب و تشغيل مضخة غاطس بمواصفات (50م3/سا ×20 م) ذات منشأ جيد مع الستارتر الكهربائي و الكيبل الخاص به, يشمل العمل الانابيب اللازمة لتصريف مياه الحوض نوع حديد مغلون قطر 90 ملم بطول مناسب مع عمل مشبك يحيط بالغاطس و كافة الملحقات اللازمة للربط و التشغيل و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | No | 1
K | Operators Room (Dimensions 4×5) M |  |  | غرفة المشغلين بابعاد (5×4) م
K-1 | Room foundation |  |  | اساس الغرفة
K-1-1 | Excavation works: Supply materials and the needed equipment's to excavate the foundation of the room by dimensions 50 cm * 50 cm , the price includes backfilling by a compacted subbase 25 cm along the excavation path. With Spraying the toxin for insects, according to the technical specifications and instructions of the supervising engineer. |  |  | الحفريات الترابية : تجهيز المواد و المعدات اللازمة و القيام باعمال الحفريات الترابية لاساس الغرفة بابعاد 50 سم × 50 سم شاملا السعر الدفن بمادة الخابط ( السبيس ) بسمك 25 سم على مسار الحفر و الحدل الجيد مع رش المادة السمية الخاصة بالحشرات و حسب الموافات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | LS | 1
K-1-2 | Foundation - Concrete Cast: Supply materials and needed equipment's to cast a RC 25 thickness to the foundation of the room, 1:2:4 with using a steel reinforcement bars 12 mm & 10 mm and the cement with resistance to the salts and soleplates, the works includes using a agriculture nylon before concrete casting and using the vibrator during the casting process, the work must be according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  | الأساس - صب الخرسانة: تجهيز المواد و المعدات اللازمة لغرض صب كونكريت مسلح بسمك (25 سم) للاساس و بنسبة خلط 1:2:4 باستخدام حديد تسليح قطر 12ملم و 10 ملم و السمنت المقاوم للاملاح و الكبيريتات. السعر يشمل فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك قبل الصب و استخدام جهاز الهزاز خلال اعمال الصب و يجب ان يكون العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | M3 | 2.5
K-1-3 | Building by Concrete Block under DPC level : Supply the materials and labors to build by the concrete block (20×20×40) cm and the cement mortar 1:3 and 40 cm high, under the DPC level, the price includes the plastering by cement and sand mortar 1:3 from two sides and painting by 2 layers of bitumen from inside and outside according to the technical specifications and supervision engineer instructions |  |  | البناء بالبلوك الخرساني تحت مستوى البادلو : تجهيز المواد و الايدي العاملة للبناء بالبلوك الخرساني بابعاد (20×20×40) سم و مونة الاسمنت و الرمل 1:3 للاساس و بارتفاع 40 سم تحت مستوى مانع الرطوبة ( البادلو) . السعر يشمل لبخ الجزاء بمونة الاسمنت و الرمل 1:3 و الطلاء بطبقتين من مادة الفلانكووت من الداخل و الخارج و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرفز | M3 | 1.5
K-1-4 | DPC layer: Supply the materials and equipment's to cast concrete of DPC layer 10 cm thickness and 20 cm width by using cement with resistance to salts and solphates and mix ratio 1:2:4, and using SIKA waterproofing according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  | طبقة مانع الرطوبة: تجهيز المواد و المعدات اللازمة لصب طبقة مانع الرطوبة ( البادلو) بسمك 10 سم و عرض 20 سم و بنسبة خلط (1:2:4) باستخدام السمنت المقاوم للاملاح و الكبريتات مع استخدام مادة السيكا المانعة للرطوبة و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | ML | 17
K-1-5 | Backfill by Clean Soil: Supply the materials to backfill by layers of clean soil , the thickness of the layer must be not more than 30 cm with sprinkling and compaction for it by using a hand compactor 1 ton weight , the work includes backfilling and compacting the building sides, all works must be done according to the technical specefications and the instructions of suppervision engineer. |  |  | الدفن بالتراب النظيف: تجهيز المواد و العمل على دفن ارضية الغرفة بالتراب النظيف على شكل طبقات على ان لا يزيد ارتفاع الطبقة الواحدة عن 30 سم مع رش كل طبقة و حدلها باستخدام حادلة يدوية بوزن 1 طن. العمل يشمل دفن و حدل جوانب البناء . جميع الاعمال يجي ان تكون حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | M3 | 10
K-2 | Walls, Roof and Floors |  |  | الجدران و السقف و الارضية
K-2-1 | Building by Concrete Block: Supply the materials to build over the DPC level 2.9 M height by using a concrete block with dimension (20×20×40) cm and the mortar of cement and sand 1:3 according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer |  |  | البناء بالبلوك الخرساني: تجهيز المواد و المعدات و القيام باعمال البناء فوق مستوى مانع الرطوبة ( البادلو) بارتفاع 2,9 م باستخدام البلوك الخرساني بابعاد (20×20×40) سم و مونة الاسمنت و الرمل 1:3 و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | M3 | 11
K-2-2 | RC Cast - Roof: Supply the materials and equipments to cast RC for the roof and the beams over the walls by using a steel reinforcement bars 12 mm and 10 mm and 18 cm in thickness, the works includes making a water partesion with high 20 cm around the roof and casting the beams over the walls with high 25 cm and 20 width according to the technical specefications and the instructions of suppervision engineer |  |  | صب كونكريت مسلح - السقف: تجهيز المواد و المعدات و العمل على صب كونكريت مسلح لسقف الغرفة باستخدام حديد تسليح قطر 12 ملم و 10 ملم و بسمك 18 سم . السعر يشمل عمل الحاجز المائي (المرد) بارتفاع 20 سم و صب جسور ساقطة من السقف على الجدران بارتفاع 25 سم و عرض 20 سم و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | M3 | 10
K-2-3 | Plastering: Supply the materials to plaster the roof and the two faces of walls by cement and sand mortar (1:3), the work must be according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  | اللبخ: تجهيز المواد و القيام بلبخ سقف و جدران الغرفة من الداخل و الخارج بمونة الاسمنت و الرمل (1:3)ز العمل يجب ان يكون حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | M2 | 160
K-2-4 | Painting: Supply the needed materials and manpower to paint the walls of the room (inside and outside faces ) (best quality will be chosen by the supervision engineer) the work includes using the paint paste to make the face smooth before painting. |  |  | الطلاء: تجهيز المواد اللازمة و الايدي العاملة لغرض صبغ جدران الغرفة من الداخل و الخارج باستخدام الطلاء البلاستيكي (نوعية جيدة يتم اختيارها مع الالوان من قبل المهندس المشرف ) شاملا السعر استخدام المعجون الخاص بالصبغ لغرض تنعيم السطوح قبل الصبغ. | M2 | 160
K-2-5 | Concrete Cast - Floor: Supply the materials and manpower to cast concrete to the floor of the room 10 cm (1:2:4) and using a cement with resistance to the salts and solphates , the work includes compaction by using boulder 10 cm before concrete casting according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer |  |  | صب كونكريت - الأرضية: تجهيز المواد و الايدي العملة لغرض صب كونكريت غير مسلح لارضية الغرفة (10 سم) بنسبة خلط 1:2:4 و باستخدام السمنت المقاوم للاملاح و الكبريتات. السعر يشمل عملية التربيع بالجلمود قبل الصب بسمك 10 سم و فرش طبقة من النايلون قبل الصب و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف . | M2 | 20
K-2-6 | Porcelain Tiles - Floor: Supply materials and man power to install a porcelain tiles for the floor of the room (50×50) cm (sober origin) with cement and sand mortar 1:3, the work includes filling the joints between the tiles by the white cement according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  | البورسلين - الأرضية: تجهيز المواد و الايدي العاملة و العمل على تطبيق ارضية الغرفة باستخدام البورسلين بابعاد (50×50) سم ( منشا رصين) و مونة الاسمنت و الرمل 1:3 شاملا السعر ملئ المفاصل بين قطع البورسلين (الشربتة) بمونة الاسمنت الابيض و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | M2 | 20
K-2-7 | Concrete Tiles - Roof: Supply the materials and manpower to install a concrete tiles (80×80)cm (3.75mm) thickness to the roof , the work incudes laying two layers of bitumen, two opposite layers of bitumen felts, layer of clean soil and stiropor 3cm, with filling the joints between tiles and according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  | الشتايكر - السقف: تجهيز المواد و الايدي العاملة لتسطبح سقف البناية باستخدام قطع الشتايكر بابعاد (80×80) سم و سمك 3.75. السعر يشمل فرش طبقتين من القير و طبقتين متعاكستين من اللباد مع التراب النظيف و الفلين سمك 3 سم ملئ المفاصل بين الشتايكر بالماستك و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | M2 | 42
K-2-8 | PVC Door: Supply the materials to install white PVC door (2,1×1) m (good quality), the work includes supply and install a door handle Turkish origin and all work requirements, the work must be completed according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer |  |  | باب PVC: تجهيز المواد و العمل على نصب باب PVC ابيض اللون بابعاد (1×2.1) م (نوعية جيدة ) شاملا السعر تجهيز و نصب كيلون للباب تركي المنشأ و كل متطلبات العمل ليتم انجازه حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | No | 1
K-2-9 | PVC Window: supply and install a PVC window (1×2) m with the glass 4 mm thickness and two openings of the window according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer |  |  | شباك PVC: تجهيز و نصب شباك PVC بابعاد (2×1) م مع الزجاج سمك 4 ملم و عمل فردات عدد 2 و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | No | 1
K-2-10 | Electrical Wiring:: Provide the materials to make the electrical installation for the room by using a wires (2*1.5mm) for the room lighting and (2*2.5 mm) for 5 sockets and 3 air condition sockets by using a wire (2×6 mm) , the work includes provide and install a circuit breaker and the source cable (2×10mm), also provide, install and opetrate a seplit unit size (2 ton) with the protection device and reinstall the with all requirements to complete the work according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  | التأسيسات الكهربائية: تجهيز المواد اللازمة و عمل التاسيسات الكهربائية الخاصة بالغرفة باستخدام اسلاك (2×1.5ملم) للانارة و (2×2.5 ملم ) لمأخذ الكهرباء عدد 5 , و نقاط مكيف عدد 3 باستخدام اسلاك (2×6ملم) , السعر يشمل تجهيز و نصب سيركت رئيسي و كيبل لتغذية الغرفةقياس (2×10ملم ) كذلك تجهيز و نصب و تشغيل سبلت حجم 2 طن مع جهاز الحماية و نقل جهاز المكيف القديم الموجود في غرفة المشغلين الى الغرفة الجديدة مع عمل شباك خاص به و ربط جهاز حماية جديد و كل متطلبات العمل لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | LS | 1
L | Site Works |  |  | اعمال الموقع
L-1 | The shade: Supply the needed materials to make a shad for the device and chlorine bottles (12L*10W*3.5H) m & (3L*3W*3.5H) by using a rectangular steel section 3 inch, 4 mm thickness with sheets (0.5)mm in thickness. and a steel pipe 3 inch in diameter. The Item includes all the blacksmithing works and all the accessories necessary for the connection, taking in consideration the work of a suitable inclination for the shad, and the paragraph includes the wages of work, materials, transportation and everything necessary to complete the work well and according to the plans and directions of the supervising engineer. |  |  | السقيفة : تجهيز المواد اللازمة لعمل سقيفة لجهاز و قناني الكلور (12طول×10عرض×3.5 ارتفاع) م و (3×3×3,5) م باستخدام حديد مستطيل نوع شخاطة حجم 3 انج و سمك 4 ملم مع صفائح من الالمنيوم (جينكو) سمك 0.5 ملم و انبوب حديد مدور قطر 3 انج للركائز و تشمل الفقرة كافة اعمال الحدادة و كافة الملحقات اللازمة للربط مع مراعاة عمل ميل مناسب للسقيفة و تتضمن الفقرة اجور العمل و المواد و النقل و كل ما يلزم لانجاز العمل بصورة جيدة و حسب المخططات و توجيهات المهندس المشرف | M2 | 129
L-2 | Concrete Cast - Floor Shade: supply the materials and man power to cast a reinforced concrete floor for the shed with dimensions (10×10×0.15)m (3×3×0.15) M by using the cement with resistance to sulfates and salts and mixing ratio 1:2:4. and according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  | صب ارضية السقيفة: تجهيز المواد و المعدات و القيام بعمل صبة خرسانية للسقيفة مسلحة ب (B.R.C) قطر 6 ملم و بطبقتين بابعاد (10×12×0.15)م و بابعاد (3×3×0.15 ) م و باستخدام السمنت المقاوم للكبيريتات و للاملاح و بنسبة خلط 1:2:4 و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | M3 | 20
L-3 | Walkways: Supply the materials and equipment's to casting a concrete walkways with 1 M width, the works includes the releveling for the walkways paths, backfilling by subbase 10 cm thickness then casting a concrete 15 cm and Mixing ratio 1:2:4 according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  | المماشي : تجهيز المواد اللازمة و المعدات لغرض صب مماشي بعرض 1 متر داخل المشروع, العمل يشمل اعمال التسوية و الدفن بالخابط بسمك 15 سم و من ثم صب كونكريت بسمك 10 سم و بنسبة خلط 1:2:4 و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | M3 | 17
L-4 | Casting concrete - Main Entrance of Project providing materials, equipment and manpower for casting reinforced concrete with BRC of 6 mm diameter at the entrance to the project from the side of the main street using salt-resistant cement and sulfates with a mixing ratio of 1: 2: 4, and a thickness of 15 cm. The mixer (type C) with spraying, good compaction and according to the technical specifications and directions of the supervising engineer. |  |  | صب الخرسانة - المدخل الرئيسي للمشروع: تجهيز المواد و المعدات و الايدي العاملة لصب كونكريت مسلح بال (BRC) قطر 6 ملم لمدخل المشروع من جهة الشارع الرئيسي باستخدام السمنت المقاوم للاملاح و الكبريتات و بنسبة خلط 1:2:4 , وسمك 15 سم العمل يشمل قشط و تعديل مسار الطريق و الدفن بالخابط (صنف c) مع الرش و الحدل الجيد و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | M3 | 33
L-5 | Fire alarm & surveillance cameras system: Supplying a fire alarm system with a system of surveillance cameras for the project with a number of 7 with a screen measuring 43 nodes and a hard 1 terabyte with a UPS of 1200 VA capacity including the price of all types of wiring, cables and signal wires and all that is necessary to complete the work according to the technical specifications and directions of the supervising engineer |  |  | منظومة انذار الحريق وكاميرات المراقبة: تجهيز منظومة انذار للحريق مع منظومة كامرات مراقبة للمشروع بعدد 7 مع الشاشة قياس 43 عقدة و هارد 1 تيرا بايت مع جهاز UPS قدرة 1200 VA شاملا السعر كافة انواع التسليك و الكيبلات و اسلاك الاشارة و كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | LS | 1
L-6 | Painting works: Supply material and labor to paint all the rehabilitated parts (pressure filters, pipes, shade, and etc..) with two layers of glossy oil paint, The price includes removing , cleaning rust areas and placing DRC logo on the units that are rehabilitated or developed, the colors will be according to the instruction of the DRC supervisor. |  |  | اعمال الطلاء: تجهيز المواد و المعدات لصبغ كل الاجزاء المعاد تأهيلها (فلاتر الضغط, الانابيب, السقيفة...والخ) بطبقتين من الطلاء الدهني شاملا السعر ازالة و تنظيف مناطق الصدأ و وضع شعار ال DRC على الوحدات التي يتم اعادة تاهيلها او استحداثها على ان يتم اختيار الالوان من قبل المهندس المشرف. | LS | 500
DRC to complete |  |  |  | Bidder to complete
Delivery time required (days after PO signature): |  | 50 Days |  | Delivery time offered (days after PO signature):
Delivery Terms required (Add Incoterm if necessary): |  | DDP INCOTERMS 2020 |  | Delivery Terms offered (must include incoterm):
Delivery Destination required: |  | Diyala - AL_Tahreer. |  | Delivery Destination offered:
Minimum bid validity period required: |  | 90 Days |  | Bid validity period offfered:
Currency of Tender: |  | USD only |  | Currency of Bid:
Additional Comments: Bidders should note that Delivery will be to DRC Distribution sites. Possible Delivery District Locations have been listed in the "Delivery Destination required" cell. Prices should include Delivery to the various locations. Delivery may be requested in required quantities to several locations simultaneously. |  |  |  | Company Name:
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Date:
Print Name:
Stamp of company
Note on I5: Author: Latitiude
Note on J5: Author: Longitude