## BoQ
|  | Annex A.2 Financial Bid | ITB Reference Number: ITB# ITB-IQ-TIK-2021-003 Rehabilitation and maintenance of old balad and Al-Dhuluiya Southern District Center compact units
تأهيل و صيانة مجمعي ماء بلد القديم و مجمع مركز القضاء الجنوبي في الضلوعية Rehabilitation and maintenance of old balad and Al-Dhuluiya Southern District Center compact units
1- All items, parts and materials are to be inspected by supervising engineer before installation. 2- All supplied materials are to be of High quality and authentic origin and should be in accordance to general standards of the Iraqi General Water Directorate. 3- The contractor is to provide all the needed lab tests, catalogues and certificates of Origin for the materials, items and parts being supplied and installed when requested. 4- The implementation period for this project 30 calendar days from site handover for Both Projects (Old Balad WTP and Al-Dhuluiya Southern District Center compact unit). 5- The contractor is responsible of removing all the debris resulting from the work and to dispose of it at designated sites in coordination with local authorities. 6- The contractor shall be fully responsible for the safety of the personnel and equipment at the work site upon site handover. all old parts that are replaced are to be handed over to Salah al-Din Water Directorate (this process is to be documented na dverified with official letters) and according to the formal procedures followed within Salah al-Din Water Directorate (original copies are to be sent to the Danish Refugee Council). 7- The warranty period is 3 months during which the contractor is fully committed to replacing defective parts as a result of low quality issues as well as flaws in craftsmanship. 8- The contractor must fully adhere to occupational safety procedures at the work site and ensure that his/her work team or sub-contractors fully adhere to occupational safety procedures and follow COVID-19 construction site guidlines during work and according to the manuals and instructions that will be provided to those who are awarded the bid by the Danish Council For refugees. 9- Lump sum quantities is considered fulfilled only when all works and items mentioned in the Paragraph are carried out completely, otherwise the paragraph will not be considered fulfilled. 10- the contractor is directly responsible for obtaining all the necessary paper works, Official letters, Access letters and Security access letters necessary for completion of work. 11- The contractor must have sufficient logistical experience that enables him to support, carrying out simultaneous works at more than one site (the two mentioned sites A+B). 12- Site GPS Location: Old Balad Compact Unit (X: 34.0073667, Y:44.1336944). Al-Dhuluiya Southern District Center compact unit (X: 34.05141, Y:44.213691).
1-لابد ان تخضع جميع المواد والاعمال المقدمة لموافقة المهندس المشرف. 2-لابد ان تكون جميع المواد المستخدمة والمجهزة ذات جودة عالية ومنشأ رصين وطبقا للمواصفات الهندسية القياسية للمديرية العامة للماء وكذلك يترتب على المقاول توفير جميع الفحوصات المتعلقة بجودة المواد المجهزة عند طلبها. 3- يترتب على المقاول توفير جميع الفحوصات المختبرية و الكاتالوجات و شهادات المنشأ اللازمة. 4-تكون فترة انجاز العمل 30 يوما من تاريخ تسليم موقع العمل لكلا المشروعين (مشروع ماء بلد القديم و مجمع مركز القضاء الجنوبي في الضلوعية). 5- يترتب على المقاول رفع جميع الانقاض الناتجة من العمل و التخلص منها في موقع يحدد لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- يكون المقاول مسئولا مسئولية تامة على سلامة الافراد و المعدات في موقع العمل عند استلامة للموقع و تسلم المعدات القديمة التي يتم استبدالها الى مخازن مديرية ماء صلاح الدين و بكتب رسمية و ادخال مخزني و حسب الضوابط الادارية المتبعة من قبل مديرية ماء صلاح الدين و تسلم نسخ اصلية من تلك الكتب الى المجلس الدنماركي للاجئين. 7- تكون فترة الضمان 3 اشهر يلتزم فيها المقاول التزاما تاما باستبدال الاجزاء المعطوبة و التالفه نتيجة خلل مصنعي في المواد و المعدات المجهزة او خطأ في الربط او التنصيب نتيجة اعمال المقاول في حالة اثبات ذلك. 8- يتوجب على المقاول الالتزام التام باجراءات السلامة المهنية في موقع العمل ويضمن التزام فريق العمل الخاص به او المقاولين الثانويين التزاما كاملا باجراءات السلامة المهنية و اتباعهم لتعليمات الحماية من مرض كورونا اثناء العمل و حسب الكتيبات و التعليمات التي سيزود بها من ترسوا عليه المناقصة من قبل المجلس الدنماركي للاجئين. 9- تعد الفقرات الـ Lump Sum منجزة عند انتهاء جميع الاعمال المذكورة في الفقرة و بخلافة لاتعد منجزة. 10- يكون المتعاقد مسئول مسؤولية مباشرة عن مراجعة الدوائر الرسمية و استحصال جميع كتب التسهيلات و محاضر اخلاء العوارض والموافقات الامنية و جميع الكتب الرسمية اللازمة لانهاء الاعمال. 11- يجب ان يتوفر لدى المقاول خبرة لوجستية عالية تمكنه من القيام و الاستمرار بالعمل بشكل متزامن و باكثر من موقع (الموقعين المذكورين). 12- احداثيات موقع العمل : مجمع ماء بلد القديم (X: 34.0073667, Y:44.1336944)، مجمع مركز القضاء الجنوبي في الضلوعية (X: 34.05141, Y:44.213691).
A | تأهيل و صيانة مجمع ماء بلد القديم سعة 200م3/ساعة Rehabilitation and maintenance of old balad compact unit capacity 200 m3/hr
| DRC To Complete |  |  |  | Bidder To Complete
Item | Description | المواصفات | Requested Unit الوحدات | Requested quantity الكمية | Offered Unit الوحدات | Offered quantity الكمية | Offfered Unit Price (USD) | Offfered Total Price (USD)
A.1 | Maintenance and Rehabilitation of intake structure | صيانة وتأهيل هيكل السحب
A.1.1 | Maintenance and Rehabilitation of intake structure, the works include :- | صيانة وترميم وتأهيل هيكل السحب والعمل يشمل :
A.1.1.1 | Provide materials,equipment and work to fix and re-operate the old sieve cleaning system (400mm) Foot valve.The work includes disconnecting the removal the old sieve cleaning system that connect with intake pipe and replace that by new sieve cleaning system (Foot valve diameter 400 mm).with all work required according to specifications of Salah Al-Din water directorate and approval of supervisor engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام بفتح منظومة تنظيف المصافي قطر( 400 ملم) والعمل يشمل فتح المصفي القديم(Foot valve) المربوط بأنبوب السحب بواسطة كرين ومن ثم استبداله بمصفي جديد (Foot valve ) قياس 400 ملم مع كل مايتطلبه العمل وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدائرة ماء صلاح الدين وتوجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 1
A.1.1.2 | Supply materials,equipments and work to remove the old out of service submersible pump . also, supply,install,connect and successfully run and operate a submersible pump (river type) (Q=100 m3/hr ,H=25M ,V=400 volt, r.p.m =1500 ,Fs=50 HZ) ,high quality and of western origin ( Ideal spanish or caprari italian), The impeller and shaft must be made of stainless steel. the work also includes supplying and installing all the necessary electrical boards that are suitable to the installed submesrible pumps,including (electrical busbar ,Circuit breakers ,Conductors ,Overload ,Digital transformer ,Indicator light ,Push button ,Emergency stop push button, Three pole minature circuit breaker , Phase failure relay , Timer relay , Wire trunk, fan, Terminal connector, Metal electrical box resistant to enviromental conditions IP55 Western origin ,the connection should be delta and star phases with all that is required for submersible pumps to work properly. according to specifications of Salah-Al-Din water Directorate and approval of supervisor engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام بفك و رفع الغاطس النهري عدد (1) القديم و المربوط في حوض السحب ومن ثم القيام بتجهيز ونصب وربط وتشغيل غاطس نهري جديد عدد(1) ,(سعة =100م3/ساعة ,ارتفاع =25 متر ,فولتية =400 فولت ,عدد الدورات =1500 دورة/دقيقة ,تردد =50 هيرتز), من منشأ رصين (المنشأ الاسباني Ideal او الايطالي Caprari) على ان يكون الشفت والبشارة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) وكذلك العمل يشمل تجهيز ونصب وربط وتشغيل بورد كهربائي متكامل ملائم لمواصفات الغاطس النهري (بازبارات من النحاس (busbar) , مفتاح قاطع دورة رئيسي , كوندكتر(Conductor) , اوفرلود(overload) , مقياس للامبيرية , مقياس للفولتية , مقياس للهيرتزية متعدد البيانات مع محول تيار , مصباح اشارة , ازرار تشغيل , ازرار اطفاء للطوارئ , قاطع دورة ذو حماية ( Three pole miniature circuit breaker) , مرحل فشل الطور (phase failure relay) , مؤقت (Timer relay) , حامل اسلاك (wire trunk) , مروحة تبريد (fan) , موصل اسلاك طرفية (terminal connector) , صندوق كهربائي معدني مقاوم للظروف البيئية IP55 وزن ثقيل غربي المنشأ وعلى ان يكون الربط ذو مرحلتين (دلتا وستار)مع كل مايتطلبه العمل وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى مديرية ماء صلاح الدين وموافقة وتوجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 1
A.1.1.3 | Supply ,install and test mechanical valve type (double flange) size ( 3inch) high quality of authentic origin (Turkish or European brands) for submersible pump with all required work. the work should be according to instructions of superviser engineer. | تجهيز ونصب وفحص قفل دبل فلانج قياس (3inch) من منشأ رصين للغاطس النهري مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 3
A.2 | Submersible pumps | المضخات الغاطسة وملحقاتها
A.2.1 | Supply materials,equipments and work and remove the old out of service submersible pump and ,install,connect and successfully run submersible pump (river type) (Q=200 m3/hr ,H=25M ,V=400 volt, r.p.m =1500 ,Fs=50 HZ) ,high quality and of western origin ( similar to Ideal or Caprari authentic Brands), The impeller and shaft must be made of stainless steel. the work also includes supplying and installing all the necessary electrical boards that are suitable to the installed submersible pumps,including (electrical busbar ,Circuit breakers ,Conductors ,Overload ,Digital transformer ,Indicator light ,Push button ,Emergency stop push button, Three pole minature circuit breaker , Phase failure relay , Timer relay , Wire trunk, fan, Terminal connector ,Metal electrical box resistant to enviromental conditions IP55 Western origin ,the connection should be delta and star phases with all that is required for submersible pumps to work properly. three safety valve 6 inch ,three mechanical valve double flange (6 inch)) to connection ,the cable for submersible pumps should be inside cable try from main electrical control to submersible pumps according to specifications of Salah-Al-Din water Directorate and instructions of supervisor engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام بفتح غاطس نهري عدد (2) مربوط في حوض السحب ثم القيام بتجهيز ونصب وربط وتشغيل غاطس نهري عدد(2) ,(سعة 200 م3/ساعة ,ارتفاع =25 متر ,فولتية =400 فولت ,عدد الدورات =1500 دورة/دقيقة ,تردد =50 هيرتز), من منشأ رصين شبيه بالمنشأ المنشأ الاسباني Ideal او الايطالي Caprari على ان يكون الشفت والبشارة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) وكذلك العمل يشمل تجهيز ونصب وربط وتشغيل بورد كهربائي متكامل ملائم لمواصفات الغاطس النهري (بازبارات من النحاس (busbar) , مفتاح قاطع دورة رئيسي , كوندكتر(Conductor) , اوفرلود(overload) , مقياس للامبيرية , مقياس للفولتية , مقياس للهيرتزية متعدد البيانات مع محول تيار , مصباح اشارة , ازرار تشغيل , ازرار اطفاء للطوارئ , قاطع دورة ذو حماية ( Three pole miniature circuit breaker) , مرحل فشل الطور (phase failure relay) , مؤقت (Timer relay) , حامل اسلاك (wire trunk) , مروحة تبريد (fan) , موصل اسلاك طرفية (terminal connector) مع صندوق كهربائي معدني وزن ثقيل مقاوم للظروف البيئية IP55 , وعلى ان يكون الربط ذو مرحلتين (دلتا وستار)مع كل مايتطلبه العمل من مانع رجوع (جيك ولف قياس 6 انج عدد (3)), قفل ميكانيكي دبل فلنجة (جيك فالف) قياس 6 انج عدد (3)) ,وعلا ان يكون الكيبل الخاص بالغواطس داخل (cable try) من لوحة التحكم الرئيسية الى الغواطس النهرية مع كل مايتطلبه العمل من ربط وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى مديرية ماء صلاح الدين وموافقة وتوجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 2
A.3 | High Lift Pumps | مضخات الدفع وملحقاتها
A.3.1 | Supply materials,equipment and work to remove the old out of service high lift pumps and replace them with high lift pump (Q=200 M3/hr ,H=60M,motor 400 v,50 HZ,1500 RPM),type split case high quality and western origin ( similar to Ideal or Caprari), The shaft made of stainless steel and impeller from (bronze) the work include supply,install,connect,and operate electrical board suitable to high lift pumps in main electrical control ,including (electrical busbar ,Circuit breaker ,Conductor ,Overload ,Digital transformer ,Indicator light ,Push button ,Emergency stop push button, Three pole minature circuit breaker , Phase failure relay , Timer relay , Wire trunk, fan, Terminal connector,the connection should be (delta and star) phases with all required to work (One safety valve (6 inch) ,One mechanical valve double flange (6 inch),One mechanical valve double flange (8 inch) ,One rubber flexible joint (8 inch)) to connection, the cable for high lift pumps should be inside iron cable try from main electrical control to high lift pumps with fixing pumps on base according to specifications of Salah-Al-Din water Directorate and approval of supervisor engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام بفتح ورفع مضخات الدفع القديمة عدد (1) الموجودة في الوحدة المجمعية ومن ثم القيام بتجهيز ونصب وربط وتشغيل مضخة دفع افقية سعة (200م3/ساعة *60 م ,فولتية =400 فولت,تردد=50 هرتز,عدد الدورات=1500 دورة /دقيقة) , نوع سبلت كيس وسطية من منشأ غربي رصين (ايديال او كابراري) على ان يكون الشفت من الحديد المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) والبشارة من البرونزوكذلك العمل يشمل تجهيز ونصب وربط وتشغيل بورد كهربائي متكامل داخل لوحة التحكم الرئيسية ملائم لمواصفات مضخة الدفع الافقية (بازبارات من النحاس (busbar) , مفتاح قاطع دورة رئيسي , كوندكتر(Conductor) , اوفرلود(overload) , مقياس للامبيرية , مقياس للفولتية , مقياس للهيرتزية متعدد البيانات مع محول تيار , مصباح اشارة , ازرار تشغيل , ازرار اطفاء للطوارئ , قاطع دورة ذو حماية ( Three pole miniature circuit breaker) , مرحل فشل الطور (phase failure relay) , مؤقت (Timer relay) , حامل اسلاك (wire trunk) , مروحة تبريد (fan) , موصل اسلاك طرفية (terminal connector) وعلى ان يكون الربط ذو مرحلتين (دلتا وستار) مع كل مايتطلبه العمل من (مانع رجوع (جيك ولف) قياس 6 انج عدد (1) ,قفل ميكانيكي دبل فلانج قياس 6 انج عدد (1) ,قفل ميكانيكي دبل فلانج قياس 8 انج عدد (1), جوين مطاطي (flexible) قياس 8 انج عدد (1) وعلا ان يكون الكيبل الخاص بالمضخة داخل (cable try) حديدي من لوحة التحكم الرئيسية الى المضخة مع كل ما يتطلبه العمل من ربط مع تثبيت المضخة بالقاعدة والقيام بتفليش الصبة الكونكريتية في حال دعت الحاجه الى ذلك وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى مديرية ماء صلاح الدين وموافقة وتوجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 1
A.4 | Submersible pump for mud tank | مضخات الغواطس لحوض الاطيان
A.4.1 | Supply materials,equipments and work to remove the old out of service submersible pump . also, supply,install,connect and successfully run and operate submersible pumps (river type) (Q=100 m3/hr ,H=30M ,V=400 volt, r.p.m =1500 ,Fs=50 HZ) ,high quality and of authentic western origin ( similar to Ideal or Caprari), The impeller and shaft must be made of stainless steel. the work also includes supplying and installing all the necessary electrical boards that are suitable to the installed submesrible pumps,including (electrical busbar ,Circuit breakers ,Conductors ,Overload ,Digital transformer ,Indicator light ,Push button ,Emergency stop push button, Three pole minature circuit breaker , Phase failure relay , Timer relay , Wire trunk, fan, Terminal connector,Metal electrical box resistant to enviromental conditions IP55 Western origin ,the connection should be delta and star phases with all that is required for submersible pumps to work properly. two safety valve 6 inch to connection , according to specifications of Salah-Al-Din water Directorate and approval of supervisor engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام بفك و رفع الغاطس النهري المربوط على حوض الاطيان ثم القيام بتجهيز ونصب وربط غاطس نهري جديد ,(سعة 100 م3/ساعة ، هيد =30 متر ,فولتية =400 فولت ,عدد الدورات =1500 دورة/دقيقة ,تردد =50 هيرتز), من منشأ رصين شبيه بالمنشأ المنشأ الاسباني (ايديال او الايطالي كابراري) على ان يكون الشفت والبشارة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) وكذلك العمل يشمل تجهيز ونصب وربط وتشغيل بورد كهربائي متكامل ملائم لمواصفات الغاطس النهري (بازبارات من النحاس (busbar) , مفتاح قاطع دورة رئيسي , كوندكتر(Conductor) , اوفرلود(overload) , مقياس للامبيرية , مقياس للفولتية , مقياس للهيرتزية متعدد البيانات مع محول تيار , مصباح اشارة , ازرار تشغيل , ازرار اطفاء للطوارئ , قاطع دورة ذو حماية ( Three pole miniature circuit breaker) , مرحل فشل الطور (phase failure relay) , مؤقت (Timer relay) , حامل اسلاك (wire trunk) , مروحة تبريد (fan) , موصل اسلاك طرفية (terminal connector) , مع صندوق كهربائي معدني وزن ثقيل مقاوم للظروف البيئية IP55 , وعلى ان يكون الربط ذو مرحلتين (دلتا وستار)مع كل مايتطلبه العمل من مانع رجوع (جيك ولف قياس 6 انج عدد (2)), مع كل مايتطلبه العمل من ربط وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى مديرية ماء صلاح الدين وموافقة وتوجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 2
A.4.2 | Supply and install a new mechanical chain hoist (2 tons capacity with steel chains) The chain hoist is to be installed at the intake structure and will be used for raising and lowering the submersible pumps. | تجهيز ونصب وتركيب بكرة ميكانيكية متحركة حمولة (2 طن) مع السلاسل الحديدية دات جودة عالية و منشأ رصين مع العربة تركب في هيكل السحب تستخدم لرفع وتنزيل الغاطس. | unit وحدة | 1
A.5 | Horizontal Pressure Filters | الفلاتر
A.5.1 | Supply materials,equipment and work to remove the old media (sand and gravel) and Clean the filters from inside, Filter dimensions (length 6 Meter ,daimeter 2.5 meter) by(sandblasting) and removing all the damaged parts and debris outside the compact unit, The work also includes the maintenance, welding works and replacement of all damaged plates and supports as well as Re-painting of pressure filters from the inside by using two layers of oil paint epoxy followed by three layers of food grade epoxy, from outside, the pressure filter body is to be re-painted using three layers (3) of oil paint epoxy as well as replacement of filter media (using high quality meida similar to Al-Nawafidh Iraqi Brand) to the required levels according to the following gradients:- 1- Sand layer hieght (60 cm) Sand quartezes(0.6 -1 mm) 2- Gravel layer hieght (30 cm) three layer Fine grade (10 cm) from (2.5-6.5 ml) Medume grade (10 cm) from (6.5-9.5 ml) Coarse grade (10 cm) from (9.5-13 cm). the work also includes replacing the old pressure valves with new similar high quality pressure valves (one valve per pressure filter, high quality, authentic origin ,one pressure valve for each filter). the work also includes supplying and install high quality pressure nozzels size (size 3/4 inch, 1700 Nozzels per pressure filter unit) similar to authentic western origin or turkish brands, all supplied items, equipments and works should be according to specifications of Iraqi general Directorate of Water and the instructionsof supervisor engineer. | تجهيز المواد والمعدات الازمة والقيام بأفراغ الفلاتر من الرمل والحصى القديم ومن ثم القيام بعملية تنظيف الفلاترعدد(3) ذو قياس( طول(6)متر,قطر (2.5) متر) بأستعمال الرمل المدفوع بالهواء(العصف الرملي) (sand blasting) من الداخل والخارج مع نقل كافة الاجزاء المتضررة والانقاض خارج الوحدة المجمعية ويشمل العمل صيانة ومعالجة النضوحات والتشققات في حالة حصولها اثناء تنظيف الفلاتر مع اعمال الحدادة واللحام وتبديل قطع البليت المتضررة مع عمل مساند من حديد الشيلمان لعمل قاعدة للنوزلات. كذلك يشمل العمل اعادة طلاء الفلاتر من الداخل بطبقتين من مادة الايبوكسي الاساس يليها الطلاء بثلاث طبقات من الأيبوكسي الغذائي اما من الخارج فيتم طلاء الفلاتربثلاث طبقات (3) من مادة الايبوكسي ومن ثم القيام بتبديل طبقات الحصى والرمل (الميديا) باستخدام ميديا ذات جودة عالية (شبيه بنوع النوافذ عراقي المنشأ) الى المستويات المطلوبة التالية:- 1- طبقة الرمل (60 سم) طبقة الكوارتز الرملية (0.6 - 1 ملم) 2-طبقة الحصى (30 سم) وبثلاث طبقات طبقة الكوارتز الدقيق الناعم (10 سم) من (2.5-6.5 ملم) طبقة متوسطة الخشونة (10 سم) من (6.5-9.5 ملم) طبقة الخشنة (10 سم) من (9.5-13 ملم) كذلك يشمل العمل تبديل اقفال التنفيس عدد 3 من منشأ رصين شبيه بالمنشأ الغربي وبواقع قفل تنفيس واحد لكل فلتر وكذلك العمل يشمل استبدال الواشرات الخاصة بالفلاتر وكذلك العمل يشمل تجهيز وتثبيت نوزلات (ممات) قياس (3/4) انج عدد (5100) نوزل وبواقع (1700) نوزل لكل فلتر من منشأ رصين شبيه بالمنشأ الغربي وحسب المواصفات الفنية المعتمدة مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 3
A.5.2 | Supply ,install test mechanical valve double flange size (8 inch) high quality similar to western origin for filters with all required to work,the work should be according to approval of superviser engineer. | تجهيز ونصب وفحص قفل ميكانيكي دبل فلنجة قياس ( 8 انج) من منشأ رصين شبيه بالمنشأ الغربي او التركي مع كل متطلبات العمل وحسب توجيه المهندس المشرف. | unit وحدة | 9
A.5.3 | Supply ,install and test mechanical valve double flange size (3 inch) high quality similar to western origin for filters with all required to work,the work should be according to approval of superviser engineer. | تجهيز ونصب وفحص قفل ميكانيكي دبل فلانجة قياس (3 انج) من منشأ رصين شبيه بالمنشأ الغربي او التركي مع كل متطلبات العامل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 6
A.5.4 | Supply materials,equipment and work to replace the old out of service air blower and with a high quality new one (capacity =320 m3/hr) of authentic and recognized western brand. work also includes supplying and installing all the necessary electrical boards to operate the air blower. also, supplying mechanical valve double flange size (3 inch) with all the pipe connections required to connection with filtters,the work should be according to approval of superviser engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام باستبدال ضاغطة الهواء القديمة المعطوبه باخرى جديده ومن ثم القيام بتجهيز ونصب وربط وتشغيل ضاغطة الهواء الجديدة (air blower) سعة (320 م3/ساعة) من منشآ غربي رصين و تجربتها و التأكد من اداء عملها بصورة كاملة وكذلك يشمل العمل تجهيز ونصب وربط بورد كهربائي متكامل داخل لوحة السيطرة والتحكم الكهربائية للضاغطة مع قفل ميكانيكي دبل فلانج قياس (3) انج مع كل من التوصيلات الى الفلاتر مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 1
A.6 | Sedimentation and collection Tanks | احواض الترسيب و التجميع
A.6.1 | Supply materials and equipment to clean the two sedimentation tanks (each with dimensions of (12 * 2 meter)) and one collection tank of dimensions dimensions(3*3) meter. the cleaninig process includes removing the mud and the old paint by using (sandblasting) with removing all the damaged parts and debris out side compact unit .The work includes maintenance and treatment of leakages and cracks in case happening during cleaning of tanks with replacement of damaged plates and re-paint of two sedimentation tanks and one collection tank by using epoxy basis two layers then epoxy food three layers from inside, re-paint the sedimentation tanks and collection tank from outside by using oil paint (Two layers). work also includes supplying and installing a catwalk safety passage with railing (One Catwalk per each Sedimantation tank Length 12 meter, width 70 cm, Galvanized Welded Steel Grating Panels suitable for plant catwalks (Doesnt bend under human weight) , als for collection tank one catwalk length 4 meter, width 70 cm). also, a safety railing is to be installed in each catwalk using steel hollow section square pipes (1 inch) the work also includes supplying and installing 3 ladders made of gavinized pipes for sedimentation tanks s well as collection tanks. All required works.the work should be according to approval of suppervisor engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام بأعمال تنظيف احواض الترسيب عدد (2) بأبعاد (12*2 ) متر والتجميع عدد(1) بأبعاد (3*3) متر من الاطيان وأزالة الصبغ القديم بأستعمال الرمل المدفوع بالهواء (العصف الرملي) (Sandblasting) مع نقل كافة الاجزاء المتضررة والانقاض الى خارج الوحدة المجمعية ويشمل العمل صيانة ومعالجة النضوحات والتشققاق في احواض الترسيب والتجميع في حال حدوثها اثناء عملية التنظيف مع تبديل قطع البليت المتضررة ومن ثم القيام بالطلاء بمادة الايبوكسي الأساس وبواقع طبقتين ومن ثم الطلاء بالأيبوكسي الغذائي ثلاث طبقات من الداخل ومن ثم الطلاء الدهني (بوية) اللماع وبواقع ثلاث طبقات من الخارج لأحواض الترسيب والتجميع مع انشاء مماشي فوق احواض الترسيب والتجميع بعرض 70 سم من الجكر بليت وبسمك8 ملم وبواقع طول 12 متر لكل حوض من احواض الترسيب وبطول 4 متر لحوض التجميع وكذلك تجهيز مواد وانشاء سياج (محجل او محجر) من انابيب مغلونة قطر 1 انج وارتفاع 80 سم مع انابيب عرضية كل 40 سم لأغراض التدعيم بنفس القطر وكذلك العمل يشمل تجهيز ونصب سلالم حديدية عدد 3 لكل من حوضي الترسيب والتجميع وبواقع سلم لكل حوض مع كل مايتطلبه العمل وحسب المواصفات الفنية المعتمدة وتوجيهات المهندس المشرف . | L.S | 1
A.6.2 | Supply ,install and test mechanical valve (double flange, Diameter 6 inch, high quality, authentic and recognized western origin) for sedimentation and collection tanks with all that is required to finish the work. the work should be according to instructions of superviser engineer. | تجهيز ونصب وفحص قفل ميكانيكي دبل فلانج قطر 6 انج لأحواض الترسيب والتجميع من منشأ غربي رصين مع كل مايتطلبه العمل من تحوير وحدادة ولحام وحسب توجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 12
A.6.3 | Supply ,install and test mechanical valve (double flange, Diameter 8 inch, high quality, authentic and recognized western origin) for sedimentation tanks with all that is required to finish the work. the work should be according to instructions of superviser engineer. | تجهيز ونصب وفحص قفل ميكانيكي دبل فلانج قطر 8 انج لأحواض الترسيب من منشأ غربي رصين مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 2
A.6.4 | supply and install a flash mixer 2 kw (250 rpm/min),class(f),IP 55,400V Shaft and impeller made of stainless steel with all that is required to finish the work. the work should be according to instructions of superviser engineer. | تجهيز ونصب وربط وفحص خلاط الشب المزج السريع محرك 2 كيلو واط (250 دورة/دقيقة) وبمواصفات كلاس F فئة IP55 و 400 فولت الشفت والبشارة من الستالنس ستيل مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 2
A.6.5 | Provide materials,install ,connect and operate slow mixer 1.5 kw (50 rpm/min),class(f),IP 55,400V Shaft and impeller made of stainless steel with gearbox with all that is required to finish the work. the work should be according to instructions of superviser engineer. | تجهيز ونصب وربط وفحص خلاط الشب المزج البطيْ محرك 1.5kw (50 دورة/دقيقة) وبمواصفات كلاس F فئة IP55 و 400 فولت الشفت والبشارة من الستالنس ستيل مع الكير بوكس مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 2
A.6.6 | Supply materials, equipment and make a frame of 3-inch angle iron, rust-resistant, paint by epoxy. the fame is to be fixed on the upper surfaces of the sides of the ditches for sedimentation tanks, collection tank and filters within the WTP. this followed by supplying and installing walkways fixed over the frame mentioned above and making openings in the Galvanized Welded Steel Grating Panels for drainage pipes and mud cleaning with all required work. the work should be according to instructions of superviser engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام بعمل اطار من حديد الزاوية حجم 3 انج مقاوم للصدأ ومطلي بالأيبوكسي يثبت على الاسطح العليا لجوانب سواقي التصريف لأحواض الترسيب والتجميع والفلاتر ومن ثم القيام بتجهيز مماشي مشبكة تثبت فوق السواقي مقاومة للصدأ ومطلية بالأيبوكسي مع عمل اطار للفتحات في المشبكات التي تعترض مع انابيب التصريف وتنظيف الاطيان مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. ملاحظة: تكون جميع المماشي مكونة او مصنعه من مواد حديدية ذات جودة عالية و مشبك حديدي للماشي من العيار الثقيل و ان لاتنحني تحت وطأة وزن الاشخاص العاملين في المحطة. | M.L | 40
A.7 | Chlorinnators & Alum System | منظومة الكلور والشب
A.7.1 | Supply,install and operate a chlorine injection system (2 kg/hr) western origin+injector +pump booster (2 m3/hr ,H=80M) + electrical board suitable + heater + metal pipe (suitable for chlorine) from gas canister to the device with valve + PVC pipes (rainforcement by one layer) with diameter suitable for the chlorinator system device + PVC valve +filter for gas with all required to work. all supplied materials must be suitable to be used with chlorine. the work should be according to specifications and standards of General Water Directorate and approval of supervisor engineer. | تجهيز ونصب وتشغيل وفحص جهاز حقن كلورسعة (2 كغم/ساعة) غربي المنشأ + انجكتر(حاقن) +مضخة بوستر (سعة 2 متر مكعب ,Head = 80 m) +بورد تشغيل ملائم +هيتر +انبوب معدني من القنينة الى الجهاز مع القفل +انابيب بلاستيكية مناسبة للاستعمال مع غاز الكلوربقطر مناسب لسعة الجهاز +عكوس + تقاسيم بلاستيكية + اقفال بلاستيكية + فلتر غاز مع كل مايتطلبه العمل وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى دائرة ماء صلاح الدين وتوجيهات المهندس المشرف. | L.S | 1
A.7.2 | Supply,install and operate alum injection system (200 L/hr) from (5-8)bar (75kw,3.64A,1500rpm/min) +electrical board +all PVC pipe,elbow and join required,the work should be according to specifications and standards of General Water Directorate and approval of supervisor engineer. | تجهيز ونصب وتشغيل منظومة حقن الشب تتكون من جهاز حقن الشب سعة (200 لتر/ساعة) من (5 - 8) بار ,(75kw),(3.64A),(1500 RPM/min) +بورد تشغيل +جميع الانابيب والعكوس والتقاسيم والاقفال البلاستيكية التي يتطلبها الربط مع جميع الملحقات الكهربائية وحسب المواصفات الهندسية وتوجيهات المهندس المشرف. | L.S | 1
A.7.3 | Supply,install and operate alum mixer (1.5kw) with gear box high quality, authentic and recognized western origin)with replace all the damage part (electrical parts) with supply and install PVC tank capacity (2000L) .Note all works should be according to specifications and standards of General Water Directorate and approval of supervisor engineer. | تجهيز ونصب وربط وفحص خلاط الشب محرك (1.5KW) مع الكير بوكس ومن منشأ رصين شبيه بالمنشأ الغربي مع تبديل كافة الاجزاء المتضررة (كل التاسيسات الكهربائية) لكل جزء مع تجهيز خزان بلاستك سعة (2000)لتر مع عمل قاعدة .ملاحظة تثبت الخلاطات بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف والمواصفات المعتمدة | unit وحدة | 2
A.8 | ElectricalTransformer | المحولة الكهربائية
A.8.1 | Supply, install and connect Electrical transformers 11/0.416KV, 3 phase with capacity of 400KVA, Similar to Beta Brand (Turkish made) and according to the IEC standard as well as Iraqi minsitry of electricity technical specifications. this also includes all the necessary quality and technical lab testing in the Salah Al-Din Directorate of Electricity. work also includes supplying and installing the following: 1- Circuit Breaker (3 Phase, 630 Amp) of Authentic Origin and high Quality similar to brands (Hyundai, Schnider, ABB) as well as water resistant (IP65) Metal Box. 2- Supply and install a Link fuse set ( 11 KV, 3 Phase) with its supporting base ( 1 set ), High quality. 3- Change over (600Amp,400V) of Authentic Origin and high Quality similar to brands (Hyundai, Schnider, ABB). 4- supply and install ALuminum Washer (like the one used bind cables togother, 3 screws)(8 units per each transformer). 5-supply and install copper cable connector terminal (Lugs, 95 mm2, thickness 4 mm) (24 units per each transformer). | تجهيز ونصب و ربط وتشغيل وتوزيع محولة كهرباء 11/0.416 كيفي,ثلاثية الطور و بسعة 400 كيفي امبير ,مشابهة لنوع بيتا ذات المنشأ التركي و وتكون مطابقة لمواصفات IEC والمواصفات التقنية الخاصة بوزارة الكهرباء العراقية والمواصفات التقنية الخاصة بدائرة كهرباء صلاح الدين, العمل يتضمن الفحص المختبري في المختبر الخاص بدائرة كهرباء صلاح الدين. يشمل العمل كذلك تنصيب و تجهيز الاغراض الاتية لكل محولة: 1-قاطع دورة كهربائي ثلاثي الطور سعة 630 امبير من منشأ رصين شبيه بـنوع (Hyundai او Schnider او ABB)(عدد 1). مع صندوق حديد مقاوم للماء (عدد 1). 2- تجهيز و نصب و ربط تخم لنك فيوز 11KV ثلاثي الطور لكل محولة مع القاعده الخاصة به مع كل ملحقات الربط (عدد 1 لكل محولة) من منشأ رصين. 3-تجهيز ونصب جنج اوفر سويج رباعي حجم (600 امبير),(400 فولت) ن منشأ رصين شبيه بـنوع (Hyundai او Schnider او ABB)(عدد 1) 4-تجهيز و نصب قفيص المنيوم لربط الكيبلات عدد 8 لكل محولة (ثلاثي البرغي). 5-تجهيز و ربط ترامل نحاسية حجم (95 ملم) و بسمك 4 ملم، عدد 24 للمحولة. | unit وحدة | 1
A.8.2 | Supply and install Circuit Breaker (400 Amp) of Authentic Origin and high Quality similar to brands (Hyundai, Schnider, ABB) for compact unit. | تجهيز ونصب قاطع دورة رئيسي سعة (400 امبير) من منشأ رصين شبيه بـنوع (Hyundai او Schnider او ABB) خاص بالوحدة المجمعية ينصب داخل وحدة السيطرة والتحكم | unit وحدة | 1
A.8.3 | Supply,install and operate electrical Switch board (photocell) for lighting poles of high quality with all that is required to finish the work. all works should be according to instructions of supervisor engineer. | تجهيز ونصب وربط وتشغيل بورد كهربائي (فوتوسيل) لأعمدة للأنارة من منشأ رصين مع كل متلطبات العمل وحسب موافقة وتوجيه المهندس المشرف. | unit وحدة | 1
A.8.4 | Supply,install ,connect and operate projector Tv lamp (LED) ,(Power=400w) high quality with all required connections. the work shoud be according to instructions of supervisor engineer. | تجهيز ونصب وربط وتشغيل مصباح ضوء تلفزيوني خارجي (بلاجكتور) نوع (LED) ,بقدرة (250W) من منشأ رصين مع كل متطلبات الربط وحسب موافقة وتوجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 4
A.8.5 | Supply,install,connect and operate projector lamp (LED) capacity (250 W) for lighting poles (high quality) with all required to connection and work, the work should be according to approval of supervisor engineer. | تجهيز ونصب وربط وتشغيل مصباح ضوئي بلاجكتور (LED) لأعمدة الأنارة بقدرة 250 واط من منشأ رصين مع كل ملحقات الربط ومتطلبات العمل وحسب موافقة وتوجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 10
A.8.6 | Supply,extend,connect high quality insulated electric cable size (2.5*4 mm) to connect electricity to lighting poles with all the required works including diging a trench inwhich the cable will be extended and burried. the cable should extended inside a PPR pipe with suitable size. The work should be according to instructions of supervisor engineer. | تجهيز ومد وربط كيبل كهربائي قياس (4*2.5)ملم فلكس وذلك لأيصال الكهرباء للأعمدة النارة من منشأ رصين وعلى ان يكون الكيبل داخل انابيب PPR ذات قياس ملائم للحماية مع كل متطلبات العمل من حفر مسار الكيبل والربط مع تثبيت اعمدة الانارة جيدا بالارض مع كل مايتطلبه العمل وحسب موافقة وتوجيهات المهندس المشرف. | M.L م.ط | 400
A.9 | Civil works | الاعمال المدنية
A.9.1 | Supply materials,equipment and and work to removal the old mastic from service room ,chlorine and alum room and replace that by new one with all required to work. The work should be according to directed by the supervisor engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام بقلع الماستك القديم الخاص ببناية الخدمات وغرف الشب والكلور ومن ثم تجهيز ووضع ماستك جديد مع كل مايتطلبه العمل من كوي وتثبيت وحسب توجيهات المهندس المشرف. | M.L | 100
A.9.2 | Supply materials, equipment and work to repair the holes and cracks in the interior walls and ceiling of the service room ,chlorine and alum room by using Gypsum plaster, as for the exterior, sand cement mortar 1:3 is to be used. The work should be according to directed by the supervisor engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام بأصلاح الثقوب والتشققات الحاصلة في الجدار الداخلي و الخارجي والسقف الداخلي بأستخدام البورك الأبيض للجدران الداخلية و مونة الرمل الاسمنت للخارج لغرفة بناية الخدمات وغرف الكلور والشب مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | L.S | 1
A.9.3 | Supply materials equipment and work to paint the internal ceiling and walls as well as exterior walls (3 layers) for services and chemical units room by using water paint high quality (iraqi or turkey) origin with all that is required to achieve the work.The work should be according to directions of the supervisor engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام بصبغ الجدران الداخلية والخارجية و السقف لغرفة بناية الخدمات وغرف الشب والكلور بأستخدام الاصباغ المائية ثلاث طبقات صبغ من منشأ رصين عراقي او تركي واللون يحدد من قبل المهندس المشرف مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | M.L | 200
A.9.4 | provide materials, equipment and work to install a shade (dimensions: height 3 m, length 12 m, width 8 m) for the chlorine canister area made of rectangular hollow section steel (3*1.5 inch) and Zinc Coated Corrugated Steel Metal Roofing Sheets. The structure must be supported by 3 horizontal beams and 8 vertical beams made from the same hollow section steel mentioned above. the work also includes painting the steel frame with 3 layers of antirust and 3 layers of oil paint. also, the roofing work will be carried out using sheets made of galvanize Coated Corrugated Steel sheets (high quality, heavy duty, authentic brand) with all that is required to finish the work completely. | عمل سقيفة لقناني الكلور (الابعاد : طول 12 متر، عرض 8 متر، ارتفاع 4متر) ، باستعمال اطار مصنوع من مقاطع الحديد المستطيله (شخاطة، صنف ثقيل، قياس (3*1.5 انج)) مدعمة بركائز وسطية متمثله بجسور افقية (عدد 3) و جسور عمودية عدد (8) من الحديد المذكور اعلاه و من ثم القيام بطلائها بمانع الصدأ (3) طبقات و الطلاء الدهني ثلاث طبقات. تغطي السقيفه من الأعلى بطبقات من الجنكو المصنوع من صفائح الحديد المغلون (كيج 16) (عالي الجودة، وزن ثقيل، نمط مموج، ذو منشأ رصين) ذو سمك عالي مع كل ما يتطلبه العمل من تثبيت بالارضية و الجدران واعمال اللحام. | L.S | 1
Total Price for (USD) (A) السعر الكلي للفقرة
B | تأهيل و صيانة مجمع مركز القضاء الجنوبي في الضلوعية سعة 200 متر مكعب \ ساعة (Rehabilitation and maintenance of Al-Dhuluiya Southern District Center compact unit (capacity 200 m3/hr
Item | Description | المواصفات | Requested Unit الوحدات | Requested quantity الكمية | Offered Unit الوحدات | Offered quantity الكمية | Offfered Unit Price (USD) | Offfered Total Price (USD)
B.1 | High Lift Pumps | مضخات الدفع وملحقاتها
B.1.2 | Supply materials,equipment and work to replace the old out of service high lift pumps with new high lift pump (Q=200 M3/hr ,H=60M,motor 400 v,50 HZ,1500 RPM) type splet case ,high quality and western origin ( Ideal Brand).The shaft made of stainless steel and impeller is made from (bronze). the work also includes supplying,installing,connecting,and operating an electrical board with a capacity suitable to high lift pumps,including (electrical busbar ,Circuit breakers ,Conductor ,Overload ,Digital transformer ,Indicator lights ,Push button ,Emergency stop push button, Three Phase miniature circuit breaker , Phase failure relay , Timer relay , Wire trunk, fan, Terminal connector, Metal electrical box resistant to enviromental conditions IP55 ,the connection should be (delta and star) . also, suppyling non return valave (6 inch) (amount x 1) , Butterfly mechanical valve (6 inch) (amount x 2), rubber flexible joints (6 inch ) (amount x 2). the work also includes all that are required to properly fix and install the new Pumps including (welding, casting, cutting and modifying if needed) and according to standard specifications of Iraqi General water Directorate as well as instructions of supervising engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام بفتح ورفع مضخة الدفع القديمة الموجودة في الوحدة المجمعة ومن ثم القيام بتجهيز ونصب وربط وتشغيل مضخة دفع افقية سعة (200م3/ساعة، هيد 60 م ,فولتية =400 فولت,تردد=50 هرتز,عدد الدورات=1500 دورة /دقيقة) , نوع سبلت كيس من منشأ رصين (المنشأ الاسبانيIDE AL) على ان يكون الشفت من الحديد المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) والبشارة من البرونز وكذلك العمل يشمل تجهيز ونصب وربط وتشغيل بورد كهربائي متكامل ملائم لمواصفات مضخة الدفع الافقية (بازبارات من النحاس (busbar) , مفتاح قاطع دورة رئيسي , كوندكتر (Conductor) , اوفرلود ( overload) , مقياس للامبيرية , مقياس للفولتية , مقياس للهيرتزية متعدد البيانات مع محول تيار , مصباح اشارة , ازرار تشغيل , ازرار اطفاء للطوارئ , قاطع دورة ذو حماية ( Three pole miniature circuit breaker) , مرحل فشل الطور (phase failure relay) , مؤقت (Timer relay) , حامل اسلاك (wire trunk) , مروحة تبريد (fan) , موصل اسلاك طرفية (terminal connector) , صندوق كهربائي معدني مقاوم للظروف البيئية IP55 غربي المنشأ) وعلى ان يكون الربط ذو مرحلتين (دلتا وستار) مع كل مايتطلبه العمل من واشرات و موانع تسريب. كما و يشمل العمل تجهيز وتنصيب مانع رجوع (جيك ولف) عدد (1) ,قفل ميكانيكي نوع فراشة قياس 6 انج عدد (2), جوين مطاطي (flexible) قياس 6 انج عدد (2) مع كل ما يتطلبه العمل من اعمال ربط و تثبيت المضخة بالقاعدة و هدم الصبة الكونكريتية و اعمال اللحام و اعمال التحوير اذا دعت الحاجة الى ذلك و اي اعمال اخرى لازمة لانجاز العمل على اتم وجه و حسب توجيهات المنهدس المشرف و المواصفات التقنية القياسية للمديرية العامة للماء. | unit وحدة | 2
B.2 | Submersible Pumps | المضخات الغاطسة وملحقاتها
B.2.1 | Supply materials,equipments and work and remove the old out of service submersible pump and ,install,connect and successfully run submersible pump (river type) (Q=230 m3/hr ,H=30 m,V=400 volt, r.p.m =1500 ,Fs=50 HZ) ,high quality and of western origin ( similar to Ideal authentic Brand), The impeller and shaft must be made of stainless steel. the work also includes supplying and installing all the necessary electrical boards that are suitable to the installed submersible pumps,including (electrical busbar ,Circuit breakers ,Conductors ,Overload ,Digital transformer ,Indicator light ,Push button ,Emergency stop push button, Three pole minature circuit breaker , Phase failure relay , Timer relay , Wire trunk, fan, Terminal connector ,Metal electrical box resistant to enviromental conditions IP55 Western origin ,the connection should be delta and star phases with all that is required for submersible pumps to work properly. also, supplying non return safety valve (DN 150 mm) , double flange mechanical Butterfly valve (6 inch)) to connection ,the cable for submersible pumps should be extended inside cable try from main electrical source to submersible pumps according to specifications of Salah-Al-Din water Directorate and instructions of supervisor engineer. | القيام بتجهيز ونصب وربط وتشغيل غاطس نهري جديد (سعة 230 م3/ساعة ، هيد =30 متر ,فولتية =400 فولت ,عدد الدورات =1500 دورة/دقيقة ,تردد =50 هيرتز), من منشأ رصين شبيه بالمنشأ الاسباني (ايدل) على ان يكون الشفت والبشارة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) وكذلك العمل يشمل تجهيز ونصب وربط وتشغيل بورد كهربائي متكامل ملائم لمواصفات الغاطس النهري (بازبارات من النحاس (busbar) , مفتاح قاطع دورة رئيسي , كوندكتر(Conductor) , اوفرلود(overload) , مقياس للامبيرية , مقياس للفولتية , مقياس للهيرتزية متعدد البيانات مع محول تيار , مصباح اشارة , ازرار تشغيل , ازرار اطفاء للطوارئ , قاطع دورة ذو حماية ( Three pole miniature circuit breaker) , مرحل فشل الطور (phase failure relay) , مؤقت (Timer relay) , حامل اسلاك (wire trunk) , مروحة تبريد (fan) , موصل اسلاك طرفية (terminal connector) , صندوق كهربائي معدني مقاوم للظروف البيئية IP55 غربي المنشأ وعلى ان يكون الربط ذو مرحلتين (دلتا وستار)مع كل مايتطلبه العمل من مانع رجوع (جيك ولف قياس 6 انج عدد 1, قفل ميكانيكي نوع فراشة (جيك فالف) قياس 150 ملم (عدد 1) مع كل مايتطلبه العمل من ربط انابيب و اي اعمال تحوير اخرى وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى مديرية ماء صلاح الدين وموافقة وتوجيهات المهندس المشرف. يشمل العمل كذلك مد قابلومعزول من النحاس قياس (4*25 ملم مربع) و بطول 30 متر من عمود الكهرباء القريب من هيكل السحب الى بورد التشغيل للغطاسات في هيكل السحب و من ثم القيام بسحب قابلو نحاسي قياس 4*16 ملم مربع لتغذية الغطاس من البورد مباشرة. | unit وحدة | 2
B.2.2 | provide materials, equipment and work to install a pipe collector using a galvanized iron pipe of 10 inch diameter (1.5 meters long). Two galvanized iron pipes of 6 inch diameter (with a flange of 6 inch for each tube) are connected and welded to the collector. The reverse double flange is also connected to the two ends of the aforementioned pipes Who in turn will connect them to the two tubes coming from the submersible pumps (6 inch diameter, double flange) and the tubes will be well fixed to the platform to ensure the quality of performance On the other side of the collector, an 8-inch pipe with a flange of the same diameter is welded at its end and connected with the main pipe (8 inch diameter), as well as connecting a non return valve fo 8 inch diameter of authentic high quality brand between the collector and the main pipe. The work also includes laying and installing a 6-inch ductile double-flange pipe for each submersible pump with a length of 6 meters per each submersible pump (total length 12 meters for both submersible pumps). the work includes all wleding, modification, cutting and cleaning works as well as supplying and installing all types of Washers and leak prevention items necessary for the completion of the works and according to instructions of superviosr engineer.All supplied items are must be of high quality and authntic origin (butterfly valves similat to FAF turkish made brand). | عمل مجمع انابيب باستعمال أنبوب من الحديد المغلون قطر 10 انج (بطول 1.5 متر) ، يتم ربط و لحام انبوبين من الحديد المغلون قطر 6 انج (مع فلانجة 6 انج لكل انبوب) على المجمع، يربط كذلك عكس دبل فلانج على طرفي الانبوبين المذكورين انفا و الذين بدورهما سيربط عليهما الانبوبين القادمين من المضخات الغاطسة ( قطر6 انج ، دبل فلانج) و يتم تثبيت الانابيب جيدا بالمنصة و بما يضمن جودة الاداء. يشمل العمل كذلك تنصيب مانع رجوع (جيك ولف قياس 6 انج عدد 2) بواقع واحد لكل انبوب, و قفل ميكانيكي نوع فراشة قياس 6 انج (عدد 2) بواقع واحد لكل انبوب ايضا. من الجهة الاخرى للمجمع ، يتم لحام انبوب قطر 8 انج ذو فلانجة من نفس القطر في نهايته و يربط مع الانبوب الناقل (قطر 8 انج)، كذلك و يربط جك ولف (مانع رجوع) قطر 8 انج من منشأ رصين بين المجمع و الانبوب الناقل الرئيسي . كذلك يشمل العمل مد و تنصيب انبوب 6 انج دكتايل دبل فلانج لكل غاطس و بطول 6 امتار (الطول الكلي 12 متر لكلا االمضختين الغاطسة) و يشمل العمل جميع اعمال اللحام و التحوير والقطع و التنظيف و تجهيزو تنصيب الواشرات و موانع التسرب اللازمة لاكمال العمل بصورة تامة و صحيحة و حسب توجيهات المهندس المشرف و المواصفات القياسية للمديرية العامة للماء. جميع المواد المجهزة تكون من منشأ رصين (قفل الفراشة شبيه بنوع FAF التركي) | LS | 1
B.3 | Horizontal pressure filters (sand filters) | فلاتر الضغط الافقية (فلاتر الرمل)
B.3.1 | Supply materials,equipment and work to remove the old media (sand and gravel) and Clean the filters from inside, Filter dimensions (length 6 Meter ,daimeter 2.5 meter) by(sandblasting) and removing all the damaged parts and debris outside the compact unit, The work also includes the maintenance, welding works and replacement of all damaged plates and supports as well as Re-painting of pressure filters from the inside by using two layers of oil paint epoxy followed by three layers of food grade epoxy, from outside, the pressure filter body is to be re-painted using three layers (3) of oil paint epoxy as well as replacement of filter media (using high quality meida similar to Al-Nawafidh Iraqi Brand) to the required levels according to the following gradients:- 1- Sand layer hieght (60 cm) Sand quartezes(0.6 -1 mm) 2- Gravel layer hieght (30 cm) three layer Fine grade (10 cm) from (2.5-6.5 ml) Medume grade (10 cm) from (6.5-9.5 ml) Coarse grade (10 cm) from (9.5-13 cm). the work also includes replacing the old pressure valves with new similar high quality pressure valves (one valve per pressure filter, high quality, authentic origin ,one pressure valve for each filter). the work also includes supplying and install high quality pressure nozzels size (size 3/4 inch, 1700 Nozzels per pressure filter unit) similar to authentic western origin or turkish brands, all supplied items, equipments and works should be according to specifications of Iraqi general Directorate of Water and the instructionsof supervisor engineer. | تجهيز المواد والمعدات الازمة والقيام بأفراغ الفلاتر من الرمل والحصى القديم ومن ثم القيام بعملية تنظيف فلتر الضغط الافقي ذو قياس( طول(6)متر,قطر (2.5) متر) مع قاعدته الحديدية بأستعمال الرمل المدفوع بالهواء (العصف الرملي) (sand blasting) من الداخل والخارج مع نقل كافة الاجزاء المتضررة والانقاض خارج الوحدة المجمعية ويشمل العمل صيانة ومعالجة النضوحات والتشققات في حالة حصولها اثناء تنظيف الفلاتر مع اعمال الحدادة واللحام وتبديل قطع البليت المتضررة مع عمل مساند من حديد الشيلمان لعمل قاعدة للنوزلات. كذلك يشمل العمل اعادة طلاء الفلاتر من الداخل بطبقتين من مادة الايبوكسي الاساس يليها الطلاء بثلاث طبقات من الأيبوكسي الغذائي اما من الخارج فيتم طلاء الفلاتر و قواعدها بثلاث طبقات (3) من مادة الايبوكسي ومن ثم القيام بتبديل طبقات الحصى والرمل (الميديا) باستخدام ميديا ذات جودة عالية (شبيه بنوع النوافذ عراقي المنشأ) الى المستويات المطلوبة التالية:- 1- طبقة الرمل (60 سم) طبقة الكوارتز الرملية (0.6 - 1 ملم) 2-طبقة الحصى (30 سم) وبثلاث طبقات طبقة الكوارتز الدقيق الناعم (10 سم) من (2.5-6.5 ملم) طبقة متوسطة الخشونة (10 سم) من (6.5-9.5 ملم) طبقة الخشنة (10 سم) من (9.5-13 ملم) كذلك يشمل العمل تبديل اقفال التنفيس من منشأ رصين شبيه بالمنشأ الغربي وبواقع قفل تنفيس واحد لكل فلتر وكذلك استبدال الواشرات الخاصة بالفلاتر وتجهيز وتثبيت نوزلات (ممات) قياس (3/4) انج وبواقع (1700) نوزل لكل فلتر من منشأ رصين شبيه بالمناشيء الغربية وحسب المواصفات الفنية المعتمدة مع كل مايلزم لانهاء العمل بصورة رصينة و متكاملة وحسب توجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 2
B.3.2 | Supply ,install and test a high quality double flanged Butterfly Mechanical Valve size (200 mm) similar to FAF Turkish Brand with all required works. all works are to be accoding to instructions of Supervisor Engineer. | تجهيز ونصب وفحص قفل ميكانيكي فراشة دبل فلنجة قياس (200 mm) من منشأ رصين شبيه بالمنشأ التركي FAF للفلاتر مع كل متطلبات العمل وحسب موافقة وتوجيه المهندس المشرف. | unit وحدة | 4
B.3.3 | Supply ,install and test a high quality double flanged Butterfly Mechanical Valve size (100 mm) similar to FAF Turkish Brand with all required works. all works are to be accoding to instructions of Supervisor Engineer. | تجهيز ونصب وفحص قفل ميكانيكي فراشة دبل فلنجة قياس (100 mm) من منشأ رصين شبيه بالمنشأ التركي FAF للفلاتر مع كل متطلبات العمل وحسب موافقة وتوجيه المهندس المشرف. | unit وحدة | 4
B.3.4 | Supply ,install and test a high quality double flanged Butterfly Mechanical Valve size (250 mm) similar to FAF Turkish Brand with all required works. all works are to be accoding to instructions of Supervisor Engineer. | تجهيز ونصب وفحص قفل فراشة ميكانيكي دبل فلنجة قياس (250 mm) من منشأ رصين شبيه بالمنشأ التركي FAF للفلاتر مع كل متطلبات العمل وحسب موافقة وتوجيه المهندس المشرف. | unit وحدة | 1
B.3.5 | Supply ,install and test a double flange non return valve size (200 mm) high quality similar to Turkish brands (FAF) with all required to work,the work should be according to instructions of superviser engineer. | تجهيز و نصب قفل مانع رجوع دبل فلانج (200 mm) للفلاتر من منشأ رصين شبيه بالمنشأ التركي مع كل متطلبات العمل وحسب موافقة وتوجيه المهندس المشرف. | unit وحدة | 1
B.3.6 | Supply ,install and test a high quality double flanged Butterfly Mechanical Valve size (150 mm) similar to FAF Turkish Brand with all required works. all works are to be accoding to instructions of Supervisor Engineer. | تجهيز ونصب وفحص قفل فراشة ميكانيكي دبل فلنجة قياس (150 mm) من منشأ رصين شبيه بالمنشأ التركي FAF مع كل متطلبات العمل وحسب موافقة وتوجيه المهندس المشرف. | unit وحدة | 4
B.3.7 | Supply ,install and test a double flange non return valve size (150 mm) high quality similar to Turkish brands (FAF) with all required to work,the work should be according to instructions of superviser engineer. | تجهيز و نصب قفل مانع رجوع دبل فلانج (150 mm) للفلاتر من منشأ رصين شبيه بالمنشأ التركي مع كل متطلبات العمل وحسب موافقة وتوجيه المهندس المشرف. | unit وحدة | 2
B.4 | sedimentation and collection tanks | احواض الترسيب و التجميع
B.4.1 | Supply materials and equipments to clean the concrete sedimentation and collection tanks from (mud and sediments). the cleaninig process includes removing the mud and all the damaged parts and debris out side compact unit into a proper dump site (total space of sedimenation tank is 300 m2) and the surface area of the walls is 420 m2 and the depth is around 2.5 meters. The work also includes maintenance and treatment of leakages(rendering) of cracks using sand and cement mortar as well as fillin the voids and cracks with the same mortar through injection . The work also includes the complete removal and uprooting of all bushes, reeds and harmful plants in the vicinity of the sedimentation basins and according to instructions of suppervisor engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام بأعمال تنظيف ارضية و جدران احواض الترسيب الكونكريتية و قنوات التصريف من الاطيان مع نقل كافة االانقاض الى خارج المجمع و التخلص منها في اماكن تحدد من قبل المهندس المشرف (المساحة الكلية للحوض 300 متر مربع، المساحة السطحية للجدران في حوض الترسيب 420 متر مربع، علما ان عمق الحوض بحدود مترين و نصف)، ويشمل العمل صيانة ومعالجة والتشققاق في احواض الترسيب والتجميع الكونكريتية باستعمال مونة الرمل و الاسمنت المقاوم للاملاح و الميش الحديدي (اللبخ) ان دعت الحاجة الى ذلك و ملء الفراغات و التشققات جيدا من خلال حقنها بمونة الاسمنت و الرملمع كل مايتطلبه العمل وحسب المواصفات الفنية المعتمدة وتوجيهات المهندس المشرف . يشمل العمل ازالة جميع الادغال و القصب و النباتات الضارة في محيط احواض الترسيب ازالة تامة وقلعها. | L.S | 1
B.4.2 | supply materials and work to extend new drainage pipes (DN 100 mm, Pipe length 10 meter, 10 Bar pressure) within and inside the old 150 mm DN drainage pipes. The work also includes tearing down the old drainage Manhole within the tank and install a new one using lean concrete mixture (Sulphate resistant Cement) including filling all the voids with the concrete mixture n away that ensure no water is leaking through the manhole into the old piping system. the work also includes supplying and installing a socket flange (DN 100 mm), Flange and elbow (DN 100 mm) and a butterfly valve (Dn 100 mm) similar to FAF Turkish Brand. all works are to be carried out according to instructions of supervisor engineer. | القيام بمد انبوب تصريف جديد (قطر 100 ملم ، بلاستك ضغط عالي 10 بار و بطول 12 امتار للانبوب) داخل اانابيب التصريف القديمة (قطر 150 ملم) و يشمل العمل كذلك القيام هدم منهولة التصريف القديمة اذا دعت الحاجة الى ذلك و القيام بصب و عمل منهولة تصريف جديدة لهذه الانابيب بعد مد الانابيب باستمال مونة الكونكريت الاعتيادي (الاسمنت يكون مقاوما للاملاح) وملاء جميع الفراغات و بما لايسمح لاي تسريب للماء من جوانب هذه المنهولات او الماخذ. كما و يشمل العمل تجهيز و تنصيب سوكت فلانج (Socket flange ) و فلانجة و عكس و قطر 100 ملم و يبرط عليها قفل فراشة (قطر 100 ملم) شبيه بنوع FAF التركي المنشأ للتحكم بتصريف مياه الاحواض. يشمل العمل كذلك جميع اعمال الحفر و التصليح اللازمة لانهاء العمل ومد الانابيب. | unit وحدة | 4
B.4.3 | supply and install a maintenance walkway platform (length 15 meters, width 1 meter). Two Hot rolled H Section Beams (H beam Dimensions 125mm*125mm*6.5mm*9mm) are to be extended in parallel to be used as support beams for the walkway and are to be connected via welding of 5 cross-sectional Beams (using the Same H Beam Above). Hot rolled Checkered Plate steel (6mm thickness) is to be welded and used as a floor for the walkway. also, safety railing is to be installed using square hollow section steel (Height 1 meter, steel dimensions 5 cm* 5 cm *2 mm) with vertical columns every one meter using the same hollow section steel mentioned above. the work also includes oainting with three layers of anti rust followed by two layers of oil paint . all works are to be carried out according to instructions of supervising engineer.the work also includes supplying an dinstalling ladders made of thick 2 inch circular galvinized pipes with all that is required to finsh the works. | تجهيز و تنصيب ممشى معلق من الحديد بطول 15 متر و عرض 1 متر، تكون قاعدة الممشى من عمودين من حديد الشيلمان السميك ( H section) السميك بالابعاد التالية ( 125mm*125mm*6.5mm*9mm) يستعملان كقاعدة على جانبي الممشى يربط بينها بمقاطع عرضية عدد 5 من نفس الحديد المذكور كذلك و يتم لحام ارضية الممشى من مقاطع الحديد السميك نوع حكر بليت (سمك 6 ملم) و يتم عمل محجل من الحديد (ارتفاع المحجل 1 متر) باستعمال حديد الشخاطة (الابعاد 5 سم * 5 سم ) و بسمك (2 ملم) على ان يتم وضع مقاطع طولية عمودية للمحجل كل متر باستعمال نفس الحديد الشخاطة الستعمل اعلاه . يشمل العمل كذلك طلاء جميع الاجزاء بثلاث طبقات مانع الصدء تليها طبقتين من الطلاء الدهني. و يشمل العمل تجهيز وتنصيب سلالم من الحديد المغلون الدائري السميك عدد (4) و بطول 2.25 متر للسلم الواحد | LS | 1
B.4.4 | Supplying materials, equipment and work to install a vertical discharge pipe (diameter 10 inches, ductile) used as a drain pipe to prevent tank overflow with a double flange ductile 10 inch elbow as well and a horizontal drain tube connecting to it and leading to the drain channel with a butterfly valve of 10 inch diameter (the total length of the pipes used is 6 meters). The work includes all the necessary works such digging, concrete pouring, altering, cutting rebar, and any other essential works, according to the instructions of the supervising engineer. | تجهيز المواد و المعدات و العمل و القيام بتنصيب أنبوب تفريغ (قطر 10 انج) عامودي يستعمل كانبوب تصريف و مانع فيضان للحوض نوع دكتايل مع عكس دبل فلانج دكتايل أيضا و أنبوب تصريف افقي يبرط به و يؤدي الى قناة التصريف مع قفل فراشة قطر 10 انج للتحكم بالماء (طول الانابيب المستخدمة 6 متر). يشمل العمل جميع الاعمال الضرورية من هدم وحفر وصب و تحوير و قطع حديد تسليح و دفن واية اعمال اخرى ضرورية لاعادة مظهر الحوض الداخلي و الخارجي الى ماكان عليه و حسب توجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 1
B.4.5 | Supply materials, equipment and make a frame of 3-inch angle iron, rust-resistant, paint by epoxy. the fame is to be fixed on the upper surfaces of the sides of the ditches for sedimentation tanks, collection tank and filters within the WTP. this is followed by supplying and installing walkways (made of galvenized steel floor grating with appropriate thickness around 6mm which doesnt bend under average human weight) fixed over the frame mentioned above and making openings in the Galvanized Welded Steel Grating Panels for drainage pipes and mud cleaning with all required work. the work should be according to instructions of superviser engineer. | تجهيز المواد والمعدات والقيام بعمل اطار من حديد الزاوية حجم 3 انج مقاوم للصدأ ومطلي بالأيبوكسي يثبت على الاسطح العليا لجوانب سواقي التصريف لأحواض الترسيب والتجميع والفلاتر ومن ثم القيام بتجهيز مماشي مشبكة تثبت فوق السواقي مقاومة للصدأ ومطلية بالأيبوكسي مع عمل اطار للفتحات في المشبكات التي تعترض مع انابيب التصريف وتنظيف الاطيان مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. ملاحظة: تكون جميع المماشي مكونة او مصنعه من مواد حديدية ذات جودة عالية و مشبك حديدي للماشي من العيار الثقيل و ان لاتنحني تحت وطأة وزن الاشخاص العاملين في المحطة. | M.L | 25
B.5 | Chlorinnators & Alum system | منظومة الكلور والشب
B.5.1 | Supply,install, test and operate a chlorine injection system (2 kg/hr) western origin+injector +pump booster (2 m3/hr ,H=80M) + electrical board suitable + heater + metal pipe (suitable for chlorine) from gas canister to the device with valve + PVC pipes (rainforcement by one layer) with diameter suitable for the chlorinator system device + PVC valve +filter for gas + stand on which the chlorine unit is installed on with all required and necessary proper installtion works. all supplied materials must be suitable to be used with chlorine. the work should be according to specifications and standards of General Water Directorate and approval of supervisor engineer. | تجهيز ونصب وتشغيل وفحص جهاز حقن غاز الكلور سعة (2 كغم/ساعة) غربي المنشأ + انجكتر(حاقن) +مضخة بوستر (سعة 2 متر مكعب ,Head = 80 m) +بورد تشغيل ملائم +هيتر +انبوب معدني من القنينة الى الجهاز مع القفل +انابيب بلاستيكية مناسبة للاستعمال مع غاز الكلور بقطر مناسب لسعة الجهاز +عكوس + تقاسيم بلاستيكية + اقفال بلاستيكية + فلتر غاز+ منصة او ستاند تنصب عليها المنظومة و تثبت جيدا بالارض مع كل مايتطلبه العمل وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى دائرة ماء صلاح الدين وتوجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 2
B.5.2 | Supply,install and operate alum injection system (200 L/hr) from (5-8)bar (75kw,3.64A,1500rpm/min) +electrical board +all PVC pipe,elbow and join required,the work should be according to specifications and standards of General Water Directorate and approval of supervisor engineer. | تجهيز ونصب وتشغيل منظومة حقن الشب تتكون من جهاز حقن الشب سعة (200 لتر/ساعة) من (5 - 8) بار ,(75kw),(3.64A),(1500 RPM/min) +بورد تشغيل +جميع الانابيب والعكوس والتقاسيم والاقفال البلاستيكية التي يتطلبها الربط مع جميع الملحقات الكهربائية و اعمال التأسيس الكهربائي (تمد الاسلاك في تريات خاصة) وحسب المواصفات الهندسية وتوجيهات المهندس المشرف. | unit وحدة | 2
B.5.3 | Supply,install and operate alum mixer (1.5kw) with gear box high quality, authentic and recognized western origin)with replace all the damage part (electrical parts) with supply and install PVC tank capacity (2000L) .Note all works should be according to specifications and standards of General Water Directorate and approval of supervisor engineer. | تجهيز ونصب وربط وفحص خلاط الشب محرك (1.5KW) مع الكير بوكس ومن منشأ رصين شبيه بالمنشأ الغربي شاملا جميع التاسيسات الكهربائية الضرورية لعمل المنظومة، يشمل العمل كذلك تجهيز و نصب خزان فايبركلاس سعة (1600) لتر مع عمل قاعدة ملائمة لخزانات الشب و المنطومة.ملاحظة يتم تثبيت الخلاطات على الحوض الكونكريتي باستعمال حديد الشيلمان و بواقع عدد 2 بيم حديدي شيلمان لكل خلاط تمد بصورة مستعرضة فوق الحوض (طول البيم الواحد 4 متر) بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف والمواصفات الفنية المعتمدة. يشمل العمل جميع اعمال الربط و التأسيس الكهربائية (تمد الاسلاك المعزوله في تراي خاص بها يحميها من العوامل البيئية الخارجية). | unit وحدة | 2
B.5.4 | supply Chlorine Gas Mask respirator (for protection against Chlorine gas Leacks). Supplied mask is to be of high quality and authentic western origin and brand (similar to US Made MSA or Parcil Safety). Also, two filters are to be included with each mask (Filter type P-100) and the mask is to be designed to be used with chlorine gas within the known standards and acoridng to safety standards of Iraqi General Directorate of water. | تجهيز قناع غاز للحماية من تسريبات غاز الكلور، يكون القناع المجهز ذو جودة عالية و منشأ غربي رصين (إنكليزي، امريكي ، الماني... الخ) شبيه بانواع MSA او Parcil Safety الأمريكي مع فلاتر عدد 2 لكل قناع فئة P-100 على ان يكون القناع مصمم خصيصا لحماية من غاز الكلور ضمن الحدود المتعارف عليها و معايير السلامة و الجودة لدى المديرية العامة للماء. | unit وحدة | 2
B.6 | Electrical Power Transformer | المحولة الكهربائية
B.6.1 | Supply, install and connect Electrical transformers 11/0.416KV, 3 phase with capacity of 400KVA, Similar to Beta Brand (Turkish made) and according to the IEC standard as well as Iraqi minsitry of electricity technical specifications. this also includes all the necessary quality and technical lab testing in the Salah Al-Din Directorate of Electricity. work also includes supplying and installing the following: 1- Circuit Breaker (3 Phase, 630 Amp) of Authentic Origin and high Quality similar to brands (Hyundai, Schnider, ABB) as well as water resistant (IP65) Metal Box. 2- Supply and install a Link fuse set ( 11 KV, 3 Phase) with its supporting base ( 1 set ), High quality. 3- Change over (600Amp,400V) of Authentic Origin and high Quality similar to brands (Hyundai, Schnider, ABB). 4- supply and install ALuminum Washer (like the one used bind cables togother, 3 screws)(8 units per each transformer). 5-supply and install copper cable connector terminal (Lugs, 95 mm2, thickness 4 mm) (24 units per each transformer). 5- Electrical transformer poles (x2) with all necessary Parts and work to install the poles and have them properly fixed including all digging, cable extension, Concrete casting and that is necessary to complete the work and according to standard specifications of SAD Directorate of water. 6- Supply and install Circuit Breaker (400 Amp) of Authentic Origin and high Quality similar to brands (Hyundai, Schnider, ABB) for compact unit and is used to control current flow from the transformer to submersible pump. installed within a weather resistant IP65 box. | تجهيز ونصب و ربط وتشغيل وتوزيع محولة كهرباء 11/0.416 كيفي,ثلاثية الطور و بسعة 400 كيفي امبير ,مشابهة لنوع بيتا ذات المنشأ التركي و وتكون مطابقة لمواصفات IEC والمواصفات التقنية الخاصة بوزارة الكهرباء العراقية والمواصفات التقنية الخاصة بدائرة كهرباء صلاح الدين, العمل يتضمن الفحص المختبري في المختبر الخاص بدائرة كهرباء صلاح الدين. يشمل العمل كذلك تنصيب و تجهيز الاغراض الاتية لكل محولة: 1-قاطع دورة كهربائي ثلاثي الطور سعة 630 امبير من منشأ رصين شبيه بـنوع (Hyundai او Schnider او ABB)(عدد 1). مع صندوق حديد مقاوم للماء (عدد 1). 2- تجهيز و نصب و ربط تخم لنك فيوز 11KV ثلاثي الطور لكل محولة مع القاعده الخاصة به مع كل ملحقات الربط (عدد 1 لكل محولة) من منشأ رصين. 3-تجهيز ونصب جنج اوفر سويج رباعي حجم (600 امبير),(400 فولت) ن منشأ رصين شبيه بـنوع (Hyundai او Schnider او ABB)(عدد1) 4-تجهيز و نصب قفيص المنيوم لربط الكيبلات عدد 8 لكل محولة (ثلاثي البرغي). 5-تجهيز و ربط ترامل نحاسية حجم (95 ملم) و بسمك 4 ملم، عدد 24 للمحولة. 6- تجهيز ونصب قاطع دورة رئيسي سعة (400 امبير) من منشأ رصين شبيه بـنوع (Hyundai او Schnider او ABB) خاص بالوحدة المجمعية ينصب داخل وحدة السيطرة و التحكم و يستخدم للتحكم بايصال الكهرباء لبورد التحكم بالغطاسات في منصة السحب شاملا اعمال الربط و التحوير و يتم نصب قاطع الدورة داخل صندوق كهربائي مضاد للماء و الظروف المناخية معيارية IP65 . | unit وحدة | 1
B.7 | Civil Works | الاعمال المدنية
B.7.1 | provide materials, equipment and work and tear down the Pumps and Filters Room (area of the room is 25 m2,) the room is really old, structurally damaged and beyond repair especially the ceiling). All debree is to be removed and transported to a dump site to be determined by municiplaity. the room floor (lean concrete) is to remian intact with minor rehabilitation works for the floor using lean concrete and minor finishing works and according to instructions of supervisor engineer. | تجهيز المواد و المعدات و العمل و القيام بهدم غرفة مجموعة الدفع و التشغيل الايلة للسقوط (مساحة الغرفة بحدود 25 متر مربع ) و رفع الأنقاض و ازالتها و التخلص منها في موقع مخصص للانقاض و تحت اشراف المهندس المشرف مع الإبقاء على أرضية الغرفة (الصب) و صيانة صبة الأرضية باستعمال مونة الاسمنت و تنظيفها جيدا من اي بقايا او ركام مع جميع اعمال الانهائيات اللازمة لاظهار العمل بصورة مرتبة و انيقة و حسب توجيهات المهتندس المشرف. | L.S | 1
B.7.2 | supply and install Two sandwich pannel roofing steel structure one shed for pump and boards room with dimensions of 6x5 meter) and the other for chemical units with dimensions of 5x4 meter ) to protect the pumps as well as their electrical boardsو, and other sensitve parts (chlorine canister chemical units) from environmental conditions (shed dimensions is 6*5 meter, height 3 meter). The shed columns are to be made from square holoow section steel tubes (3*3 inch, thickness 2 mm) with roof frame made of 4 cross sectional (3*1.5 inch, thickness 2 mm) hollow section tubes. the roof frame structure is to be covered with corrugated steel sheets and to be fixed in an inclined or slanted way stainless steel bi-metal self drilling screws. all columns are to be fixed in the ground usiing a cubic lean concrete mold (40*40*40 cm) . all steel parts are to be painted with three layers of Anti rust and two layers of oil paint. | تجهيز المواد و المعدات و العمل والقيام بانشاء سقيفة ظلية (عدد 2) لحماية المضخات و البوردات و اجزاء المشروع الحساسة من العوامل البيئية ( مساحة السقيفة الاولى 5x6 متر و ارتفاعها 3 متر)، تكون أعمدة السقيفة (عدد 8) من حديد الشخاطة المربع ( قطر 3 انج، سمك 2 ملم) مع هيكل السقف المكون من حديد الشخاطة (1.5x3 انج و سمك 2 ملم). يتم تغطية السقف باستعمال الساندويج بنل و يتم تثبيتها بصورة مائلة بالبراغي الثاقبة للحديد (مع الواشرات الضرورية لمنع تسرب الماء منها الى هيكل الحديد). يتم تثبيت الاعمدة بلارض باستعمال صبة مكعبة من الكونكريت الاعتيادي (حجم 40*40*40 سم). و يتم طلاء جميع اجزاء الهيكل الحديدي باستعمال ثلاث طبقات من مانع الصدأ و طبقتين من الطلاء الدهني. | m2 | 45
B.7.3 | supply and install a prefab Caravan (operators room) (Made of Sandwich Panel and frame made of square hollwo section pepes (3 mm thickneess, suitable diameter) , dimensions 3x4 meter with all that is required to finish the work properly. The work also includes electrical networking working including (main electrical control Board, 13 AMP Sockets x3, ligh bulb switches, florescent ligh bulb sockets X2. cable extension is to be carried out using building cables (2x2.5 mm2) for electricity outlets and (2x1.5 mm2) for lighting sockets (all cables are to be extended insuitable trays) with all the necessary works and according to instructions of supervisor engineer, the work also includes connecting the room to main power sorce using (2x6 mm2, cable length 25 m). | تجهيز و نصب كرفان جاهز و متكامل من الساندويج بنل (غرفة مشغلين) العازل للحرارة و إطارات من الحديد الشخاطة المربع سمك 3 ملم (مقاطع ذات قياس ملائم) لمشغلي الموقع بأبعاد 4 × 3 متر مع كل ما يتطلبه العمل لانجاز الكرفان بصورة جيدة يشمل العمل كذلك اعمال التأسيس الكهربائي للكرفان والبورد الكهربائي و بلكات 13 امبير عدد 3 و نقطة تشغيل انارة (مع مصباح انارة عدد 2) و يكون التأسيس باستعمال اسلاك تأسيس سيمنز تمد في تريات بلاستيكية 2*2.5 ملم للنقاط و البلكات و 2x1.5 ملم لمصابيح الانارة من منشأ رصين. يشمل العمل كذلك تنصيب شبااك بلاستيك ابيض عالي الجودة (قياس 1x1 متر) و باب بلاستك (1x2 متر) مع جميع الاعمال اللازمة لانهاء العمل و بصورة تامة و حسب توجيهات المهندس المشرف. يشمل العمل ربط الكرفان بشبكة الكهرباء الرئيسية باستعمال قابلو قياس (2*6 ملم) و بطول 25 متر. | Unit | 1
B.7.4 | Supplying, installing, connecting and operating lighting poles (of galvanized iron, 5 meters long above ground level) surrounding the complex on four sides (including work to equip, install, connect and operate a projector lamp (LED) with a capacity of (1000W) for the lighting poles of high quality western origin with all required attachment accessories, materilas and connections). The columns are fixed in the ground by making a hole 2 meters deep and then pouring the column using concrete type C25 with the work of a concrete neck for the column with dimensions of 50 * 50 cm and a height of 30 cm from the surface of the ground and to ensure that the work is performed in an integrated and correct manner. | تجهيز وتركيب وربط وتشغيل اعمدة إنارة (من الحديد المغلون ،بطول 5 متر فوق مستوى سطح الارض) تحيط بالمجمع من اربعة جهات ( شاملا العمل جهيز ونصب وربط وتشغيل مصباح ضوئي بلاجكتور (LED) بقدرة (1000W) لأعمدة الأنارة من منشأ غربي رصين و جودة ممتازة مع كل ملحقات الربط ومتطلبات العمل). وتثبت الاعمدة في الارض عن طريق عمل حفرة بعمق 2 متر ومن ثم صب العمود باستخدام الخرسانة نوع C25 مع عمل رقبة خرسانية للعمود بأبعاد 50*50 سم ارتفاع 30 سم عن سطح الارض و بما يضمن اداء العمل بصورة متكاملة و صحيحه. | unit | 4
B.7.5 | supply, install and extend a high quality copper cable (two layers of insulation, 2x2.5 mm2) similar to Jordanian, Saudi or turkish original Brands. The cables are to be used to connect the lighting poles to electricty source with all work requirments including fixing cables to the walls and digging for cable trench and according to instructions of supervisor engineer. the work also includes supplyign and installing an electrical board in which the miniture circuit breaker with suitable photocell sensor unit. | تجهيز ومد وربط كيبل كهربائي نحاس فلكس ذو طبقتين عازل للحماية قياس (2*2.5)ملم من منشأ رصين شبيه بالمنشأ الاردني او السعودي او التركي وذلك لأيصال الكهرباء لاعمدة الانارة من منشأ رصين مع كل متطلبات العمل من مد و تثبيت الاسلاك بالجدران و اعمال الحفر ان دعت الحاجة لذلك و الكيبل والربط وحسب موافقة وتوجيهات المهندس المشرف. يشمل العمل كذلك عمل و تأسيس و ربط بورد خاص للانارة مقاوم للعوامل الجوية مع حساس فوتوسيل. | M.L | 200
B.7.6 | supply and install a prefab Latrine (Made of Sandwich Panel, Dimensions 1.5x1.5 meter) with a PVC door. The work includes digging a septic tank (digging dimensions 2.5x2.5 m, depth 2.5 meter) and building the spetic tank (2x2x2.5 meter) using hollow concrete blocks (20x20x40 cm) with casting the septic tank cover with reinforced concrete (3 layers of 0.5 inch rebar) and according to standard specifications of general directorate of water. the latrine is to be installed directly ontop of the septic tank . a white porelain eastern toilet is to be installed with all the necessary sewage (sewage works using 4 inch UPVC pipes) and water works (using reinforced PPR 3/4 inch, similar to Turkish brands) as well as lectricity connection and network with light bulb socket and light bulb). the work also includes installing a high quality handwashing basin (ceramic, white color). all water taps and water mixers are to be of high quality and heavy duty.in addition to that, a 250 L gavinized steel water tank is to be supplied and installed and connected to the nearest water source. | تجهيز ونصب تواليت من الساندويج بنل خارجي ( الابعاد 1.5x1.5 متر ) مع باب من PVC ، يشمل العمل كذلك حفر خزان تعفين (ابعاد الحفر 2.5x2.5 و بعمق مترين ونصف ) و بناء خزان تعفين (2x2 متر وبعمق 2.5 متر) من البلوك المجوف (40x20x20 سم) مع صب سقف الخزان بالكونكريت المسلح (ثلاث طيقات ) و حسب المواصفات الهندسية القياسية لمديرية ماء صلاح الدين. يتم تنصيب التواليت فوق خزان التعفين مباشرة و تستعمل قعادة تواليت شرقي (لون ابيض حصرا) مع جميع اعمال التأسيسات الصحية من مجاري (انابيب 4 انج ، 1ضغط عالي بطول 15 متر) و ماء (انابيب PPR مسلح من منشأ رصين مثل المنشأ التركي و الصنبور نحاس ذو جودة عالية و بطول 30 متر) و تأسيسات الانارة خارج و داخل التواليت . يتم كذلك تنصيب مغسلة سيراميك او بورسلين ابض من منشأ رصين. تكون جميع المواد المستخدمة ذات جودة عالية ممتازة و تكون صنابير الماء و خلاط المغسلة ذات جودة عالية و من منشأ رصين و مهيئة للاستعمال الثقيل.بالاضافة الى ذلك يتم تجهيز و تنصيب خزان ماء (سعة 250 لتر) من الحديد المغلون ويتم ربطه بمصدر لماء الاسالة القريب منه. | L.S | 1
Total Price for (USD) (B) السعر الكلي للفقرة
DRC to complete |  |  |  |  | Bidder to complete
Requested Delivery Lead Time | To complete the rehabilitations in 30 calendar days |  |  |  | Offered Delivery Lead Time
Delivery Terms required (Add Incoterm if necessary): | DDP( incoterm 2021) |  |  |  | Delivery Terms offered (must include incoterm):
Delivery Destination required ( per each Lot): | Site A.old balad and Al-Dhuluiya Southern District and Site B.Al-Dhuluiya Southern District |  |  |  | Delivery Destination offered:
Minimum bid validity period required: | 90 days |  |  |  | Bid validity period offered:
Additional comments to bidders: |  |  |  |  | Company Name:
1- All items, parts and materials are to be inspected by supervising engineer before installation. 2- All supplied materials are to be of High quality and authentic origin and should be in accordance to general standards of the Iraqi General Water Directorate. 3- The contractor is to provide all the needed lab tests, catalogues and certificates of Origin for the materials, items and parts being supplied and installed when requested. 4- The implementation period for this project 30 calendar days from site handover for Both Projects (Old Balad WTP and Al-Dhuluiya Southern District Center compact unit). 5- The contractor is responsible of removing all the debris resulting from the work and to dispose of it at designated sites in coordination with local authorities. 6- The contractor shall be fully responsible for the safety of the personnel and equipment at the work site upon site handover. all old parts that are replaced are to be handed over to Salah al-Din Water Directorate (this process is to be documented na dverified with official letters) and according to the formal procedures followed within Salah al-Din Water Directorate (original copies are to be sent to the Danish Refugee Council). 7- The warranty period is 3 months during which the contractor is fully committed to replacing defective parts as a result of low quality issues as well as flaws in craftsmanship. 8- The contractor must fully adhere to occupational safety procedures at the work site and ensure that his/her work team or sub-contractors fully adhere to occupational safety procedures and follow COVID-19 construction site guidlines during work and according to the manuals and instructions that will be provided to those who are awarded the bid by the Danish Council For refugees. 9- Lump sum quantities is considered fulfilled only when all works and items mentioned in the Paragraph are carried out completely, otherwise the paragraph will not be considered fulfilled. 10- the contractor is directly responsible for obtaining all the necessary paper works, Official letters, Access letters and Security access letters necessary for completion of work. 11- The contractor must have sufficient logistical experience that enables him to support, carrying out simultaneous works at more than one site (the two mentioned sites A+B). 12- The contractor shall agree that all items, equipments and convertors to be checked, tetsted and approved by respective governments authority before final implementation. |  |  |  |  | Contact Person:
Address:
Phone number:
Email Address:
Date:
Do you agree on all additional comment to bidder ?
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Print Name:
Stamp of company
YES
NO
Note on B40: Abubakir Oda: Pipes, needed??????
Note on B86: Abubakir Oda: Pipes, needed??????