## Annex A.2 Technical
| TECHNICAL SPECIFICATIONS AND BILL OF QUANTITIES |  |  | ITB: Reference Number: ITB 06MOS21-Rehabilitation of water network in Qasarij-Ayadiyah
DRC to complete |  |  |  |  | Bidder to complete
| Item/Milestone Required | Delivery Location | Unit | Quantity required | Item/Milestone offered (name make and model with full specification) | Country of Origin | Brand | Pictures
Brief Description: Rehabilitation of water Network in Qasarij village/ Ayadiyah sub-district/telafar district.
1 | Water tests: conduct water test before starting work and after carrying out works for the following Laboratory tests: -Physical tests. -Chemical tests. -Bacteriological tests. | Qasarij village | NO. | 2
| اختبارات المياه: القيام باجراء الفحوصات المختبرية للمياه قبل وبعد التنفيذ المشروع وللفحوصات المختبرية التالية: - الاختبارات الفيزيائية. - الاختبارات الكيميائية. - الاختبارات البكتريولوجية. | قرية قصرسيريج | عدد
2 | Cutting the Concrete and Asphalt:- Provide machinery, material and manpower to cut the pipeline path (Asphalt and Concrete) with width 90 cm using saw-cutting machine on both sides along the excavation path. | Qasarij village | M.L. | 7
| قطع الصبات الخرسانية والاسفلت:- تجهيز الاليات والمواد والايدي العاملة للقيام باعمال قطع مسار الانابيب ( الكونكريت والاسفلت) وبعرض 90 سم وباستخدام مكينة قطع ومن الجهتين مع طول المسار. | قرية قصرسيريج | م.ط
3 | Excavation works: Provide materials, machinery and manpower to excavate the pipeline path in any kind of soil,even rock, with dimensions (0.9 width, 1.25depth) m, The price removal of surplus excavated materials i.e. soil,old pipe, debris, and organic materials to a suitable place approved by the DRC engineer. . | Qasarij village | M.L. | 4100
| اعمال الحفريات: تجهيز المواد والاليات والايدي العاملة للقيام باعمال الحفريات الترابية لمسار الانبوب في جميع أنواع الترب حتى الصخرية وبابعاد (90 سم عرض و 1.25 م عمق) ويشمل السعر طرح المواد الناتجة من الحفر والانابيب القديمة والانقاض والمواد العضوية الى المكان المخصص وحسب توجيهات المهندس المشرف | قرية قصرسيريج | م .ط
4 | Polyethylene pipes: Supply Polyethylene PE100, HDPE pipes to conform to the EN 12201 and ISO 4427 standards special for potable water applications, pipes shall comply with AWWA Specifications C906, all HDPE pipe and fittings shall be from a single manufacturer, the pipes should comply with the following standards and specifications, or equivalent as approved by the DRC engineer: - HDPE DN 110, PN10, SDR17 - Color: black with blue coextruded stripes. - Thickness to conform with ASTM F714 or ASTM D3035. - stress regression testing in accordance with ASTM D2837. - Material as per ASTM D3350, ASTM D1238. - Weight 2.15 kg/m.. | Qasarij village | M.L. | 4100
| أنابيب البولي ايثيلين: توريد أنابيب البولي إيثيلين PE100 ، HDPE لتتوافق مع معايير EN 12201 و ISO 4427 الخاصة بتطبيقات مياه الشرب ، يجب أن تتوافق الأنابيب مع مواصفات AWWA C906 ، وأن تكون جميع انابيب HDPE وملحقاتها من جهة تصنيع واحدة ، ويجب أن تتوافق الأنابيب مع المعايير التالية والمواصفات أو ما يعادلها حسبما يوافق عليه مهندس DRC: - HDPE DN 110 ، PN10 ، SDR17. - اللون: أسود مع خطوط زرقاء متداخلة. - السماكة طبقا للمواصفة ASTM F714 أو ASTM D3035. - اختبار انحدار الضغط طبقاً للمواصفة ASTM D2837. - المواد حسب ASTM D3350 ، ASTM D1238 -الوزن لايقل عن 2.15 كغم/م | قرية قصرسيريج | م ط
5 | Repairing the Break in 6" Pipe: Supply tools and materials to repaire the leakage in 6" pipe by supply and install 12 ml of Polyethylene pipe DN160 PN10 SDR17 PE100, HDPE pipes to conform to the EN 12201 and ISO 4427 standards special for potable water applications, pipes shall comply with AWWA Specifications C906, two Iron Pipe Coupling 6" to fix the polyethylen pipe with the existing plastic pipe the work includes excavation (1.25*0.9 m) and backfilling by fine sand under and above the pipe 20 cm and clean soil with all other required accessories according to specification and instruction of site engineer. the pipes should comply with the following standards and specifications: - HDPE DN 160, PN10, SDR17 - Color: black with blue coextruded stripes. - Thickness to conform with ASTM F714 or ASTM D3035. - stress regression testing in accordance with ASTM D2837. - Material as per ASTM D3350, ASTM D1238. - Weight 4.5 kg/m. | Qasarij village | L.S | 1
| اصلاح الكسر في انبوب بلاستك 6": تجهيز المواد والعدة والقيام بتصليح التسرب في البوري البلاستك 6" من خلال تجهيز انبوب بولي إيثيلين 12م DN160 PN10 SDR17 PE100 HDPE تتوافق مع معايير EN 12201 و ISO 4427 الخاصة بتطبيقات مياه الشرب ، يجب أن تتوافق الأنابيب مع مواصفات AWWA C906 ، اثنين توصالة حديد 6" لربط انبوب البولي اثيلين مع الانبوب البلاستيك القديم ويشمل العمل الحفريات الترابية (1.25*0.9 م) والدفن بالرمل من اسفل واعلى الانبوب وبسمك 20 سم مع تكملة الدفن بالتراب النظيف, مع جميع الملحقات الضرورية وحسب المواصفات وتوجيهات المهندس الموقعي ، ويجب أن تتوافق الأنابيب مع المعايير والمواصفات التالية : - HDPE DN 160 ، PN10 ، SDR17. - اللون: أسود مع خطوط زرقاء متداخلة. - السماكة طبقا للمواصفة ASTM F714 أو ASTM D3035. - اختبار انحدار الضغط طبقاً للمواصفة ASTM D2837. - المواد حسب ASTM D3350 ، ASTM D1238 -الوزن لايقل عن 4.5 كغم/م | قرية قصرسيريج | جملة
6 | Installation of HDPE pipes: .Provide materials, machinery and manpower to install the PE pipe line. - The HDPE pipe shall be installed in accordance with the instruction of the manufacturer using Butt fusion welding in accordance to ASTM D2657 and conform to specification for field joining of PE pipes - All HDPE mains shall be field-tested and the contractor shall supply all manpower, equipment, material, gauges, pumps, meters and incidentals required for testing. Each main shall be pressure tested upon completion of the pipe laying and before backfilling operations, including placement of any required temporary roadway surfacing. | Qasarij village | M.L. | 4100
| تركيب أنابيب HDPE: توفير المواد والآليات والايدي العاملة لتثبيت خط أنابيب PE . - يتم تركيب أنبوب HDPE طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة باستخدام طريقة صهر النهايات طبقاً للمواصفة ASTM D2657 ومطابقة للمواصفات التركيب الحقلي لأنابيب البولي إيثيلين. - يجب اختبار جميع أنابيب HDPE حقليا ويجب على المقاول تجهيز جميع الايدي العاملة والمعدات والمواد والمقاييس والمضخات والعدادات والنفقات اللازمة للاختبار. يجب القيام باختبار ضغط للبوري الرئيسي قبل عملية والردم . | قرية قصرسيريج | م ط
7 | Backfilling works:- Provide material, machinery and manpower to bed and backfill the excavation path in accordance to the following specification: - Bedding: Using fine sand of at least 20 cm. - Backfilling: Using fine sand of at least 20 cm from the pipe top side and around the pipe and clean soil and last layer sub-base at least 20 cm thickness when the pipe path within the street with good compaction not less than 95% . the price include casting the pipe path in the main road (7 m length, 0.9 m width,0.2 m thickness) by concrete 1:2:4 ratio and using two layer of BRC mesh 150*150*6 mm according to the specification and instruction of site engineer. | Qasarij village | M.L. | 4100
| اعمال الدفن:- تجهيز المواد والاليات والايدي العاملة لفرش وإعادة ردم مسار الحفر طبقاً للمواصفات التالية: - الفرش: استخدام رمل ناعم لا يقل عن 20 سم. - الردم: استخدام الرمل الناعم(الزميج) لا يقل عن 20سم من الجانب العلوي للأنبوب وحول الأنبوب والتربة النظيفة والسبيس (التيكلة) للطبقة الأخيرة بسمك 20 سم على الاقل في حالة المسار ضمن الشارع مع الحدل الجيد لا يقل عن 95٪ ويشمل السعر صب مسار الانبوب في الشارع الرئيسي (7 م الطول, 0.9 م العرض,0.2م السمك) وباستخدام كونكريت 1:2:4 مع استخدام طبقتين من مشبك 150*150*6 ملم BRC وحسب المواصفات وتوجيهات المهندس الموقعي. | قرية قصرسيريج | م ط
8 | PE pipe Lab. Test- Samples of the supplied pipe shall be tested physically and chemically at a certified construction laboratories prior to the installation. | Qasarij village | LS | 1
| فحص الانابيب مختبريا:- القيام باجراء الفحص الفيزيائي والكيميائي المختبري للانابيب في مختبر انشائي معتمد وذلك قبل القيام بنصب الانابيب. | قرية قصرسيريج | جملة
9 | Manhole 1.20*1.20m:- Supply tools and materials to construct concrete brick manhole with dimension 1.2*1.2 m from inside and 1.4 m depth,casting by plain concrete 1:2:4 ratio with a thickness 20 cm width 40 cm for the base, building the walls 20cm thickness by soild concrete block (40*20*15 cm), casting Reinforced concrete cover of 20cm thickness (using steel bar 1/2", two layers 15 cm c/c) with steel cover Jager plate 6mm thickness 40*40 cm, painting with anti rust and oil paint, with frame iron angle 1.5", plastering the wall from inside by using cement sand mortar (1:3) ratio, laying gravel 20 cm thickness inside the manholes with all the works according to the site engineer instructions. | Qasarij village | No. | 1
| منهول 1.20*1.20 م: تجهيز المواد والأدوات والقيام بانشاء منهولات من بلوك خرساني بابعاد 1.2*1.2 م من الداخل وبعمق 1.4 م . صب أساس كونكريت عادي سمك 20 سم وعرض 40 سم تحت الجدران , البناء باستخدام بلوك صلد (40*20*15سم) , صب غطاء كونكريتي مسلح 20 سم سمك (باستخدام حديد 1/2 انج كل 15 سم وبطبقتين) مع غطاء حديد جكر بليت سمك 6 ملم بابعاد 50*50 سم مع الصبغ بصبغ الاساس والدهني مع عمل اطار من حديد زاوية 1.5 انج , لبخ المنهول من الداخل باستخدام مونة السمنت والرمل 1:3 مع فرش طبقة من الحصى 20 سم اسفل المنهول مع جميع الاعمال وحسب توجيهات المهندس المشرف. | قرية قصرسيريج | عدد
| check point for gate valves :- Provide materials, machinery and manpower to construct the gate valves checkpoint, using steel pipe (carbon steel) 10-inch diameter , 1.3 meters long, perpendicular to the valve, fixed by pouring C15 concrete around the pipe. with( 60 * 60 cm) Dimensions along the pipe length and covered by heavy manhole cover, with all work requirements according to the supervising engineer instructions | Qasarij village | No. | 6
| نقطة منهول للقفل البوابي - تجهيز المواد والاليات والايدي العاملة لانشاء نقطة فحص القفل البوابي باستخدام أنابيب فولاذية (فولاذ كربوني) قطرها 10 إنش بطول 1.3 متر عمودي على القفل ، مثبتة بصب خرسانة C15 حول الأنبوب. بأبعاد (60 * 60 سم) وبطول الأنبوب ومغطاة بغطاء منهول ثقيل مع كافة متطلبات العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف. | قرية قصرسيريج | عدد
| Gate Valve DN160 (6"), PN10: Supply and install a Resilient-seated gate type valve with bolted cover connection and flanges according to the ANSI/AWWA standard. Design in accordance to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, the supplied valve should be CE marked, the design of the valve should comply to the following standards and specifications, or equivalent as approved by the DRC Engineer: 1- DN160 (6"), PN10. 2- Resilient seated in accordance with EN 1074. 3- With flange ends on both sides acc. to ANSI B16.1 Class 125/150. 4- Low operating torque due to plastic sliding guides on the wedge. 5- Equipped with triple O-ring sealing. 6- Body and bonne shall be ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG-40). 7- Wedge: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG-40) encapsulated with EPDM vulcanized. 8- Stem: Stainless steel 1.4021. 9- Stem nut: Brass. 10- Bonnet bolts: Stainless steel A2 (DIN EN ISO 3506). 11- Internally and externally epoxy coated acc. to GSK guidelines. The price also includes installation with all other necessaries ( stainless steel bolts, rubber seal, flanges...etc.) according to the instruction of DRC engineer. | Qasarij village | No. | 2
| قفل بوابي DN160 (6") ، PN10:- تجهيز وتركيب قفل نوع بوابي مرن ومزود بغطاء مثبت ومزلاج حسب معيار ANSI / AWWA. التصميم وفقًا لمعيار ISO 9001: 2008 ، ISO 14001: 2004 ، OHSAS 18001: 2007 ، يجب أن يكون الصمام المزود حاصل على علامة CE ، ويجب أن يتوافق تصميم الصمام مع المعايير والمواصفات التالية ، 1- DN 160(6")، PN10. 2- جلوس مرن طبقاً للمواصفة EN 1074. 3- نهايات فلنجة من الجانبين حسب. ANSI B16.1 الفئة 125/150. 4 - عزم دوران منخفض بسبب انزلاق البلاستيك على إسفين. 5- مزود بختم ثلاثي الحلقات. 6- يكون الجسم من حديد الدكتايل EN-GJS-400-15 (GGG-40). 7- إسفين: حديد الدكتايل EN-GJS-400-15 (GGG-40) مغلف بـ EPDM مبركن. 8- الجذع: ستانلس ستيل 1.4021. 9- الجوز الجذعي: نحاس. 10- براغي بونيه: استانلس ستيل A2 (DIN EN ISO 3506). 11- مغلفة بالايبوكسي داخليا وخارجيا وحسب إرشادات GSK. يشمل السعر أيضًا التركيب مع جميع الملحقات الأخرى (براغي الفولاذ المقاوم للصدأ ، وختم المطاط ، الفلنجة ... إلخ) وفقًا لتعليمات مهندس DRC | قرية قصرسيريج | عدد
| Gate Valve DN110 (4"), PN10: Supply and install a Resilient-seated gate type valve with bolted cover connection and flanges according to the ANSI/AWWA standard. Design in accordance to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, the supplied valve should be CE marked, the design of the valve should comply to the following standards and specifications, or equivalent as approved by the DRC Engineer: 1- DN110 (4"), PN10. 2- Resilient seated in accordance with EN 1074. 3- With flange ends on both sides acc. to ANSI B16.1 Class 125/150. 4- Low operating torque due to plastic sliding guides on the wedge. 5- Equipped with triple O-ring sealing. 6- Body and bonne shall be ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG-40). 7- Wedge: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG-40) encapsulated with EPDM vulcanized. 8- Stem: Stainless steel 1.4021. 9- Stem nut: Brass. 10- Bonnet bolts: Stainless steel A2 (DIN EN ISO 3506). 11- Internally and externally epoxy coated acc. to GSK guidelines. The price also includes installation with all other necessaries ( stainless steel bolts, rubber seal, flanges...etc.) according to the instruction of DRC engineer | Qasarij village | No. | 8
| قفل بوابي DN110 (4") ، PN10:- تجهيز وتركيب قفل نوع بوابي مرن ومزود بغطاء مثبت ومزلاج حسب معيار ANSI / AWWA. التصميم وفقًا لمعيار ISO 9001: 2008 ، ISO 14001: 2004 ، OHSAS 18001: 2007 ، يجب أن يكون الصمام المزود حاصل على علامة CE ، ويجب أن يتوافق تصميم الصمام مع المعايير والمواصفات التالية ، 1- DN 110(6")، PN10. 2- جلوس مرن طبقاً للمواصفة EN 1074. 3- نهايات فلنجة من الجانبين حسب. ANSI B16.1 الفئة 125/150. 4 - عزم دوران منخفض بسبب انزلاق البلاستيك على إسفين. 5- مزود بختم ثلاثي الحلقات. 6- يكون الجسم من حديد الدكتايل EN-GJS-400-15 (GGG-40). 7- إسفين: حديد الدكتايل EN-GJS-400-15 (GGG-40) مغلف بـ EPDM مبركن. 8- الجذع: ستانلس ستيل 1.4021. 9- الجوز الجذعي: نحاس. 10- براغي بونيه: استانلس ستيل A2 (DIN EN ISO 3506). 11- مغلفة بالايبوكسي داخليا وخارجيا وحسب إرشادات GSK. يشمل السعر أيضًا التركيب مع جميع الملحقات الأخرى (براغي الفولاذ المقاوم للصدأ ، وختم المطاط ، الفلنجة ... إلخ) وفقًا لتعليمات مهندس DRC | قرية قصرسيريج | عدد
10 | Connection to 10" Ductile pipe: Supply tools and materials to connect HDPE pipe 110 mm to 10" Ductile pipe by using Ductile Iron Saddle 10" , 2" male coupling, washers, Bolts and flanges and using welding machine to open a hole in Ductile pipe according to specification and instruction of site engineer. | Qasarij village | No. | 1
| الربط مع انبوب الكتايل 10": تجهيز المواد والأدوات والقيام بربط أنبوب البولي اثيلين 110 ملم مع أنبوب الرئيسي الدكتايل 10" وباستخدام قفيص حديد 10" , توصالة حديد 2" ذكر, واشرات, البراغي والفلنجات وباستخدام ماكينة لحيم لعمل ثقب في أنبوب الدكتايل 10" وحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | قرية قصرسيريج | عدد
12 | Iron Pipe Coupling 4": Supply and install an iron pipe coupling as standards special for potable water applications,to connictiong old network with new network with the following standards and specifications, or equivalent as approved by the DRC engineer: | Qasarij village | No. | 20
| توصالة أنابيب حديدية 4": تجهيز وتركيب توصالة انابيب حديدية خاصة باستخدامات المياه الصالحة للشرب ، لتوصيل الشبكة القديمة بالشبكة الجديدة وحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف . | قرية قصرسيريج | عدد
| Iron Pipe Coupling 6" Supply and install a iron pipe coupling as standards special for potable water applications,to connictiong old network with new network with the following standards and specifications, or equivalent as approved by the DRC engineer: | Qasarij village | No. | 2
| توصالة أنابيب حديدية 6": تجهيز وتركيب توصالة انابيب حديدية خاصة باستخدامات المياه الصالحة للشرب ، لتوصيل الشبكة القديمة بالشبكة الجديدة وحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف . | قرية قصرسيريج | عدد
| Electrofusion Stub End: Supply and install a Polyethylene PE100 to conform to the EN 12201 and ISO 4427 standards special for potable water applications, and shall comply with AWWA specifications C906, all HDPE fittings shall be from a single manufacturer, and the shall comply with the following standards and specifications, or equivalent as approved by the DRC engineer: - Material: HDPE100. - DN:110. - PN10, SDR17. | Qasarij village | No. | 12
| سداد كهربائي: تجهيز وتركيب سداد بولي إيثيلين PE100 لتتوافق مع معايير EN 12201 و ISO 4427 الخاصة بتطبيقات مياه الشرب ، ويجب أن تكون مطابقة لمواصفات AWWA C906 ، ويجب أن تكون جميع الملحقات HDPE من مصنع واحد ، ويجب أن تتوافق مع المعايير والمواصفات التالية : - المواد: HDPE100. - DN: 110. - PN10 ، SDR17 | قرية قصرسيريج | عدد
| Tee 90°, 4"/4" : Supply and install polyethylen Tee 90°,4"/4" to connect new polyethelen pipe 4" to the existing PVC pipe 4" with all requirment work according to specifications and instruction of site engineer. | Qasarij village | No. | 8
| تي 90°, 4"/4" درجة: تجهيز ونصب تي 90°,4"/4" بولي اثيلين لربط الخط البولي اثيلين الجديد 4" مع الخط االبلاستك القديم 4" مع جميع ما يتطلبه العمل وحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | قرية قصرسيريج | عدد
| Tee 90°, 6"/4": Supply and install polyethylen Tee 90°,6"/4" to connect new polyethylen pipe 4" to the existing PVC pipe 6" with all requirment work according to specifications and instruction of site engineer. | Qasarij village | No. | 1
| تي 90°, 6"/4" درجة: تجهيز ونصب تي 90°, 6"/4" بولي اثيلين لربط الخط البولي اثيلين الجديد 4" مع الخط البلاستك القديم 6" مع جميع ما يتطلبه العمل وحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | قرية قصرسيريج | عدد
| DRC to complete |  |  |  | Bidder to complete
| Delivery time required (days after PO signature): |  | 21 days |  | Delivery time offered (days after PO signature):
| Delivery Terms required (Add Incoterm if necessary): |  | DDP |  | Delivery Terms offered (must include incoterm):
| Delivery Destination required: |  | Ayadiya sub-district center |  | Delivery Destination offered:
| Minimum bid validity period required: |  | 60 Days |  | Bid validity period offered:
| Additional comments to bidders: |  |  |  | Company Name:
| 1- All the works must be executed in accordance with the Iraqi General Technical Specifications (I.G.T.S.) published by Ministry of Housing and Reconstruction/ Republic of Iraq, the drawings, contract documents and instructions of the Engineer. 2-The materials shall be tested and approved by the National Centre of Construction Laboratories (NCCL). 3- the pressure test should be done for network (pipe flushing/ cleaning and a leaks test) once the works are complete. 4- The contractor must employ a permanent resident Engineer to be present at the project site during the execution period. 5- All equipment shall be manufactured within two years of installation date. 6- Please, read all the documents carefully, visit the site, then price it. |  |  |  | Contact Person:
[5 empty] | Address: |  |  | Phone number:
[5 empty] | Email Address: |  |  | Date:
Do you agree on and accept the additional comments to bidder?
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Print Name:
Stamp of company
Yes
NO