## Al-Mansuriyah WTU-BoQ
Annex A 1-Technical Bid Form
Project Title: |  | Rehabilitation of Dur Al Zera'a Million Gallon Water Treatment Unit 200 m3/h اعادة تأهيل مشروع دور الزراعة مليون غالون 200M3/hr.
Project Location
Governorate |  | Diyala |  | Sub-district |  | Baaqubah |  | GPS Coordinates
District |  | Baqubah |  | Town/Village |  | Dur Al Zera'a |  | 33.774 | 44.5781
1- All the provided materials must be of heavy duty and from repeatable/reliable brands. 2- Samples of pipes, fittings, wires and the electrical switches must be provided for approval. 3- All the imported material like pumps, dozers, mixers, switches and wires) must accompanied by a proper / clear certificate of origin indicated the brand, model, date of entry, specification of the material with clear/proper test certificate. For the pumps and the valves a catalogue and data sheet must be provided. 4-DRC's representatives, whenever request, shall visit the materials suppliers shops/manufacturers to confirm the provided quality of the materials and match it with certificates of origin and the test certificates. 5- All the work must be done according to the Iraqi/international technical standard under the direct instructions and supervision of DRC. 6- Coordination with DoW will be required (through DRC), permission for inspections and acceptance of items/equipment by DoW officials is to be included within the work schedule. 7- All the provided materials and the old ones must be entering/out and transported to the warehouse of DoW according to the instruction of the supervisor engineer. 8- The contractor must clean all the site (walkways, gardens, Old equipment etc....) after completing all the works on-site.
Item | Description |  |  |  |  | Unit | Qty | الوصف | Origin made | Description (offered brand/model and manufacturer)
A | Intake System | [6 empty] | منظومة السحب
A-1 | Foot vlave: Supply, install and connect a new foot valve of 250mm, 10". The work includes removing the old parts on the pipe and providing all the required materials (rubber seals, bolts, etc.), tools and labor to complete the work properly and neatly to ensure proper functioning and leakage proof. |  |  |  |  | LS | 1 | فوت فالف (الممص): تجهيز وتنصيب فوت فالف جديد قطر 250 ملم , 10 انج. يشمل العمل إزالة الأجزاء القديمة على الأنبوب وتوفير جميع المواد المطلوبة (السدادات المطاطية والبراغي والمقاييس وغيرها) والأدوات والعمال من أجل أكمل العمل بشكل صحيح ودقيق لضمان الأداء السليم بدون التسرب.
A-2 | Low lift pump\ (intake): Supply, install, connect, test and operate new heavy-duty horizantal pump, guaranteed for at least one year of operation (similar to Cabrari type or equivalent) with specifications as the following below: |  |  |  |  | LS | 1 | مضخة السحب \ (المأخذ): تجهيز وتنصيب وتوصيل واختبار وتشغيل مضخة افقية جديدة (للخدمة الثقيلة) مضمونة لمدة عام (مشابه لنوع كبراري او ما يكافئه) على الأقل من التشغيل مع المواصفات على النحو التالي:
| a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. | a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. | a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. | a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. | a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. |  |  | Q=(200) m3/h , H=20m
| b) Shaft and impeller made of stainless steel | b)Bronze impeller | b)Bronze impeller | b)Bronze impeller | b)Bronze impeller |  |  | شفت والبشارة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
| c) P= 22 KW, Hp=30, 380 V and 50 Hz r.p.m=1450-1500 | c) Motor power HP=30, RPM= 1450, Hz=50, V=400 and 22 kw. | c) Motor power HP=30, RPM= 1450, Hz=50, V=400 and 22 kw. | c) Motor power HP=30, RPM= 1450, Hz=50, V=400 and 22 kw. | c) Motor power HP=30, RPM= 1450, Hz=50, V=400 and 22 kw. |  |  | P= 22 KW, Hp=30, 380 V, 1450-1500 r.p.m and 50 Hz
| d) Protection: IP68 | d) Protection: IP55 | d) Protection: IP55 | d) Protection: IP55 | d) Protection: IP55 |  |  | الحماية: IP55
| The work includes supply and install all electrical cable connections ( 3 x 25 mm+16 reinforced) 75 M length from the main control board to the pump with all necessaries (cable tray, glands, terminals, etc.), the price includes transportation, installation, operating and labors to implement the job properly and successfully. according to the technical specifications & the instructions of supervision engineer. | [6 empty] | يشمل العمل تجهيز وتنصيب جميع توصيلات الكابلات الكهربائية (مسلح 3 × 25 ملم + 16) بطول 75 متر من لوحة التحكم الرئيسية إلى المضخة مع جميع المستلزمات (كيبل تري ، السدادات ، تيرمنال ، إلخ) ، السعر يشمل النقل والتركيب والتشغيل والعمالة لتنفيذ المهمة بشكل صحيح وناجح. حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
A3 | Electrical starter for low lifting Pump Supply, install, connect and test a new starter control board for the pump capacity of 200 m3/h that includes all necessary electrical components and devices to ensure proper functionality and protection of the pump, which include but not limited to: electrical IP65 one contactors 100 A and two contactors 150 A similar to Hyundai; circuit breaker with In 200 A MCCB ; phase failure and phase sequence; ampere and voltage meter; overload; timer, emergency push-button and all required devices, connections, terminations, switches and light indicators for the horizontal pump motor and all the components must be properly installed and wired in a waterproof box and fixed by a steel structure base. All electrical component of the board must be compatible and suitable for motor size and according to the technical specifications & the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | set | 1 | الستارتر الكهربائي لمضخة السحب تجهيز وتركيب وربط واختبار لوحة تحكم ستارتر تشغيل جديدة للمضخة سعة 200 م3/سا تتضمن جميع المكونات والأجهزة الكهربائية الضرورية لضمان الأداء الوظيفي المناسب للمضخة وحمايتها ، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: كونتكترات IP65 الكهربائي 100 امبير عدد1 و 150 امبير عدد 2 مشابه ل هونداي ؛ قاطع دائرة كهربائية 200 امبير (MCCB) فيز فيلر مع فيز سيكونز ؛ أمبير وفولت ميتر, اوفرلود, المؤقت وزر الضغط للطوارئ وجميع الأجهزة والتوصيلات والإنهاءات والمفاتيح ومؤشرات الضوء المطلوبة لمحرك المضخة الأفقية, يجب تركيب جميع المكونات بشكل صحيح وتوصيلها بأسلاك في صندوق مقاوم للماء ومثبتة بقاعدة هيكل حديدي. يجب أن تكون جميع المكونات الكهربائية للوحة متوافقة ومناسبة لحجم المحرك و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف.
B | Sedimentation tanks | [6 empty] | أحواض الترسيب
B-1 | Sedimentation tanks: Supply materials, tools and labor to clean out and maintain functionality of the existing steel sedimentation tank of dimension (12.2 × 2.4 x 2.4) m, performing of welding (carbon steel welding BS 2971) work to ensure no leakage and full drainage system operation. The work includes remove mud, sludge and residue thoroughly and make sure all the drainage openings are clean and functional. Clean the interior surface using sand blast device, wipe and remove all the residuals at the surfaces and paint the interior surface with two layers of epoxy as prime and then three layer of epoxy for potable water application (food-grade epoxy coating). The work includes painting the external of the tanks by the oil paint According to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | Set | 2 | احواض الترسيب: تجهيز المواد والأدوات و الايدي العاملة لتنظيف وصيانة خزان الترسيب الفولاذي الحالي ذي الأبعاد (12.2 × 2.4 × 2.4) م ، وإجراء اللحام (لحام الفولاذ الكربوني BS 2971) لضمان عدم وجود تسرب وتشغيل نظام الصرف بالكامل. يشمل العمل إزالة الطين والحمأة والمخلفات تمامًا والتأكد من نظافة جميع فتحات التصريف ووظيفتها. و تنظيف السطح الداخلي باستخدام جهاز ساند بلاست ، و مسح و ازالة جميع المخلفات الموجودة على الأسطح و طلاء السطح الداخلي بطبقتين من الإيبوكسي كرئيسي ثم ثلاثة طبقات من الإيبوكسي الخاص بمياه الشرب (طلاء إيبوكسي غذائي) . يشمل العمل اعمال الصبغ بالطلاء الدهني من الخارج ) و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف
B-2 | Butterfly valve: Supply and connect new butterfly valve of , 3" and PN16. The work includes removing the old parts on the pipe and providing all the required materials (rubber seals, bolts, gauges etc.), tools, blacksmithing works and labor to complete the work properly and neatly to ensure proper functioning and leakage proof. |  |  |  |  | No. | 12 | قفل فراشة : تجهيز وتنصيب قفل فراشة جديد قطر , 3 انج و PN16. يشمل العمل إزالة الأجزاء القديمة على الأنبوب وتوفير جميع المواد المطلوبة (السدادات المطاطية والبراغي والمقاييس وغيرها) والأدوات و اعمال الحدادة والعمال من أجل أكمال العمل بشكل صحيح ودقيق ولضمان الأداء السليم بدون التسرب.
B-3 | Fast mixer: Supply, install, test and operate a new speed mixer 1 KW, 1500 with gearbox (50-300)rpm, 380V (3ph), with install new stainless steel shaft of (130cm) length, (20-40)cm flipper to be install on the top of sedimentation tank The work includes provide an electrical cable with suitable length with all necessary requirement to complete the job. |  |  |  |  | Set | 2 | خلاط المزج السريع: تجهيز وتركيب واختبار وتشغيل خلاط مزج سريع جديد 1 كيلوواط ، gearbox (50-300) rpm، فولت (3 فيز) ، مع تركيب عمود (شفت) فولاذي جديد مقاوم للصدأ بطول (130 سم) ، (40-20) سم زعنفة يتم تثبيتها على الجزء العلوي من خزان الترسيب. يشمل العمل توفير كابل كهربائي بطول مناسب مع جميع المتطلبات اللازمة لإتمام المهمة..
B-4 | Slow mixer: Supply, install, test and operate a new slow mixer 1 KW, 1500 with gearbox (30-70)rpm, 380V (3ph), with install new stainless steel shaft of (130cm) length, (30-50)cm flipper to be install on the top of sedimentation tank. The work includes provide an electrical cable with suitable length with all necessary requirement to complete the job. |  |  |  |  | Set | 2 | خلاط المزج البطيء: تجهيز وتركيب واختبار وتشغيل خلاط مزج بطيء جديد 1 كيلوواط ، 1500 مع gearbox (30-70) rpm ، 380 فولت (3 فيز) ، مع تركيب عمود (شفت) فولاذي جديد مقاوم للصدأ بطول (130 سم) ، (50-30) سم زعنفة يتم تثبيتها على الجزء العلوي من خزان الترسيب. يشمل العمل توفير كابل كهربائي بطول مناسب مع جميع المتطلبات اللازمة لإتمام المهمة.
B-5 | Alum dosing pump: Supply, test and operate alum dosing pump of capacity Q= (224 -260) l/h, H= (40-70) m, P= (4-7) bar, 0.37 KW, 380V. Extending the PVC piping and fitting 1/2" by 20 m length to reach the rapid mixer of both two sedimentation tanks with hanging sleeves. The work includes supply and install new PVC tank 1x2000 liter size, electrical connections, flexible hoses with proper pipes and wiring fixation to the electrical board to ensure perfect performance. Also rearrange the pipes which are feeding the alum tank with water and change all the defected fittings and pipes. The work includes any other necessary mechanical or electrical work to restore the functionality of the Alum system. |  |  |  |  | Unit | 2 | زارقة الشب: تجهيز وتنصيب واختبار وتشغيل مضخة الجرعات الشب (الزارقة) بسعة Q = (224-260) لتر / ساعة ، H=(40-70) متر ,(7-4) بار ،بقدرة 0.37 كيلو واط ، 380 فولت (3 فيز) . السعر يشمل تمديد الأنابيب البلاستيكية وتركيبها 1/2 "بطول 20 م للوصول إلى الخلاط السريع لخزانات الترسيب بأكمام معلقة. ويشمل العمل تجهيز وتركيب خزان PVC جديد بحجم 1 × 2000 لتر ، التوصيلات الكهربائية ، وخراطيم مرنة مع الانابيب المناسبة وتثبيت الأسلاك إلى اللوحة الكهربائية لضمان الأداء المثالي ، أيضا إعادة ترتيب الأنابيب التي تغذي خزان الشب بالماء وتغيير جميع التركيبات والأنابيب التالفة. يشمل العمل أي أعمال ميكانيكية أو كهربائية أخرى ضرورية لاستعادة وظائف نظام الشب.
B-6 | Alum mixer: Supply, install, test and operate a new alum mixer (0.5-0.75) Kw, 380 V (3ph), 1500 gearbox (180) rpm. Install new stainless steel shaft of (120cm) length and stainless steel impeller, The work includes provide an electrical cable with suitable length with all necessary requirement to complete the job. |  |  |  |  | Set | 2 | خلاط الشب: تجهيز وتركيب واختبار وتشغيل خلاط شب جديد (0.75-0.5) كيلووات ، 380 فولت (3 فيز) ، 1500 gearbox (180) rpm. مع تركيب عمود شفت جديد من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول (120 سم) ومكره من الفولاذ المقاوم للصدأ ، يشمل العمل توفير كابل كهربائي بطول مناسب مع جميع المتطلبات اللازمة لإتمام المهمة.
C | Collection tank | [6 empty] | خزان التجميع
C-1 | Collection tank: Supply materials, tools and labor to clean out and maintain functionality of the existing steel collection tank of dimension (6 × 2.4 x 2.4) m, performing of welding (carbon steel welding BS 2971) work to ensure no leakage and full drainage system operation. The work includes remove mud, sludge and residue thoroughly and make sure all the drainage openings are clean and functional. Clean the interior surface using sand blast device, wipe and remove all the residuals at the surfaces and paint the interior surface with two layers of epoxy as prime and then three layer of epoxy for potable water application (food-grade epoxy coating), & external painting with all necessary requirement to complete the job perfectly according to the technical specifications & the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | set | 1 | خزان التجميع: توفير المواد والأدوات والعمالة لتنظيف وصيانة وظائف خزان تجميع الفولاذ الحالي ذي الأبعاد (6 × 2.4 × 2.4) م ، وإجراء اللحام (لحام الفولاذ الكربوني BS 2971) لضمان عدم حدوث تسرب وتشغيل نظام التصريف بالكامل . يشمل العمل إزالة الطين والحمأة والمخلفات تمامًا والتأكد من نظافة جميع فتحات التصريف ووظيفتها. و تنظيف السطح الداخلي باستخدام جهاز ساند بلاست، وإزالة جميع المخلفات الموجودة على الأسطح و طلاء السطح الداخلي بطبقتين من الإيبوكسي كطبقة رئيسية ثم ثلاثة طبقات من الإيبوكسي المناسب لمياه الشرب (طلاء إيبوكسي من الدرجة الغذائية)، والصبغ من الخارج مع كل شئ ضروري لإكمال العمل على أكمل وجه حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف.
D | High lift station | [6 empty] | منظومة الدفع
D-1 | High lift pump: Supply, install, connect, test and operate new heavy-duty high-lift pumping system, guaranteed for at least one year of operation (similar to (Cabrari type or equivalent Italian origin) with specifications as the following below: |  |  |  |  | LS | 2 | مضخة الدفع: تجهيز المواد والعمال لتثبيت مضخة أفقية جديدة (للخدمة الثقيلة) مضمونة لمدة عام على الأقل من التشغيل (مشابه لنوع كابراري او ما يماثله ايطالي المنشأ ) ، والمواصفات على النحو التالي:
| a) Pump discharge: Q=200 m3/h, H=(50-60) m | [6 empty] | تصريف المضخة: Q=200 m3/h, H=(50-60) m
| b) Motor power: 55KW, (1450-1500) RPM, 50Hz, 380V and IP:55 | [6 empty] | قدرة المحرك: 55KW, (1450-1500) RPM, 50Hz, 380V and IP:55
| c) Bronze impeller, stainless steel shaft | [6 empty] | الخنزيرة مصنوعة من البرونز ، الشفت عمود الفولاذ المقاوم للصدأ
| d) Insulation: class F | [6 empty] | العزل: الفئة F
| The pump and electric motor drive shall be directly coupled to form a one horizontal unit fixed on a new concrete foundation (according to Diyala DoW tech. specifications) with making all the necessary work to fix the pump rigidly with deviation, withthe work includes supply and install all the electrical cables connections (3×35+16 reinforced) mm with length 25 m from the starter to the motor with all requirements (Tray cable,glands,terminals, etc...), the price includes transportation, installation, operation and providing all the needed materials and labors to implement the work correctly and successfully. | [6 empty] | يجب أن تقترن المضخة والمحرك الكهربائي (كوبلن) مباشرة وتشكل وحدة أفقية واحدة مثبتة على لوح خرساني مسلح جديد (حسب المواصفات الفنية لمديرية ماء محافظة ديالى) مع القيام بجميع الأعمال اللازمة لتثبيت المضخة بدون انحراف ، يشمل العمل تجهيز وتركيب جميع توصيلات الكابلات الكهربائية (مسلح 3 × 35 ملم + 16) بطول 25 متر من الستارتر إلى المحرك مع جميع المستلزمات (كابل تري ، السدادات ، تيرمنال ، إلخ)، السعر يشمل النقل والتركيب والتشغيل وتوفير جميع المواد والعمالة اللازمة لتنفيذ العمل بشكل صحيح وناجح.
D-2 | Butterfly valve: Supply, connect and Test to insure no leakage a new gate metal valve 300 mm, PN16, lever arm operated of size 12". The work includes providing all the required materials, accessories (rubber, bolts…etc.), tools and labor to complete the work properly and neatly. |  |  |  |  | Set | 2 | قفل فراشة : تجهيز و ربط و فحص و التاكد من عدم نضوح قفل بوابة جديد معدني 300 ملم , PN16 ذراع قابلة للرفع حجم 12 انج , العمل يشمل تجهيز و ربط كافة المواد الضرورية و الملحقات (براغي ,واشرات مطاط,.....الخ) و المواد و الايدي العاملة لاكمال العمل بشكل صحيح.
D-3 | Non-return valves: Supply, install, connect and operate to insure no leakage a new high-performance metal non-return valve 150mm PN16 of size 6", double flanges (stainless steel disc, swing check). The work includes providing all the required materials, accessories, tools and labor to complete the work properly and neatly. |  |  |  |  | Set | 2 | صمام مانع رجوع: تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل لضمان عدم التسرب صمام مانع رجوع جديد دبل فلنجة عالي الاداء من المعدن 150 ملم PN16, حجم 6 انج (قرص من الفولاذ المقاوم للصدأ, swing check) يشمل العمل توفير جميع المواد المطلوبة والملحقات والأدوات والعمال لإكمال العمل بشكل صحيح وبدقة.
D-4 | Flexible joint: Supply materials, tools and manpower to install new flexible joint for high lift pumps with 150mm PN16 of size 6", The work includes providing all the required materials, accessories of flange adapter and rubber washers to complete the work properly and neatly. |  |  |  |  | Set | 2 | فلكسبل جوينت: تجهيز المواد و المعدات و الايدي العاملة لنصب فلكسبل جوينت لمضخات الدفع بقطر 150 ملم PN16 حجم 6 انج. العمل يشمل تجهيز كل المواد الضرورية و الملحقات و الفلنجات و الواشرات المطاطية لاكمال العمل بشكل صحيح
D-5 | Electrical starter for Pump (200 m3/h): Supply, install, connect and test a new starter control board for the pump capacity of 200 m3/h that includes all necessary electrical components and devices to ensure proper functionality and protection of the pump, which include but not limited to: electrical IP65 one contactors 100 A and two contactors 150 A similar to Hyundai; circuit breaker with In 200 A MCCB ; phase failure and phase sequence; ampere and voltage meter; overload; timer, emergency push-button and all required devices, connections, terminations, switches and light indicators for the horizontal pump motor and all the components must be properly installed and wired in a waterproof box and fixed by a steel structure base. All electrical component of the board must be compatible and suitable for motor size and according to the technical specifications & the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | Set | 2 | الستارتر الكهربائي لمضخة (200 م3/ساعة): تجهيز وتركيب وربط واختبار لوحة تحكم ستارتر تشغيل جديدة للمضخة سعة 200 م3/سا تتضمن جميع المكونات والأجهزة الكهربائية الضرورية لضمان الأداء الوظيفي المناسب للمضخة وحمايتها ، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: كونتكترات IP65 الكهربائي 100 امبير عدد1 و 150 امبير عدد 2 مشابه ل هونداي ؛ قاطع دائرة كهربائية 200 امبير (MCCB) فيز فيلر مع فيز سيكونز ؛ أمبير وفولت ميتر, اوفرلود, المؤقت وزر الضغط للطوارئ وجميع الأجهزة والتوصيلات والإنهاءات والمفاتيح ومؤشرات الضوء المطلوبة لمحرك المضخة الأفقية, يجب تركيب جميع المكونات بشكل صحيح وتوصيلها بأسلاك في صندوق مقاوم للماء ومثبتة بقاعدة هيكل حديدي. يجب أن تكون جميع المكونات الكهربائية للوحة متوافقة ومناسبة لحجم المحرك و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف.
E | Electrical works: | [6 empty] | الاعمال الكهرباء :
E-1 | Supply materials and man power to connect the electrical power to Dur Al Zera'a WTU with coordination with Diyala electrical directorate, the work includes install, test & operate the below items with the connecting the line with the electrical source (Western of Baqubah sub-station) : |  |  |  |  | LS | 1 | تجهيز المواد و المعدات و الايدي العاملة لغرض ايصال التيار الكهربائي الى مشروع ماء دور الزراعة بالتنسيق و حسب مواصفات مديرية كهرباء محافظة ديالى شاملا السعر تجهيز و نصب و فحص و تشغيل الملحقات التالية مع اعمال ربط الخط بمصدر الكهرباء ( محطة الكهرباء الغربية ) :
| Installing high voltage Galvanized circular pole 11 M with all accessories (9 poles) | [6 empty] | نصب عمود مدور ض.ع 11 م مغلون مع جميع الملحقات عدد 9
| installing a lattice pole high voltage 11 M with all accessories (4 poles) | [6 empty] | نصب عمود مشبك ض.ع 11 م مغلون مع جميع الملحقات عدد4
| 1 x 400 mm copper cable, 33 palms, 50 meters long | [6 empty] | قابلو 1×400 ملم نحاس 33 كف بطول 50 متر
| External end box for cable 1 x 400 mm 33 kV (2 set). | [6 empty] | صندوق نهاية خارجي لقابلو 1×400 ملم 33 كف (2سيت).
| Straight Gable Box (1 x 400) mm 33 KV (1 set) | [6 empty] | صندوق قابلو مستقيم لقابلو (1×400) ملم 33 كف (1 سيت)
| Switch 11 KV (No. 1) | [6 empty] | فاصل سكيني 11 كف (عدد 1)
| 24 high voltage isolator with spinal | [6 empty] | عازل ض.ع مع الاسبندل (عدد 24)
| aluminum wire (120×20 )mm2 (2000 M) | [6 empty] | سلك المنيوم (120×20) ملم2 ((2000 م )
| 30 tension discs | [6 empty] | اقراص توتير (عدد 30)
| 15 Accessories tension discs | [6 empty] | ملحقات اقراص توتير (عدد 15)
E-2 | Supply and install metal tray cable (15*10) cm 2 mm thickness with cover to rearrange the pumps cables, alum chmber,etc with good fixing on the ground by using steel bolt and all requires according to the supervisor engineer.. |  |  |  |  | ML | 40 | تجهيز و نصب تري كيبل حديدي بابعاد (15×10) سم و سمك 2 ملم مع الغطاء لاعادة ترتيب الكيبلات الخاصة بمضخات الدفع و منظومة الشب, الخ... مع التثبيت الجيد في الارض بواسطة براغي حديد و كل متطلبات العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف
E-3 | Suppling the materials to replace the meters of voltage, current etc. with the signal lamps Of the control board, the meters must be digital. |  |  |  |  | LS | 1 | تجهيز المواد و المعدات و العمل على استبدال الكيجات الخاصة بالفولتية و التيار الخ... مع مصابيح الاشارة ىالخاصة بلوحة السيطرة بالمشروع على ان تكون المقاييس الكترونية.
E-4 | Changeover: supply and install an manual electricity changeover 400 A of heavy duty type(similar to LG or equivalent) to control electricity sources/feeding between public utility and the existing generator according to availability. The work include all necessary electrical cable connections, settings, protection equipment, and other installation requirement to ensure perfect functionality. |  |  |  |  | Pcs | 1 | محول كهربائي: تجهيز وتركيب محول كهربائي ( عادي ) 400 امبير من نوع الخدمة الشاقة(مشابه لنوع او ما يماثله LG) للتحكم في مصادر الكهرباء / التغذية بين المرافق العامة والمولد الحالي حسب توافرها. يشمل العمل جميع توصيلات الكابلات الكهربائية والإعدادات ومعدات الحماية ومتطلبات التثبيت الأخرى لضمان الأداء الوظيفي المثالي.
F | Pressure filters | [6 empty] | فلاتر الضغط
F-1 | Pressure filters: Supply materials, tools and labor to clean out and maintain functionality of the existing three pressure filters horizontal type, each of (L=5.5 m; Dia. =2.2m). The work includes cleaning and removing the old paint by suitable device (sand plats), repairing and replacing the corroded steel parts with all requirements (welding, painting…. etc.) re-weld the filters, the damaged parts, and the additional horizontal supports to complete the job neatly. Ensuring no leakage and full system operation. The work includes removal of mud and residuals thoroughly and make sure all openings are clean and functional and paint the inner of the filter with two layer of food grade epoxy as a prime coat and three layers of main food grade epoxy (Laboratory successful). Repair and support the nozzles plate properly with ventilation, replacing all nozzles with installing 8 pressure gauges of 10bar on the filter with replacing 3 seat valves . Work include all required mechanical connections and accessories to ensure proper functionality and leakage proof of the valves of filtration system. |  |  |  |  | Unit | 3 | فلاتر الضغط: تجهيز المواد والأدوات والعمالة لتنظيف وصيانة وظائف مرشحات الضغط الثلاثة الموجودة من النوع الأفقي ، كل منها (L = 5.5 م ؛ Dia. = 2.2 م). يشمل العمل تنظيف وإزالة الدهان القديم بجهاز مناسب (ساند بلاست) استبدال وإصلاح الأجزاء الفولاذية المتآكلة مع كافة المتطلبات (لحام ، دهان ... إلخ) إعادة لحام الفلاتر والأجزاء التالفة والدعامات الأفقية الإضافية أكمل المهمة بدقة. ضمان عدم وجود تسرب وتشغيل النظام بالكامل. يشمل العمل إزالة الطين والبقايا تمامًا والتأكد من أن جميع الفتحات نظيفة وعملية ودهان الجزء الداخلي من الفلتر بطبقتين من الإيبوكسي من الدرجة الغذائية كطبقة أولية وثلاث طبقات من الإيبوكسي الرئيسي من الدرجة الغذائية (ناجح مختبريا) . إصلاح ودعم لوحة النوزلات بشكل صحيح مع التهوية ، واستبدال جميع النوزلات و تركيب 8 مقاييس ضغط 10 بار على الفلتر و كذلك استبدال سيت ولف للفلاتر (تنفيس) عدد3 يشمل العمل جميع الوصلات الميكانيكية والملحقات المطلوبة لضمان الأداء الوظيفي المناسب ومقاومة تسرب صمامات نظام الترشيح.
F-2 | Filter valves: Supply, connect and Test to insure no leakage a new butterfly metal valve PN16, double flange lever arm operated. The work includes providing all the required materials, accessories (rubber, bolts…etc.), tools and labor to complete the work properly and neatly. | [6 empty] | اقفال الفلاتر : تجهيز و ربط و فحص و التاكد من عدم نضوح قفل فراشة جديد معدني دبل فلنجة , PN16 ذراع قابلة للرفع , العمل يشمل تجهيز و ربط كافة المواد الضرورية و الملحقات (براغي ,واشرات مطاط,.....الخ) و المواد و الايدي العاملة لاكمال العمل بشكل صحيح.و كما يلي :
1 | Size 6" |  |  |  |  | No. | 3 | حجم 6 انج
2 | Size 4" |  |  |  |  | No. | 3 | حجم 4 انج
4 | Size 3" |  |  |  |  | No. | 3 | حجم 3 انج
F-3 | New filer media: Supply of materials and labor to replace with clean and fresh filter media (Laboratory successful) for the existing pressure filter. The media details are: | [6 empty] | ميديا فلتر جديد : تجهيز المواد و العمال لاستبداله باخر جديد و نظيف (ناجح مختبريا) للفلاتر الموجودة و حسب التدرجات ادناه :
| a) 60 cm thickness of sand layer of (0.6-1) mm particle diameter. |  |  |  |  | M3 | 22 | أ) طبقة من الرمل بتدرج (0.6-1) و بسمك 60 سم
| b) Three layers of gravels each layers with thickness of 10cm, with particle size of (2.5-13) mm. |  |  |  |  | M3 | 11 | ب) ثلاث طبقات من الحصى كل طبقة بسمك 10 سم و تدرج (2.5-13)
G | Chlorine system: | [6 empty] | منظومة الكلور
G-1 | Chlorine device: Supply, install and operate new chlorine device of 2 Kgm/ hr. capacity with injector, the work includes, all connections accessories of copper pipes, bronze locks and a complete network of PVC pipes 16 bar, 25mm diameter with all mechanical and electrical connections with main electrical board. With installing a warning device in case of chlorine leakage happening (best quality),also the work includes changing the location of the old device with box to the new location with the boosters near the submersible basin with painting and repair the box which contain the device and all the necessary required pipes for that, with all the works required to complete the Job. |  |  |  |  | Pcs | 2 | جهاز الكلور: تجهيز وتركيب وتشغيل جهاز كلور جديد 2كغم/ساعة. السعة مع الحاقن من نوع الدوز. ويشمل العمل جميع الملحقات ووصلات الانابيب النحاسية والأقفال البرونزية وشبكة كاملة من الانابيب PVC 16 بار ذات قطر 25 ملم مع جميع التوصيلات الميكانيكية والكهربائية مع لوحة التحكم الكهربائية الرئيسية. مع نصب جهاز انذار للتنبيه في حال تسرب غاز الكلور (افضل نوعية ). العمل يشمل ايضا تغيير مكان كابينة الكلور و الجهاز القديم الى المكان الجديدمع البوسترات بالقرب من حوض التغطيس مع صبغ و صيانة الكابينة الخاصة بجهاز الكلور و تاسيسات الانابيب اللازمة لذلك مع جميع الأعمال المطلوبة لإكمال المهمة و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف.
G-2 | Booster pump: Supply, install and connect a new poster pump of 2.2 KW, 50Hz, 2 m3/h capacity and pressure(8-bar) H = (80-120)m, the works includes all cables connections from the electrical source to the starter, new steel from and board to install all of the chlorine equipment's (old & new) like (injector, booster, pipes,etc...) on the new unit for the steel from with all accessories of electrical and mechanical connections and connecting it with the main electrical board of the project, and all the works required to complete the Job. |  |  |  |  | Pcs | 2 | مضخة البوستر: تجهيز وتركيب وربط مضخة بوستر جديدة 2.2 كيلوواط ، 50 هرتز ، 2900 دورة في الدقيقة ، Q = (2) م 3 / ساعة ، H = (80-120) م ، سعة وضغط من (8) بار ، يشمل العمل كافة توصيلات الكابلات الكهربائية من مصدر الطاقة إلى الستارتر، إطار فولاذي جديد مع لوح لتركيب جميع معدات نظام الكلور (القديم والجديد) مثل (الحاقن ، بوستر ، الانابيب ، إلخ .. على الوحدة الجديدة للإطار واللوح مع جميع ملحقات التوصيلات الكهربائية والميكانيكية وجميع الأعمال المطلوبة لإكمال المهمة.
H | Submersible Basin | [6 empty] | حوض التغطيس
H-1 | Excavation works: Supply materials and equipment's to doing the soil excavation works for the basin by the dimensions (7*4*3.2) and according to the agreed location near the chlorine sterilization system, with removing all debrides outside the site, the work includes controlling the ground water and all requirements to complete the work according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer |  |  |  |  | M3 | 90 | أعمال الحفر: تجهيز المواد و المعدات و القيام باعمال الحفريات الترابية للحوض بابعاد (7×4×3,2)م و حسب المكان المحدد قرب منظومة التعقيم بالكلور مع رفع الانقاض خارج الموقع شاملا السعر السيطرة على المياه الجوفية و كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف.
H-2 | Backfilling works: Supply the materials and equipment and carrying out the work of two layers of sub-base brushes with a thickness of 15 cm for each layer after spraying and a good compaction of 95% while taking all necessary to complete the work according to the technical specifications and instructions of the supervising engineer. |  |  |  |  | M3 | 9 | أعمال الدفن: تجهيز المواد و المعدات و القيام باعمال فرش طبقتين من الخابط(Sub-base) بسمك 15 سم لكل طبقة بعد الرش و الحدل الجيد بنسبة 95% مع اتخاذ كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف.
H-3 | Blinding Concrete Cast: Supply the materials and equipment for the purpose of making an unreinforced concrete pour with a thickness of 10 cm and with a mixing ratio of 1: 2: 4 using salt-resistant cement according to the technical specifications, plans and directions of the supervising engineer |  |  |  |  | M3 | 3 | صب الخرسانة بلايندنك: تجهيز المواد و المعدات لغرض عمل صبة خرسانية غير مسلحة بسمك 10 سم و بنسبة خلط 1:2:4 باستخدام السمنت المقاوم للاملاح و حسب المواصفات الفنية و المخططات و توجيهات المهندس المشرف
H-4 | Reinforced concrete Cast: Supply the materials and equipment to casting reinforced concrete for the walls and floor of the basin with a thickness of 30 cm and according to the attached drawings, using salt-resistant cement with a mixing ratio of 1: 2: 4 and reinforcing steel of 12 mm diameter in two layers and the distance between the reinforcing bars is 15 cm C / C with the use of a water stop, including the price, coating the inner and outer sides with flannel material (three layers), the work includes backfilling and compacting the sides of basin and all that is necessary to complete the work according to the technical specifications and directions of the supervising engineer |  |  |  |  | M3 | 25 | صب الخرسانة المسلحة: تجهيز المواد و المعدات و القيام بصب كونكريت مسلح لجدران و ارضية الحوض بسمك 30 سم و حسب المخططات المرفقة باستخدام السمنت المقاوم للاملاح و بنسبة خلط 1:2:4 و حديد تسليح قطر 12 ملم , و يكون التسليح بطبقتين و المسافة بين قضبان التسليح 15 سم C/C مع استخدام Water stop شاملا السعر طلاء الاوجه الداخلية و الخارجية بمادة الفلانكوت (ثلاث طبقات ) العمل يشمل دفن و حدل جوانب الحوض و كل مايلزم لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف
H-5 | Sprinkler with Pipes: Supplying and connecting pipes of 2 inches diameter of galvanized iron from the service line in the collector to the immersion basin to make a sprinkler from the same tube surrounding all the ribs with a shower measuring (0.5) inch with a height of 1 m diagonally to the top every 1 m of the length of the ribs of the basin with each The necessary locks and accessories, according to the technical specifications and directions of the supervising engineer |  |  |  |  | ML | 35 | المرش مع الانابيب: تجهيز و ربط انابيب قطر 2 انج من الحديد المغلون من خط الخدمة في المجمع الى حوض التغطيس لعمل مرش من نفس الانبوب يحيط كافة الاضلاع مع عمل دوش قياس (0.5) انج بارتفاع 1 م بصورة مائلة الى الاعلى كل 1 م من طول اضلاع الحوض مع كل ما يلزم من الاقفال و الملحقات و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف
H-6 | Steel Structure with Lifting Pulley: Supply materials and tools to constructing a steel structure on both sides of the basin using type iron I-Beam (8) And with a 3 ton drop lift pulley with its own chains. The price includes paint with radiator paint (two layers) and three layers of greasy paint, according to the technical specifications and directions of the supervising engineer |  |  |  |  | L.S | 1 | هيكل فولاذي مع بكرة الرفع: تجهيز المواد و القيام بانشاء هيكل حديدي على جانبي الحوض باستخدام حديد نوع I-Beam (8) انج مع بكرة رفع قطرة 3 طن مع السلاسل الخاصة بها. السعر يشمل الطلاء بطلاء الرادليت (طبقتين) و ثلاث طبقات من الطلاء الدهني و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف
H-7 | Submersible Pump: Supplying, installing and operating a submersible pump with specifications (50 m3 / h x 20 m) of good origin with electrical starter and cable to be install in the sub-main control board , the work includes pipes needed to drain the basin water, galvanized iron type diameter of 90 mm by a suitable length with the work of a clamp surrounding the submersible and all accessories necessary for connection and operation according to the technical specifications and directions of the supervising engineer. |  |  |  |  | No | 1 | مضخة غاطسة: تجهيز و نصب و تشغيل مضخة غاطس بمواصفات (50م3/سا ×20 م) ذات منشأ جيد مع الستارتر الكهربائي و الكيبل الخاص به ليتم تثبيتهة لوحة التحكم الرئيسية الفرعية, يشمل العمل الانابيب اللازمة لتصريف مياه الحوض نوع حديد مغلون قطر 90 ملم بطول مناسب مع عمل مشبك يحيط بالغاطس و كافة الملحقات اللازمة للربط و التشغيل و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف.
I | Mud basin | [6 empty] | حوض الاطيان
I-1 | Submersible Pump: Supplying, installing and operating a submersible pump with specifications (50 m3 / h x 20 m) of good origin with electrical starter and cable to be install in the sub-main control board , the work includes pipes needed to drain the basin water, galvanized iron type diameter of 90 mm by a suitable length with the work of a clamp surrounding the submersible and all accessories necessary for connection and operation according to the technical specifications and directions of the supervising engineer. |  |  |  |  | No | 1 | مضخة غاطسة: تجهيز و نصب و تشغيل مضخة غاطس بمواصفات (50م3/سا ×20 م) ذات منشأ جيد مع الستارتر الكهربائي و الكيبل الخاص به ليتم تثبيتهة لوحة التحكم الرئيسية الفرعية , يشمل العمل الانابيب اللازمة لتصريف مياه الحوض نوع حديد مغلون قطر 90 ملم بطول مناسب مع عمل مشبك يحيط بالغاطس و كافة الملحقات اللازمة للربط و التشغيل و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف.
J | Site works | [6 empty] | اعمال الموقع
J-1 | Lighting: supply materials and equipment and work on re-operating the lighting poles, the work includes supplying and installing a LED light 400 watt and rewiring the lighting poles by using a cable (2×6) mm for external wiring and (2×2,5) mm for internal wiring and according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | No. | 10 | الأنارة: تجهيز المواد و المعدات و العمل على اعادة تشغيل اعمدة الانارة شاملا السعر تجهيز و نصب مصباح لد 400 واط و اعادة تسليك اعمدة الانارة باستخدام كيبل 2×6 ملم للتسليك الخارجي و (2×2.5) ملم للتسليك الداخلي و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف
J-2 | Fire alarm & surveillance cameras system: Supplying a fire alarm system with a system of surveillance cameras for the project with a number of 7 with a screen measuring 43 nodes and a hard 1 terabyte with a UPS of 1200 VA capacity including the price of all types of wiring, cables and signal wires and all that is necessary to complete the work according to the technical specifications and directions of the supervising engineer |  |  |  |  | LS | 1 | منظومة انذار الحريق وكاميرات المراقبة: تجهيز منظومة انذار للحريق مع منظومة كامرات مراقبة للمشروع بعدد 7 مع الشاشة قياس 43 عقدة و هارد 1 تيرا بايت مع جهاز UPS قدرة 1200 VA شاملا السعر كافة انواع التسليك و الكيبلات و اسلاك الاشارة و كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف
J-3 | The secondary door of project maintenance : Supply, materials and manpower to install a slide main door (2×4) m pressed by plate 2mm in both sides, the work includes constructing a new brick columns for the doors and must be connected with the old fence by using a steel reinforcement dewals (12mm) diameter then plastering, rendering (cement texture) with all required materials (angle steel section to slide the door) and roller to complete the job according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | No. | 1 | الباب الثانوي لاعمال صيانة المشروع : تجهيز المواد و المعدات للقيام باعمال نصب باب سلايد كبس وجهين بقياس (4×2) و استخدام بليت سمك 2 ملم مع شاملا السعر بناء اعمدة جديدة للباب لغرض التثبيت الجيد مع ربط الاعمدة بالجدار القديم بواسطة اقطاب من حديد التسليح قطر 12 ملم و اللبخ و النثر و اتخاذ كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف.
J-4 | Painting work: Supply material and labor to paint the WTU with two layers of glossy oil paint and the colors will be according to the instruction of the DRC supervisor. DRC Logo must be painted permanently on main rehabilitated components of the Water treatment unit, and cleaning the site after the work completed. |  |  |  |  | M2 | 400 | اعمال الصبغ : تجهيز المواد و المعدات لصبغ المحطة بطبقتين من الطلاء الدهني شاملا السعر ازالة و تنظيف مناطق الصدأ على ان يتم اختيار الالوان من قبل المهندس المشرف مع طبع شعار DRC على الاجزاء التي يتم اعادة تاهيلها من وحدة معالجة المياه مع تنظيف الموقع بالكامل بعد الانتهاء من العمل.
DRC to complete | [7 empty] | Bidder to complete
Delivery time required (days after PO signature): |  | 45 Days | [5 empty] | Delivery time offered (days after PO signature):
Delivery Terms required (Add Incoterm if necessary): |  | DDP INCOTERMS 2020 | [5 empty] | Delivery Terms offered (must include incoterm):
Delivery Destination required: |  | Diyala - Dur Al Zera'a | [5 empty] | Delivery Destination offered:
Minimum bid validity period required: |  | 90 Days | [5 empty] | Bid validity period offfered:
Currency of Tender: |  | USD only | [5 empty] | Currency of Bid:
Additional Comments: Bidders should note that Delivery will be to DRC Distribution sites. Possible Delivery District Locations have been listed in the "Delivery Destination required" cell. Prices should include Delivery to the various locations. Delivery may be requested in required quantities to several locations simultaneously. | [7 empty] | Company Name:
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Date:
Print Name:
Stamp of company
Note on I5: Author: Latitiude
Note on J5: Author: Longitude