## Electrical Transformer-Tech Bid
ANNEX A1 - TECHNICAL BID FORM ITB-IQ-TIK-2021-011 For Maintenance and Rehabilitation of Public Electricity Grid and Infrastructure in Baiji - Salah Al-Din
| DRC to Complete |  |  |  | To be Filled by Bdder
Category | ITEMS DESCRIPTION | UNIT | Requested Qty. | Require the Catalogs and certificates of origin | Offered Specifications | Brand Name | Offered Quantity | UOM | Country of Origin
A | Electrical Transformers
A.1 | Supply, install and connect Electrical transformers 11/0.416KV, 3 phase with capacity of 250KVA, Similar to Beta Brand (Turkish made) and according to the IEC standard as well as Iraqi minsitry of electricity technical specifications. this also includes all the necessary quality and technical lab testing in the Salah Al-Din Directorate of Electricity. work also includes supplying and installing the following: 1- C section steel Channel, Hot rolled tapered type (width 4 inch, length 210 cm) to serve as a base for the electric transformers (2 units per each transformer). 2- Circuit Breaker (3 Phase, 250 Amp) of Authentic Origin and high Quality similar to brands (Hyundai, Schnider, ABB) as well as water resistant (IP65) Metal Box (2 units per each Transformer). 3- Supply and install a Link fuse set ( 11 KV, 3 Phase) with its supporting base ( 1 set per each transformer), High quality. 4- supply and install ALuminum Washer (like the one used bind cables togother, 3 screws)(8 units per each transformer). 5- supply and install copper cable connector terminal (Lugs, 95 mm2, thickness 4 mm) (24 units per each transformer) | Unit | 2 | Yes / Require the Catalogs and certificates of origin
تجهيز ونصب و ربط وتشغيل وتوزيع محولة كهرباء 11/0.416 كيفي,ثلاثية الطور و بسعة 250 كيفي امبير ,مشابهة لنوع بيتا ذات المنشأ التركي و وتكون مطابقة لمواصفات IEC والمواصفات التقنية الخاصة بوزارة الكهرباء العراقية والمواصفات التقنية الخاصة بدائرة كهرباء صلاح الدين, العمل يتضمن الفحص المختبري في المختبر الخاص بدائرة كهرباء صلاح الدين. يشمل العمل كذلك تنصيب و تجهيز الاغراض الاتية لكل محولة: 1- جنلات حديد عدد 2 لكل محولة (قياس 4 انج بطول 210 سم). 2- قاطع دورة كهربائي ثلاثي الطور سعة 250 امبير من منشأ رصين شبيه بـنوع (Hyundai او Schnider او ABB)(عدد 2 لكل محولة ). مع صندوق حديد مقاوم للماء (عدد 2 لكل محولة ). 3- تجهيز و نصب و ربط تخم لنك فيوز 11KV ثلاثي الطور لكل محولة مع القاعده الخاصة به مع كل ملحقات الربط (عدد 1 لكل محولة) من منشأ رصين. 4-تجهيز و نصب قفيص المنيوم لربط الكيبلات عدد 8 لكل محولة (ثلاثي البرغي). 5-تجهيز و ربط ترامل نحاسية حجم (95 ملم) و بسمك 4 ملم، عدد 24 لكل محولة.
B | Electricity Poles
B.1 | Supply and install a galvanize steel tubular pole (height 11 m, thickness 5.5mm ) with steel channel C Section, Hot rolled tapered type (4 inch Section, 6 mm thickness and 1.2m length) with it's cap and pin insulator (Heigh voltage) as well as all the other required items and parts ( bolts, screws,..etc) and according to the standard specifications of Iraqi ministry of Electricity ,the worked includes fixing the pole in the ground by digging hale with depth 2m and casting concrete type C25 with nick with dimension (50x50 cm and height of 25 cm above ground level. | Piece | 6 | yes
تجهيز ونصب عمود كهرباء دائري حديد مغلون بطول 11 متر (بسمك 5.5ملم) مع قطعة الحديد المستعرضة نوع جنل ( المقطع 4 انج ، سمك 6 ملم وبطول 1.2 متر)مع غطاء العمود العلوي والعازل (فنجان) ضغط عالي مع جميع البراغي و الملحقات الخاصه به و حسب المواصفات العراقية , العمل يتضمن تثبيت العمود في الارض عن طريق عمل حفرة بعمق 2 متر وصب العمود باستخدام الخرسانة نوع C25 مع عمل رقبة خرسانية للعمود بأبعاد 50*50 سم ارتفاع 30 سم عن سطح الارض و بما يضمن اداء العمل بصورة متكاملة و صحيحه.
B.2 | Supply and install a galvanize steel tubular pole (height 9 m, thickness 5.5mm ) with it's cap and pin insulator (low voltage) as well as all the other required items and parts ( bolts, screws,..etc) and according to the standard specifications of Iraqi ministry of Electricity ,the work includes fixing the pole in the ground by digging hale with depth 2m and casting concrete type C25 with nick with dimension 40*40 and 20 cm height. | Piece | 38 | NO
تجهيز ونصب عمود كهرباء دائري حديد مغلون (طول 9 متر، بسمك 5.5 ملم) مع العازل (الفنجان) ضغط واطئ مع جميع الاجزاء و القطع اللازمة لانجاز العمل بصمرة كاملة (براغي، صامولات،.....الخ). العمل يتضمن تثبيت العمود في الارض عن طريق عمل حفرة بعمق 2 متر وصب العمود باستخدام الخرسانة نوع C25 مع عمل رقبة خرسانية للعمود بأبعاد 40*40 سم وبارتفاع 50 سم و بما يضمن اداء العمل بصورة متكاملة و صحيحه.
B.3 | supply and install 11m galvanize steel lattice electricity poles( 5.5 mm thickness)(truss shape),with steel C channel, 4 inch width, 6 mm thickened and 1.2m length with it cap and pin insulator (low voltage). the worke aslo includes fixing the pole in the ground by digging a hole with diameter 60cm and depth 2m, casting concrete type C25 with nick with dimension 60*60 and 20 cm height | Piece | 1 | NO
تجهيز ونصب عمود كهرباء مشبك حديد مغلون بطول 11 مترو بسمك سم 5.5 ملم مع قطعة الحديد المستعرضة نوع (جنل 4 انج بسمك 6 ملم وبطول 1.2 متر) مع العازل (الفنجان) ضغط واطئ مع جميع البراغي و الملحقات الخاصة به. العمل يتضمن تثبيت العمود في الارض عن طريق عمل حفرة بعمق 2 متر وصب العمود باستخدام الخرسانة نوع C25 مع عمل رقبة خرسانية للعمود بأبعاد 60x60 سم , و بارتفاع 30 سم.
C | Electrical Cables
C.1 | Supply, install and connect high voltage non insulated Aluminum cable 95 mm2 Similar to high quality turkish brands. | ML | 2000 | Yes / certificates of origin
تجهيز وربط سلك المنيوم بسمك 95 ملم ضغط عالي ذو جودة عالية ذو منشأ رصين شبيه للمنشأ التركي.
C.2 | Supply, install and connect non insulated Aluminum cable 70 mm2 Similar to high quality turkish brands. | ML | 6700 | Yes / certificates of origin
تجهيز وربط سلك المنيوم بسمك 70 ملم مشابه الى الصناعة التركية
C.3 | Supply and install an insulated Single core copper cable (1 x 95 mm2) similar to high quality Brands of Authrntic Origin (Jordan, Saudi or Turkish) | ML | 150 | Yes / certificates of origin
تجهيز وربط قابلو نحاسي قياس 95 ملم ضغط عالي ذو جودة عالية ومن منشأ رصين شبيه للمنشأ التركي او الاردني او السعودي.
C.4 | Supply and install low voltage ceramic spool insulator with it U shape steel piece and screws. | ML | 170 | Yes / certificates of origin
تجهيز ونصب فنجان كهرباء ضغط واطئ مع قطعة الحديد شكل U مع البراغي اللازمة.
C.5 | Supply and install Cap & pin insulator with galvanizes spindle 11KV with all it accessories | ML | 26 | Yes / certificates of origin
تجهيز ونصب فنجان كهرباء ضغط عالي 11 الف مع ملحقاته.
DRC to complete | [5 empty] | Bidder to complete
Requested delivery lead time for completing work (days after site handover): |  | Salah Al Din Governorate - 30 Calendar Days |  |  |  | Offered delivery lead time for completing work (days after site handover):
Delivery Terms required (Add Incoterm if necessary): |  | DDP INCOTERMS 2020 |  |  |  | Delivery Terms offered (must include incoterm):
Delivery Destination required: |  | Salah Al Din - Baiji |  |  |  | Bid validity period offfered:
Minimum bid validity period required: |  | 90 Days
Currency of Tender: |  | USD - All Bids shall be provided in United States Dollar |  |  |  | Currency of Bid:
Additional Comments: | [5 empty] | Company Name:
1- The contractor is obligated to provide a guarantee for operation and maintenance of the transformers for a period of 90 Days from the date of completion of the works.
1- يلتزم المقاول بتوفير ضمان تشغيل و صيانة للمحولات لمدة 90 يوم من تاريخ انجاز الاعمال. | [5 empty] | Do you agree on all additional comment to bidder ?
2- The works mentioned in the table of quantities below are distributed over several neighborhoods in the city of Baiji, and the contractor is obligated to carry out these works according to the directives of the supervisory committee consisting of the staff of the Danish Refugee Council and the Salah al-Din Electricity Directorate and in the places determined by the committee (this includes changes in workplaces Within the geographical area of ​​the city of Baiji, in case the need arises).
2- يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال المذكورة في جدول الكميات اعلاه و الموزعة على عدة أحياء في مدينة بيجي و حسب توجيهات اللجنة الإشرافية المكونة من موظفي المجلس الدنماركي للاجئين و مديرية كهرباء صلاح الدين وفي الاماكن التي تحددها اللجنة (يشمل ذلك تغييرات في اماكن العمل ضمن المنطقة الجغرافية لمدينة بيجي في حال دعت الحاجة). | [5 empty] | Signed by a duly authorized company representative:
3- The contractor shall provide and supply all laboratory tests, catalogs and certificates of origin necessary for the supplied materials and equipment (wires, transformers, insulators, connectors,.....etc) and shall submit them upon request and in certified official letters.
3- يترتب على المقاول توفير و تجهيز جميع الفحوصات المختبرية و الكاتالوجات و شهادات المنشأ اللازمة للمواد و المعدات المجهزة (اسلاك، اعمده، محولات، عوازل، موصلات،.....الخ) وان يقدمها حسب الطلب و بكتب رسمية موثقة. | [5 empty] | Title:
4- The period of completion of the work is 30 Calendar Days from the date of handing over the work site to the contractor by the Danish Refugee Council.
4- فترة انجاز العمل 30 يوما من تاريخ تسليم موقع العمل للمتعاقد من قبل المجلس الدنماركي للاجئين | [5 empty] | Date:
5- All materials supplied under this contract must be from authentic Origin and of high quality and should meet the standard specifications of the Iraqi Ministry of Electricity.
5- يجب أن تكون جميع المواد الموردة بموجب هذا العقد ذات منشا أصلي و جودة عالية ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الكهرباء العراقية. | [5 empty] | Print Name:
6- The Contractor should independently arrange all necessary access letters to operate in Baiji- Salah Al-Din and is resposnsible for getting all necessary approvals from other directorates.
6 - يلتزم المقاول باستحصال جميع موافقات الوصول اللازمة للعمل في بيجي- صلاح الدين ويكون مسؤولاً عن الحصول على جميع الموافقات اللازمة من المديريات الأخرى (محاضر اخلاء العوارض.) | [5 empty] | Stamp of company
7- The contractor shall provide and install 4 signboards with DRC and donor's logos. these signboards are to be installed at implemetation sites in locations determined by DRC engineer, Design of signboard will be provided by DRC.
7 - يلتزم المقاول بتزويد وتركيب 4 لوحات إرشادية عليها شعاري جمهورية الكونغو الديمقراطية وشعار المتبرع. يتم تثبيت هذه اللوحات الإرشادية في مواقع التنفيذ في المواقع التي يحددها مهندس DRC ، وسيتم توفير تصميم اللافتات بواسطة DRC.