## Annex A 1-Technical Bid Form
Annex A 1-Technical Bid Form ITB reference number: ITB-001TIK22 - Rehabilitation and maintenance of Al-Resase Samarra compact unit capacity 200m3/hr.
تأهيل وصيانة مجمع ماء الرصاصي/ سامراء سعة 200م3/ساعة Rehabilitation and maintenance of Al-Resase/ Samarra campact unit capacity 200m3/hr
| DRC to Complete |  |  | Supplier to Complete
Item | Description | Requested Unit الوحدات | Requested Qty الكمية | Catalogues / datasheet is requested | Item/ Milestone Offered (Full specefications) المواصفات التقنية و الفنية | Country of origin بلد المنشا | Offered Model / Brand النوعية او الموديل | Offered Unit الوحدة المعروضة | Offered Quantity الكمية المعروضة
1 | Submersible Pumps المضخات الغاطسة وملحقاتها
1.1 | Supply materials,equipment and work to remove the old out service submersible pump and also,supply ,install,connect and successfully run and operate two submersible pump (river type) (Q=200m3/hr ,Head=30M,V=400 volt ,r.p.m=1500, Fs=50HZ), high quality and of western origin (Ideal spanish) ,The impeller and shuft must be made of stainless steel.The work also includes supplying and installing all the necessary electricity boards that are suitable to the installed submersible pumps including (One Main Circuit breaker capacity 400 A,Two Circuit breaker capacity 250A ,Three Conductors for each submersible pump capacity 150A,electrical busbar,Overload,Digital transformer,Indicator light,Push button,Emergency stop push button,Phase failure relay,Timer relay,wire trunk,fan ,Terminal connector,One Metal electrical box size (100*80)cm resistant to enviromental conditions IP55 western origin, the connection should be delta and star phases with all that is required for submersible pump to work properly.pipe works also including a,steel pipe double flang (6inch) with length (6m), Two safety valave 6 inch, Two double flang valave type gate valve (6inch),Two double flang elbow (6inch) to connection according to specifications of Salah-Al-Din water Directorate and approval of supervisor engineer. | unit وحدة | 2 | YES
تجهيز المواد والمعدات والقيام بفتح ورفع غاطس نهري عدد(1) مربوط في هيكل السحب ومن ثم القيام بتجهيز ونصب وربط وتشغيل غاطس نهري جديد (سعة 200م3/ساعة ,ارتفاع =30 متر ,فولتية =400 فولت ,عدد الدورات 1500 دورة /دقيقة ,تردد =50 هيرتز) من منشأ رصين شبيه بالمنشأ الاسباني (ايدل) على ان يكون الشفت والبشارة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) وكذلك العمل يشمل تجهيز ونصب وربط وتشغيل بورد كهربائي متكامل ملائم لمواصفات الغاطس النهري (قاطع دورة رايسي سعة 400 امبير عدد(1),قاطع دورة ثانوي سعة 250 امبير عدد (2) ,كونتكتر عدد (3) لكل غاطس سعة 150 امبير ,اوفرلود,بازبارات من النحاس ,مقياس للامبيرية ,مقياس للفولتية,مقياس للهيرتزية متعدد البيانات مع محول تيار ,مصباح انارة ,ازرار تشغيل ,ازرار اطفاء للطوارئ ,مرحل فشل الطور,مؤقت,حامل اسلاك,مروحة تبريد,موصل اسلاك طرفي,صندوق حماية معدني قياس (80*100)سم عدد (1) مقاوم للظروف البيئية IP55 وزن ثقيل غربي المنشأ . يكون الربط ذو مرحلتين (دلتا وستار) مع كل مايتطلبه العمل من انبوب معدني دبل فلانج قياس (6انج) وبطول 6متر عدد(1), واشرات ,عكس حديد دبل فلانج قياس (6انج) عدد(2),مانع رجوع (جيك ولف قياس 6 انج عدد (2), قفل ميكانيكي دبل فلانج نوع بوابي (جيك فالف) قياس 6 انج عدد (2) شبيه بالمنشأ التركي ,سلاسل ربط وتثبيت الغواطس بهيكل السحب وبطول 20 متر مع كل مايتطلبه العمل من ربط الانابيب الازمة واي اعمال تحوير ولحام اخرى. وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى مديرية ماء صلاح الدين وتوجيهات المهندس المشرف.
1.2 | Supply and connecte cable suitable for submersible pump size (4*16) mm high quality from starter to submersible pump and the cable should be inside iron cable tray with all required to work, the work should be according to approval of supervisor engineer. | M.L م.ط | 200 | NO
تجهيزوربط كيبل كهربائي قياس(16*4 ) ملم مسلح ملائم للغاطس النهري ذو منشأ رصين من الستارتر الى الغاطس وعلى ان يكون الربط داخل حامل كابلات حديدية (cable tray) مع كل ما يتطلبه العمل من ربط وتوصيل وحسب موافقة توجيهات المهندس المشرف.
1.3 | Supply and connecte cable size (4*35)mm hiqh quality as feeding line from the main source of electricity to the electric board of the submersible pumps. | M.L م.ط | 4 | NO
تجهيز وربط كيبل كهربائي قياس (35*4) ملم مسلح من منشأ رصين كخط تغذية من المصدر الرئيسي للكهرباء الى البورد الكهربائي الخاص بالغواطس .
1.4 | Supply and install a new mechanical chain hoist (2 tons capacity with steel chains) The chain hoist is to be installed at the intake structure and will be used for raising and lowering the submersible pumps. | unit وحدة | 1 | NO
تجهيز ونصب وتركيب بكرة ميكانيكية متحركة حمولة (2 طن) مع السلاسل الحديدية دات جودة عالية و منشأ رصين مع العربة تركب في هيكل السحب تستخدم لرفع وتنزيل الغاطس.
2 | High Lift Pumps مضخات الدفع الافقية
2.1 | Supply materials,equipment and work to remove the old out service high lift pump and also ,Supply,install,connect and successfully run and operate two high lift pump (Q=200m3/hr, Head=60M),V=400 volt,Fs=50HZ,r.p.m=1500) type End section,high quality and westren origin (Ideal spainsh).The shaft made of stainless steel and impeller is made from (bronze) .The high lift pump are to be connected to the sxisting electrical board (The work includes supply and install One Main Circuit breaker capacity 400 A,Two Circuit breaker capacity 250A ,Three Conductors for each submersible pump capacity 150A,electrical busbar,Overload,Digital transformer,Indicator light,Push button,Emergency stop push button,Phase failure relay,Timer relay,wire trunk,fan ,Terminal connector) the connection should be delta and star phases with all that is required for high lift pump to work properly.pipe works also including a,Two non return valve (6 inch), Four mechanical valve (6 inch) type Butterfly ,Two rebber fkexible joints (6 inch) ,two pressure gauge ,high quality ,The work also includes all that are required to properly fix and install the new pump including (welding,casting,cutting and modifying if needed) and according to standard specifications of Salah-Al-Din water Directorate and approval of supervisor engineer. | unit وحدة | 2 | YES
جهيز المواد والمعدات والقيام بفتح ورفع مضخة الدفع الافقية القديمة عدد2 والموجودة في الوحدة المجمعية ومن ثم القيام بتجهيز ونصب وربط وتشغيل مضخة دفع افقية سعة (200م3/ساعة ,ارتفاع=60متر ,فولتية=400 فولت ,تردد=50 هرتز ,عدد الدورات =1500 دورة/بالدقيقة),نوع (End section) من منشأ رصين و يفضل ان يكون شبيه بالمنشأ الاسباني (ايديال Ideal) على ان يكون الشفت من الحديد المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) والبشارة من البرونز, تربط المضخة على البورد الكهربائي الموجود اصلا في مجمع الماء (ويشمل العمل صيانة البورد الكهربائي الخاص بالمضخة المجهزة والمتمثل بتجهيز قاطع دورة رايسي سعة 400 امبير عدد (1),قاطع دورة ثانوي سعة 250 امبير عدد (2) ,كونتكتر سعة 150 امبير عدد (3) لكل مضخة ,اوفرلود,بازبارات من النحاس ,مقياس للامبيرية ,مقياس للفولتية,مقياس للهيرتزية متعدد البيانات مع محول تيار ,مصباح انارة ,ازرار تشغيل ,ازرار اطفاء للطوارئ ,مرحل فشل الطور,مؤقت,حامل اسلاك,مروحة تبريد,موصل اسلاك طرفية واي اعمال تحوير كهربائية في حالة دعت الحاجة لذلك) يكون الربط ذو مرحلتين (دلتا وستار) مع كل مايتطلبه العمل من واشرات وموانع تسريب.كما ويشمل العمل تجهيز ونصب مانع رجوع (جيك ولف قياس 6 انج) عدد(2) ,قفل ميكانيكي نوع فراشة قياس 6 انج عدد (4) ,جوين مطاطي (Flexible) قياس 6 انج عدد(2) ,مقياس ضغط عدد (2) من منشأ رصين مع كل مايتطلبه العمل من اعمال ربط وتثبيت المضخة بالقاعدة وهدم الصبة الكونكريتية واعمال الحام والتحوير اذا دعت الحاجة الى ذلك واي اعمال اخرى لازمة لانجاز العمل على اتم وجه وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى مديرية ماء صلاح الدين وتوجيهات المهندس المشرف.
3 | Horizontal Pressure Filters فلاتر الضغط الافقية
3.1 | Supply materials,equipment and work to remove the old media (sand and gravel) and work to cleaning of three filters with dimensions (length(4 M) ,daimeter (2.5M) by iron brushes and removing all the damaged parts and debris outside compact unit, The work includes maintenance and treatment of leaking and cracks in case of happening during cleaning of filters with all metalworks, welding and replacement of damaged plates ,supports,and Nozzles and then cleaned. - Re-paint of three filters by using basis epoxy two layer then epoxy food three layer from inside and re-paint filters by using oil paint (three layers) from outside and replacement gravel and sand layers (media) to the required levels according to the following gradients:- Sand layer hieght (60 cm) Sand quartezes(0.6 -1 mm) Gravel layer hieght (30 cm) three layer Fine grade (10 cm) from (2.5-6.5 ml) Medume grade (10 cm) from (6.5-9.5 ml) Coarse grade (10 cm) from (9.5-13 cm). with replaceing three air vent valves high quality similar to western origin ,one air vent valve for each filter, the work also include supply and install nozzal size (3/4 inch) Number (3000),Not less than(980 Nozzels for each filter),similar to turkish origin with all required to works, the works should be according to specifications of Salah-Al-Din Water Directorate and approval of supervisor engineer. | unit وحدة | 3 | NO
تجهيز المواد والمعدات الازمة والقيام بأفراغ الفلاتر من الرمل والحصى القديم ومن ثم القيام بعملية تنظيف الفلاترعدد(3) ذو قياس( طول(4)متر,قطر (2.5) متر) بأستعمال الفرش الحديدية (بروش) مع نقل كافة الاجزاء المتضررة والانقاض خارج الوحدة المجمعية ويشمل العمل صيانة ومعالجة النضوحات والتشققات في حالة حصولها اثناء تنظيف الفلاتر مع اعمال الحدادة واللحام وتبديل قطع البليت المتضررة مع عمل مساند من حديد الشيلمان لعمل قاعدة للنوزلات. -اعادة طلاء الفلاتر بمادة الايبوكسي الاساس طبقتين ومن ثم الصبغ بالأيبوكسي الغذائي وبثلاث طبقات من الداخل ومن ثم الطلاء الدهني وبواقع ثلاث طبقات من الخارج ومن ثم تبديل طبقات الحصى والرمل (شبيه بنوع النوافذ) الى المستويات المطلوبة التالية:- الرمل (60 سم) طبقة الكوارتز الرملية (0.6 - 1 ملم) الحصى (30 سم) وبثلاث طبقات طبقة الكوارتز الدقيق الناعم (10 سم) من (2.5-6.5 ملم) طبقة متوسطة الخشونة (10 سم) من (6.5-9.5 ملم) طبقة الخشنة (10 سم) من (9.5-13 ملم) مع تبديل اقفال التنفيس عدد (3) من منشأ رصين شبيه بالمنشأ الغربي وبواقع قفل تنفيس واحد لكل فلتر وكذلك العمل يشمل تجهيز وتثبيت نوزلات قياس (3/4) انج عدد لا يقل عن (3000) نوزل وبواقع (980) نوزل لكل فلتر من منشأ رصين شبيه بالمنشأ التركي وحسب المواصفات الفنية المعتمدة مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
3.2 | Supply ,install test mechanical valve type (butterfly) size (8 inch) high quality for filters with all required to work,the work should be according to approval of superviser engineer. | unit وحدة | 6 | YES
تجهيز ونصب وفحص قفل فراشة قياس (8inch) من منشأ رصين للفلاتر مع كل متطلبات العمل وحسب موافقة وتوجيه المهندس المشرف.
3.3 | Supply ,install test mechanical valve type (butterfly) size (6 inch) high quality for filters with all required to work,the work should be according to approval of superviser engineer. | unit وحدة | 4 | YES
تجهيز ونصب وفحص قفل ميكانيكي نوع فراشة قياس (6inch) من منشأ رصين للفلاتر مع كل متطلبات العمل وحسب موافقة وتوجيه المهندس المشرف.
3.4 | Supply and install high quality pressure gauge for filters, with all that is required to complete the work,the work should be according to instructions of superviser engineer. | unit وحدة | 2 | YES
تجهيز ونصب مقياس ضغط للفلاتر الرملية من منشأ رصين وحسب توجيهات المهندس المشرف.
3.5 | Supply ,install tes tnon return valve (8 inch) high quality with all required to work,the work should be according to approval of superviser engineer. | unit وحدة | 1 | YES
تجهيز ونصب وفحص مانع رجوع (جيك ولف قياس (8انج)) من منشأ رصين مع كل مايتطلبه العمل من ملحقات و أجزاء و مواد وحسب توجيهات المهندس المشرف.
3.6 | Supply ,install test mechanicaldouble flang valave type gate valve size (8 inch) high quality with all required to work,the work should be according to approval of superviser engineer. | unit وحدة | 1 | YES
تجهيز ونصب وفحص قفل ميكانيكي دبل فلانج نوع بوابي قياس (8inch) من منشأ رصين مع كل متطلبات العمل وحسب موافقة وتوجيه المهندس المشرف.
3.7 | drain system for filters:- Supply materials ,equipment and work to setting up a filters washing system,wich is represented in:- 1-Supply,install and welding metal tube size (3inch) with length (12m) ,connects the three filters with the water drain stem. 2-Supply and install five (5) metal joint elbow type double flang,size (3inch) diameter. 3-Supply , install and connect two (2) (T) joint connection size (3inch)diameter. 4-Supply and install one (1) mechanical valve type (butterfly) size (3inch). with all it is required to install,connect and welding with filters, the work should be according to supervisor engineer instructions. | M.L م.ط | 12 | NO
خط تصريف الفلاتر:- تجهيز المواد والمعدات والقيام بأنشاء منظومة غسيل للفلاتر والمتمثلة :- 1-تجهيز ونصب ولحم انبوب معدني قياس (3انج) وبطول 12 متر يربط الفلاتر الثلاثة مع ساقية تصريف المياه. 2-تجهيز ونصب وربط عكس معدني دبل فلانج قياس (3انج) عدد 5. 3-تجهيز ونصب وربط تقسيم (T) قياس (3) انج عدد 2. 4-تجهيز ونصب قفل فراشة قياس (3) انج عدد1. مع كل مايتطلبه العمل من نصب وربط ولحام وتثبيت بالفلاتر وحسب توجيهات المهندس المشرف.
4 | Sedimentation and collection tanks احواض الترسيب والتجميع
4.1 | Supply materials and equipments to clean the two sedimentation tanks (each with dimensions of (12 *3 meter)) and one collection tank of dimensions(3*6) meter. the cleaninig process includes removing the mud and the old paint by using iron brushes with removing all the damaged parts and debris out side compact unit .The work includes maintenance and treatment of leakages and cracks in case happening during cleaning of tanks with replacement of damaged plate and re-paint of two sedimentation tanks and one collection tank by using epoxy basis two layers then epoxy food three layers from inside, re-paint the sedimentation tanks and collection tank from outside by using oil paint (three layers) , with all required works.the work should be according to approval of suppervisor engineer. | L.S | 1 | NO
تجهيز المواد والمعدات والقيام بأعمال تنظيف احواض الترسيب عدد (2) بأبعاد (12*3 ) متر والتجميع عدد(1) بأبعاد (6*3) متر من الاطيان وأزالة الصبغ القديم بصورة كاملة و تامة بأستعمال الفرش الحديدية (بروش) مع نقل كافة الاجزاء المتضررة والانقاض الى خارج الوحدة المجمعية ويشمل العمل صيانة ومعالجة النضوحات والتشققاق في احواض الترسيب والتجميع في حال حدوثها اثناء عملية التنظيف مع تبديل قطع البليت المتضررة ومن ثم القيام بالطلاء بمادة الايبوكسي الأساس وبواقع طبقتين ومن ثم الطلاء بالأيبوكسي الغذائي ثلاث طبقات من الداخل ومن ثم الطلاء الدهني (بوية) اللماع وبواقع ثلاث طبقات من الخارج لأحواض الترسيب والتجميع مع كل مايتطلبه العمل وحسب المواصفات الفنية المعتمدة وتوجيهات المهندس المشرف .
4.2 | Supply ,install test mechanical valve type (butterfly) size (3 inch) high quality for collection tank with all required to work,the work should be according to approval of superviser engineer. | unit وحدة | 2 | YES
تجهيز ونصب قفل ميكانيكي نوع فراشة قياس (3انج) من منشأ رصين لحوض التجميع مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
4.3 | Supply ,install test mechanical valve type (butterfly) size (10inch) high quality for collection tank with all required to work,the work should be according to approval of superviser engineer. | unit وحدة | 2 | YES
تجهيز ونصب قفل ميكانيكي نوع فراشة قياس (10انج) من منشأ رصين لحوض التجميع مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
4.4 | Supply ,install test mechanical valve type (butterfly) size (3nch) high quality for sedimentation tank with all required to work,the work should be according to approval of superviser engineer. | unit وحدة | 12 | YES
تجهيز ونصب قفل ميكانيكي نوع فراشة قياس (3انج) من منشأ رصين لاحواض الترسيب مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
4.5 | Supply ,install test mechanical valve type (butterfly) size (8 inch) high quality for sedimentation tank with all required to work,the work should be according to approval of superviser engineer. | unit وحدة | 2 | YES
تجهيز ونصب قفل ميكانيكي نوع فراشة قياس (8 انج) من منشأ رصين لاحواض الترسيب مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
4.6 | supplyو install and test a Flash Mixer for the sedimentation tanks, of authentic western origin and high quality, (250 round/minute), 400 Volts, Class F, IP 55 with stainless steel impeller and shaft with all that is required to work.the work should be according to supervisor engineer. | unit وحدة | 2 | YES
تجهيز و نصب وتشغيل وفحص خلاط المزج السريع في احواض الترسيب من منشأ غربي رصين ( 250 دورة \ دقيقة)، 400 فولت، IP 55 ، Class F، مع الشفت و المروحة من الفولاذ المقاوم للصدأ و كل ما يلزم لانجاز العمل بصورة متكاملة من تثبيت وحسب توجيهات المهندس المشرف.
4.7 | supply , install and test a slow Mixer for sedimentation tanks, of authentic western origin and high quality, (55 round/minute), 400 Volts, Class F, IP 55 with stainless steel impeller and shaft as well as the Gear box with all that is required to work.the work should be according to supervisor engineer. | unit وحدة | 2 | YES
تجهيز و و نصب وتشغيل وفحص خلاط المزج البطيء في احواض الترسيب من منشأ غربي رصين ( 55 دورة \ دقيقة)، 400 فولت، IP 55 ، Class F، مع الشفت و المروحة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الكير بوكس Gear Box و كل ما يلزم لانجاز العمل بصورة متكاملة من تثبيت وحسب توجيهات المهندس المشرف.
4.8 | Supply materials,equipment and man power and work to removing the old electrical connection for (Flash mixer and slow mixer) and then preparing,installing and connecting an electrical cable size (2.5*3)mm type flex high quality connect the flash and slow mixer with electrical board,the cable must be inside plastic cable tray With all that the work requires of contectors and other electrical accessories, it guarantees operation and inspection with all that the work requires and according to the directions of the supervising engineer. | M.L م.ط | 120 | NO
تجهيز المواد والمعدات واليد العاملة والقيام بأزالة الربط الكهربائي القديم لخلاطي المزج السريع والبطيئ ومن ثم القيام بتجهيز ونصب وتاسيس كيبل كهربائي قياس (3*2.5)ملم نوع فليكس ابيض من منشأ رصين يربط خلاطي المزج السريع والبطيئ بالبورد الكهربائي على ان يكون الكيبل داخل حامل كيبلات بلاستيكي (cable tray)مع كل مايتطلبه العمل من كونتكترات وملحقات كهربائية اخرى يضمن التشغيل والفحص مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
5 | Chlorinnators & Alum system منظومة الكلور والشب
5.1 | Supply,install and operate a chlorine injection system (2 kg/hr) western origin similar to Grundfos brand + chlorine injector + pump booster (2 m3/hr* 10 bar,H=80M) + suitable electrical board with all the necessary electrical parts + heater + metal pipe (suitable for chlorine) from gas canister to the device with valve + PVC pipes (rainforcement by one layer) with diameter suitable for the chlorinator system device + PVC valve +filter for gas with all required to work. all supplied materials must be suitable to be used with chlorine. the work should be according to specifications and standards of General Water Directorate and approval of supervisor engineer. | unit وحدة | 1 | YES
تجهيز ونصب وتشغيل وفحص جهاز حقن كلورسعة (2 كغم/ساعة) غربي المنشأ شبيه بنوع (Grundfos ) بالاضافة الى انجكتر(حاقن) +مضخة بوستر (سعة 2 م3/ساعة*10بار ضغط,Head = 80 m) + بورد تشغيل ملائم لعمل المنظومة +هيتر +انبوب معدني ملائم للاستخدام مع الكلور من القنينة الى الجهاز مع القفل ذو اقطر انبوب مناسب للجهاز المستخدم +انابيب بلاستيكية مناسبة للاستعمال مع غاز الكلوربقطر مناسب لسعة الجهاز +عكوس + تقاسيم بلاستيكية + اقفال بلاستيكية + فلتر غاز مع كل مايتطلبه العمل وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى مديرية ماء صلاح الدين و حسب توجيهات المهندس المشرف.
5.2 | Supply,install and operate chlorine mixer (1.5kw) high quality, authentic and recognized western origin), with stainless steel impeller and shaft with all required to work,the work should be according to supervisor engineer. | unit وحدة | 2 | YES
تجهيز ونصب وربط خلاط مزج الكلور (1.5KW) من منشأ غربي رصين على ان يكون الشفت والمروحة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ يثبت في اعلى خزان الكلور مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
5.3 | Supply,install and operate chlorine injection system (200 L/hr) from (5-8)bar (75kw,3.64A,1500rpm/min) high quality, authentic and recognized western origin), with stainless steel impeller and shaft with all required to work,the work should be according to specifications and standards of General Water Directorate and supervisor engineer. | unit وحدة | 2 | YES
تجهيز ونصب وتشغيل منظومة حقن الكلور تتكون من جهاز حقن الكلور سعة (200 لتر/ساعة) من (5 - 8) بار ,(75kw),(3.64A),(1500 RPM/min من منشأ غربي رصين مع كل مايتطلبه العمل وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى دائرة ماء صلاح الدين توجيهات المهندس المشرف.
5.4 | Supply,install and operate Alum mixer (1.5kw),250 r.p.m high quality, authentic and recognized western origin), with stainless steel impeller and shaft with all required to work,the work should be according to according to specifications and standards of General Water Directorate andsupervisor engineer. | unit وحدة | 2 | YES
تجهيز ونصب وربط خلاط مزج الشب (1.5KW) ,عدد دورات 250 دورة بالدقيقة من منشأ غربي رصين على ان يكون الشفت والمروحة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ يثبت في اعلى خزان الشب مع كل مايتطلبه العمل وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى دائرة ماء صلاح الدين توجيهات المهندس المشرف.
5.5 | Supply,install and operate alum injection system (200 L/hr) from (5-8)bar (75kw,3.64A,1500rpm/min) high quality, authentic and recognized western origin), with stainless steel impeller and shaft with all required to work,the work should be according to specifications and standards of General Water Directorate and supervisor engineer. | unit وحدة | 2 | YES
تجهيز ونصب وتشغيل منظومة حقن الشب تتكون من جهاز حقن الشب سعة (200 لتر/ساعة) من (5 - 8) بار ,(75kw),(3.64A),(1500 RPM/min من منشأ غربي رصين مع كل مايتطلبه العمل وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى دائرة ماء صلاح الدين توجيهات المهندس المشرف.
5.6 | Supply materials,equipment and manpower and work to removing the old electrical connection for (Chlorine and Alum system) and then preparing,installing and connecting an electrical cable size (2.5*3)mm type flex high quality connect the( Chlorine and Alum system) with electrical board,the cable must be inside plastic cable tray With all that the work requires of contectors and other electrical accessories, it guarantees operation and inspection with all that the work requires and according to the directions of the supervising engineer. | M.L م.ط | 90 | NO
تجهيز المواد والمعدات واليد العاملة والقيام بأزالة الربط الكهربائي القديم لمنظومتي الشب والكلور ومن ثم القيام بتجهيز ونصب وتاسيس كيبل كهربائي قياس (3*2.5)ملم نوع فليكس من منشأ رصين يربط منظومتي الشب والكلور بالبورد الكهربائي على ان يكون الكيبل داخل حامل كيبلات بلاستيكي (cable tray)مع كل مايتطلبه العمل من كونتكترات وملحقات كهربائية اخرى يضمن التشغيل والفحص مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
5.7 | Supply,install and remove the old Plastic pipe network for the old alum and chlorine system,then work to supply,install,connect and test A new plastic network for the alum and chlorine system, represented by PPR pipe size (1.5inch) high quality with all (valve,elbow,T connection) and that supplying materials are of high quality ,which ensures the operation and test of the alum and chlorine system | M.L م.ط | 35 | NO
تجهيز المواد والمعدات والقيام بأزالة شبكة انابيب البلاستيكية لمنظومة الشب والكلور القديمة ومن ثم القيام بتجهيز ونصب وربط وكبس شبكة بلاستيكية جديدة لمنظومة الشب والكلور متمثلة ب انبوب بلاستك قياس (1.5انج) نوع PPR من منشأ رصين مع كل مايتطلبه العمل من (اقفال,عكوس,وصلات توصيل) وعلى ان تكون المواد المجهزة من منشأ رصين مما يضمن تشغيل وفحص منظومة الشب والكلور وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى دائرة ماء صلاح الدين وحسب توجيهات المهندس المشرف.
6 | Civil Works الاعمال المدنية
6.1 | Supply materials,equipment and manpower to implementation Manholes of reinforced concrete C25 According to the following specifications: 1-Length 1.2 M 2-Width 1.5 M 3-Depth 1 M 4-The thickness of the base is 30 cm, reinforced with two iron nets, diameter 12 mm. 5-The thickness of the wall is 20 cm, reinforced with two iron nets of 10 mm diameter. The work also includes excavation and burial after casting and coating with flancott with two layers inside and out, as well as the use of a water stop sealant between the foundation and the wall with all that the work requires and according to the directions of the supervising engineer. | unit وحدة | 1 | NO
تجهيز المواد والمعدات والايدي العاملة لتنفيذ منهولة من الخرسانة المسلحة C25 وحسب المواصفات التالية:- 1-طول 1.2 متر 2-عرض 1.5 متر 3-عمق 1 متر 4-سمك الاساس 30سم مسلح بشبكتين حديد قطر 12 ملم. 5-سمك الجدار 20سم مسلح بشبكتين حديد قطر 10 ملم. كذلك يشمل العمل الحفر والدفن بعد الصب والطلاء بمادة الفلانكوت وبطبقتين من الداخل والخارج وكذلك استخدام مانع تسرب (وتر ستوب) بين الاساس والجدار مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
6.2 | Supply materials,equipment and manpower to excavate the ground for the pipeline with diamensions (width 60cm,depth 1m,Length 30m),The works includes cleaning and leveling the path with lifting debris to the dumping site approved by the muncipality and then do the following:- 1-Supply and lay inside the paths,U-PVC pipe inner diameter (12 inch),internal pressure 10 BAR,min thickness 5.3mm similar to saudi or Egyption origin or equivalent and connect all of them by using rubber sealing rings size 12". 2- backfilling of pipes pathway of (12inch) pipe by 50cm of fine soil with three layers(one layer 20cm under the pipe, 10 cm layer surrounding the pipe from both sides, and 20 cm layer above the pipe) after the compacting and leveling, afterward, 50 cm backfilling the excavation by three layers of (garden soil) each one 20 cm with leveling and compacting for each layer,compaction should be at least 90% with all required to work,the work should be according to supervisor engineer. Note:-All debris lifting to the dumping site, approved by the muncipality. | M.L م.ط | 30 | NO
توريد المواد والمعدات والقوى العاملة لحفر الارض (مسار خط الانبوب) بواقع (عرض 60 سم,وعمق 1متر,طول 30متر) ويشمل العمل تنظيف وتسوية المسار ورفع الانقاض خارج حدود البلدية ومن ثم القيام بما يلي:- 1-تجهيز ومد وكبس انبوب بلاستيكيU-PVC قياس (12انج) وضغط داخلي 10بار وسمك الجدار لايقل عن 5.3 ملم سعودي او مصري المنشأ او مايعادله وربطها بأستخدام حلقات مطاطية قياس (12 انج). 2- ردم مسار الانابيب قياس (12 انج) وبمقدار 50سم من التربة الناعمة بثلاث طبقات (طبقة واحدة 20سم تحت الانبوب وطبقة 10 سم تحيط بالانبوب من الجانبين وطبقة 20سم فوق الانبوب) بعد الحدل والتسوية,وبعد ذلك يتم الردم 50سم للحفر بثلاث طبقات من التربة(زميج),كل طبقة 20سم مع الحدل والتسوية الجيدة وبنسبة حدل لاتقل عن 90% مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف ملاحظة: الانقاض تنقل خارج موقع العمل الى موقع مخصص من قبل البلدية.
6.3 | Maintenance of the concrete filter base casting:- Supply materials,equipment and manpower to preparing the site for work, including:- 1-Backfilling using Tekla soil (Subbase), an amount of 8 cubic meters, under the base of the concrete filters with tamping. 2-Cement injection under the base of the concrete filters, with an amount of 3 cubic meters. 3-Backfilling using Takla soil (Subbase) near the area of the concrete filters base, in an amount of 8 cubic meters, with good compaction, as directed by the supervising engineer | L.S | 1 | NO
صيانة صبة قاعدة الفلاتر الكونكريتية :- تجهيز المواد والمعدات واليد العاملة والقيام بتهيئة الموقع للعمل ويشمل :- 1-الردم بأستخدام تربة نوع (تيكلة) بكمية 10 متر مكعب اسفل صبة قاعدة الفلاتر الكونكريتية مع الدك. 2-الحقن بالأسمنت اسفل صبة قاعدة الفلاتر الكونكريتية وبكمية 3 متر مكعب. 3-الردم بأستخدام تربة نوع تيكلة للمنطقة المحاذية لصبة قاعدة الفلاتر الكونكريتية وبكمية 10 متر مكعب مع الحدل الجيد وحسب توجيهات المهندس المشرف.
6.4 | Supply materials,equipment and manpower to removing the remains of the outer fence of the Rasasi compact unit from the side of the intake structure,All debris lifting outside the compact unit to a site approved by the muncipality.The work should be according to supervidor engineer. | M.L م.ط | 45 | NO
تجهيز المواد والمعدات واليد العاملة والقيام بأزالة بقايا السياج الخارجي لمشروع ماء الرصاصي من جهة هيكل السحب مع نقل الانقاذ خارج حدود البلدية وحسب توجيهات المهندس المشرف.
6.5 | Supply materials,equipment and manpower and preparing the site to rebuild the wall ,the work includes:- 1-Casting a foundation of reinforced concrete for the wall, with dimensions (30 * 50) cm and a length of 50 meters, using iron measuring 12 mm with iron joining joints measuring 1/2 inch, the distance is 25 cm between each joint. 2-Reconstruct the fence with a solid block (50 meters long) and 1.8 meters high and connect it to the old fence with spacers every 5 meters. | M.L م.ط | 50 | NO
تجهيز المواد والمعدات واليد العاملة والقيام بتهيئة الموقع لاعادة بناء الجدار والعمل يشمل:- 1-صب اساس من الكونكريت المسلح للسياج بأبعاد (30*40)سم وبطول 50 متر وبأستخدام حديد قياس 12 ملم مع جوينات ربط حديد قياس (1/2انج) ,المسافة تكون 25سم بين كل جوين واخر. 2-اعادة بناء السياج بأستخدام البلوك المصمت وبطول 50 متر وارتفاع 1.8متر وربطه بالجدار القديم مع عمل فواصل كل 5 متر.مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
6.6 | Supply materials,equipment and manpower to wall covering by cement ratio from inside and outside with all that is required,the work should be according to supervisor engineer. | M2 | 250 | NO
تجهيز المواد والمعدات واليد العاملة والقيام بلبخ الجدار من الداخل والخارج وبأستخدام مونة السمنت مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
6.7 | Supply materials,equipment and manpower to install A service iron door measuring (2 * 1) meters of angle iron measuring 3 mm (Gage 18) one layer with 3 iron sections with hinges and lock with paint by using anti rust paint (three layers),and then paint by using oil paint (three layers) with all that the work requires and according to the directions of the supervising engineer | unit وحدة | 1 | NO
تجهيز ونصب باب حديد خدمي قياس (2*1) متر من حديد زاوية قياس 3 ملم (كيج 18) طبقة واحدة مع مقاطع حديدية عدد3 مع النرمادات والسركي مع الصبغ بالطلاء مانع الصدأ ثلاث طبقات ومن ثم الصبغ بالطلاء الدهني ثلاث طبقات مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
7 | Electrical Works الاعمال الكهربائية
7.1 | Supply,connect and operate high quality Moulded Case circute breaker capacity (625 Amp) for electrical transformer Certified by the Salah al-Din Water Directorate with With the installation of the electrical board on the wall of the room with all the work required and according to the directions of the supervising engineer.(Similar to ABB brand) | unit وحدة | 1 | YES
تجهيز ونصب قاطع دورة رأيسي سعة 625 امبير خاص بالمحولة الكهربائية من منشأ رصين شبيه بنوع ABB ومعتمد لدى مديرية ماء صلاح الدين مع تثبيت البورد الكهربائي في جدار الغرفة مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
7.2 | Supply and connect electrical cable size (120mm) type single core (high quality) to Connecting the transformer with the electrical board with all the work requirements of terminal and screws, as directed by the supervising engineer. | M.L م.ط | 20 | NO
تجهيز وربط كيبل كهربائي قياس (120ملم) نوع سنكل كور من منشأ رصين لربط المحولة مع البورد الكهربائي مع كل ما يتطلبه العمل من موصلات كهربائية (ترامل) وبراغي وحسب توجيهات المهندس المشرف.
7.3 | Supply,install and operate electrical Switch board (photocell) for lighting poles of high quality with all that is required to finish the work. all works should be according to instructions of supervisor engineer. | unit وحدة | 1 | NO
تجهيز ونصب وربط وتشغيل بورد كهربائي (فوتوسيل) لأعمدة للأنارة من منشأ رصين مع كل متلطبات العمل وحسب موافقة وتوجيه المهندس المشرف.
7.4 | Supply,install,connect and operate projector lamp (LED) for lighting poles capacity (1000w), (high quality) with circiut breaker for each projector lamp all required to connection and work, the work should be according to approval of supervisor engineer. | unit وحدة | 6 | NO
تجهيز ونصب وربط وتشغيل مصباح ضوئي بلاجكتور (LED) لأعمدة الأنارة سعة (1000 واط) مع جوزة تشغيل واطفاء لكل مصباح من منشأ رصين مع كل ملحقات الربط ومتطلبات العمل وحسب موافقة وتوجيهات المهندس المشرف. علما ان الاعمده الكهربائية منصوبة مستقبلا.
7.5 | Supply and connect an electrical cable size (2*2.5)mm flex in order to deliver electricity to the lighting poles (high quality),Provided that the connection is apparent from one pole to another with all the work requirements and according to the directions of the supervising engineer. | M.L م.ط | 450 | NO
تجهيز ومد وربط كيبل كهربائي قياس (2.5*2) ملم فلكس وذلك لايصال الكهرباء لاعمدة الانارة من منشأ رصين وعلى ان يكون الربط ظاهري من عامود لاخر مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
7.6 | Supply,install ,connect and operate projector Tv lamp (LED) ,(Power=250w) high quality with all required connections. the work shoud be according to instructions of supervisor engineer. | unit وحدة | 2 | NO
تجهيز ونصب وربط وتشغيل مصباح ضوء تلفزيوني خارجي (بلاجكتور) نوع (LED) ,بقدرة (250W) من منشأ رصين مع كل متطلبات الربط وحسب موافقة وتوجيهات المهندس المشرف.
7.7 | Supply and connect an electrical cable size (2*2.5)mm flex from electrical board to projector TV lamp with all that are required according to the directions of the supervising engineer. | M.L م.ط | 30 | NO
تجهيز ومد وربط كيبل كهربائي قياس (2.5*2) ملم فلكس من البورد الكهربائي الى المصباح الضوئي الخارجي نوع (بلاجكتور ) مع كل مايتطلبه العمل من تثبيت وملحقات كهربائية اخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف.
| Delivery time required (days after the site handover): | 45 Calendar Days |  |  | Delivery time offered (days after the site handover):
| Delivery Terms required (Add Incoterm if necessary): | DDP INCOTERMS 2020 |  |  | Delivery Terms offered (must include incoterm):
| Delivery Destination required: | Al-Resase Compact Unit in Samarra City- Salah Al Din Governorate |  |  | Delivery Destination offered:
| Minimum bid validity period required: | 90 Days |  |  | Bid validity period offfered:
| Currency of Tender: | USD only |  |  | Currency of Bid:
| Additional Comments to bidders: 1- All items, parts and materials are to be inspected by supervising engineer before installation. 2- All supplied materials are to be of High quality and authentic origin and should be in accordance to general standards of the Iraqi General Water Directorate. 3- The contractor is to provide all the needed lab tests, catalogues and certificates of Origin for the materials, items and parts being supplied and installed when requested. 4- The implementation period for this project 45 calendar days from site handover. 5- The contractor is responsible of removing all the debris resulting from the work and to dispose of it at designated sites in coordination with local authorities. 6- The contractor shall be fully responsible for the safety of the personnel and equipment at the work site upon site handover. 7- The warranty period is 3 months during which the contractor is fully committed to replacing defective parts as a result of low quality issues as well as flaws in craftsmanship. 8- The contractor must fully adhere to occupational safety procedures at the work site and ensure that his/her work team or sub-contractors fully adhere to occupational safety procedures and follow COVID-19 construction site guidlines during work and according to the manuals and instructions that will be provided to those who are awarded the bid by the Danish Council For refugees. 9- Lump sum quantities is considered fulfilled only when all works and items mentioned in the Paragraph are carried out completely, otherwise the paragraph will not be considered fulfilled. 10- the contractor is directly responsible for obtaining all the necessary paper works, Official letters, Access letters and Security access letters necessary for completion of work. 11-Site GPS Location:Al-Resase Compact Unit (Latitude:34.18921 , Longitude:43.975031). |  |  |  | Company Name:
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Date:
Print Name:
Do you agree on all additional comments to bidders
| 1-لابد ان تخضع جميع المواد والاعمال المقدمة لموافقة المهندس المشرف. 2-لابد ان تكون جميع المواد المستخدمة والمجهزة ذات جودة عالية ومنشأ اصلي رصين وطبقا للمواصفات الهندسية القياسية للمديرية العامة للماء وكذلك يترتب على المقاول توفير جميع الفحوصات المتعلقة بجودة المواد المجهزة عند طلبها. 3- يترتب على المقاول توفير جميع الفحوصات المختبرية و الكاتالوجات و شهادات المنشأ اللازمة. 4-تكون فترة انجاز العمل 45 يوما من تاريخ تسليم موقع العمل. 5- يترتب على المقاول رفع جميع الانقاض الناتجة من العمل و التخلص منها في موقع يحدد لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- يكون المقاول مسئولا مسئولية تامة على سلامة الافراد و المعدات في موقع العمل عند استلامة للموقع . 7- تكون فترة الضمان 3 اشهر يلتزم فيها المقاول التزاما تاما باستبدال الاجزاء المعطوبة و التالفه نتيجة خلل مصنعي في المواد و المعدات المجهزة او خطأ في الربط او التنصيب نتيجة اعمال المقاول في حالة اثبات ذلك. 8- يتوجب على المقاول الالتزام التام باجراءات السلامة المهنية في موقع العمل ويضمن التزام فريق العمل الخاص به او المقاولين الثانويين التزاما كاملا باجراءات السلامة المهنية و اتباعهم لتعليمات الحماية من مرض كورونا اثناء العمل و حسب الكتيبات و التعليمات التي سيزود بها من ترسوا عليه المناقصة من قبل المجلس الدنماركي للاجئين. 9- تعد الفقرات الـ Lump Sum منجزة عند انتهاء جميع الاعمال المذكورة في الفقرة و بخلافة لاتعد منجزة. 10- يكون المتعاقد مسئول مسؤولية مباشرة عن مراجعة الدوائر الرسمية و استحصال جميع كتب التسهيلات و محاضر اخلاء العوارض والموافقات الامنية و جميع الكتب الرسمية اللازمة لانهاء الاعمال. 11-احداثيات موقع العمل : مجمع ماء الرصاصي (Latitude:34.18921 , Longitude:43.975031). |  |  |  | Stamp of company
Yes
NO