## Al-Haded WTU-BoQ
Project Title: |  | Annex -A1- Technical Bid Rehabilitation of Al-Hadid Water Treatment Unit in Al-Khalis district 200 m3/h أعادة تأهيل مجمع ماء الحديد في قضاء الخالص سعة ٢٠٠ م٣/ساعة
Governorate |  | Diyala- Al-Khalis |  | Sub-district / Town |  |  | Al-Hadid/ Hebhib |  |  |  | GPS Coordinates (33.763972, 44.563556)
Item | Description | [5 empty] | Unit | Qty | Offered Quantities | Offered Description by Bidder | Offered Brand Name/Model Number by Bidder
A | High and Low Lift Pumps |  |  |  |  | مضخات السحب والدفع
A-1 | Low lift pump\ (intake): Supply, install, and operate new heavy-duty low lift pump system, guaranteed for at least one year of operation similar to (Caprari, Grundfos, Willo type or equivalent) with specifications as the following below: |  |  |  |  | مضخة السحب \ (المأخذ): تجهيز وتنصيب وتشغيل مضخة افقية جديدة (للخدمة الثقيلة) مضمونة لمدة عام على الاقل من التشغيل مشابه لنوع (كبراري او كروندفوس او ويلو او ما يكافئه) والمواصفات على النحو التالي: | LS | 1
| a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. | a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. | a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. | a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. | a) Pump discharge Q= 200 m3/h, head=20m. | Q=(200) m3/h , H=20m
| b) Shaft stainless steel and impeller made of bronze | b)Bronze impeller | b)Bronze impeller | b)Bronze impeller | b)Bronze impeller | الشفت مقاوم للصدأ (الستانلس ستيل) والبشارة مصنوع من البرونز.
| c) P= 22 KW, Hp=30, 380 V and 50 Hz r.p.m=1450-1500 | c) Motor power HP=30, RPM= 1450, Hz=50, V=400 and 22 kw. | c) Motor power HP=30, RPM= 1450, Hz=50, V=400 and 22 kw. | c) Motor power HP=30, RPM= 1450, Hz=50, V=400 and 22 kw. | c) Motor power HP=30, RPM= 1450, Hz=50, V=400 and 22 kw. | P= 22 KW, Hp=30, 380 V, 1450-1500 r.p.m and 50 Hz
| d) Insulation: class F | d) Protection: IP55 | d) Protection: IP55 | d) Protection: IP55 | d) Protection: IP55 | العزل: الفئة F
| The work includes removing the old concrete pad and making a new concrete pad foundation to install the new pump, supply and install all electrical cable connections ( 3 x 25 mm+16 reinforced) 50 M length from the main control board (Star-Delta) to the pump with all necessaries (cable tray, glands, terminals, etc.) with blacksmithing works, the price includes dismantling the existing unfunctional horizontal pump, transportation, installation, operating and labors to implement the job properly and successfully. according to the technical specifications & the instructions of the supervision engineer. |  |  |  |  | يشمل العمل إزالة الوسادة الخرسانية القديمة وإنشاء قاعدة خرسانية جديدة لتثبيت المضخة الجديدة, تجهيز وتنصيب جميع توصيلات الكابلات الكهربائية (مسلح 3 × 25 ملم + 16) بطول 50 متر من لوحة التحكم الرئيسية (ستار-دلتا) إلى المضخة مع جميع المستلزمات (كيبل تري ، السدادات ، تيرمنال ، إلخ) مع اعمال الحدادة، السعر يشمل تفكيك المضخة الأفقية غير الوظيفية الموجودة, النقل والتركيب والتشغيل والعمالة لتنفيذ المهمة بشكل صحيح وناجح. حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
A-2 | High lift pump: Supply, install, and operate new heavy-duty high-lift pumping system, guaranteed for at least one year of operation similar to (Caprari, Grundfos, Willo type or equivalent) with specifications as the following below: |  |  |  |  | مضخة الدفع: تجهيز وتنصيب وتشغيل مضخة افقية جديدة (للخدمة الثقيلة) مضمونة لمدة عام على الأقل من التشغيل مشابه لنوع (كبراري او كروندفوس او ويلو او ما يكافئه)، والمواصفات على النحو التالي: | LS | 1
| a) Pump discharge: Q=200 m3/h, H=(50-60) m |  |  |  |  | تصريف المضخة: Q=200 m3/h, H=(50-60) m
| b) Motor power: 55KW, (1450-1500) RPM, 50Hz, 380V and IP:55 |  |  |  |  | قدرة المحرك: 55KW, (1450-1500) RPM, 50Hz, 380V and IP:55
| c) Shaft stainless steel and impeller made of bronze |  |  |  |  | الشفت مقاوم للصدأ (الستانلس ستيل) والبشارة مصنوع من البرونز.
| d) Insulation: class F |  |  |  |  | العزل: الفئة F
| The work includes removing the old concrete pad and making a new concrete pad foundation to install the new pump, supply and install all the electrical cables connections (3×35+16 reinforced) mm with a length of 25 m from the main control board (Star-Delta) to the pump with all requirements (Tray cable, glands, terminals, etc...) with blacksmithing works. the price includes dismantling the existing unfunctional horizontal pump, transportation, installation, operation, and providing all the needed materials and labor to implement the work correctly and successfully. |  |  |  |  | يشمل العمل إزالة الوسادة الخرسانية القديمة وإنشاء قاعدة خرسانية جديدة لتثبيت المضخة- الجديدة, تجهيز وتركيب جميع توصيلات الكابلات الكهربائية (مسلح 3 × 35 ملم + 16) بطول 25 متر من لوحة التحكم الرئيسية (ستار-دلتا) إلى المضخة مع جميع المستلزمات (كابل تري ، السدادات ، تيرمنال ، إلخ) مع اعمال الحدادة، السعر يشمل تفكيك المضخة الأفقية غير الوظيفية الموجودة, النقل والتركيب والتشغيل وتوفير جميع المواد والعمالة اللازمة لتنفيذ العمل بشكل صحيح وناجح.
A-3 | Gate valve: Supply and connect new gate valve steering operated of 150mm, 6" and PN16. The work includes removing the old parts on the pipe and providing all the required materials (rubber seals, bolts, gauges etc.), tools and labor to complete the work according to the instruction of the supervisor engineer. |  |  |  |  | قفل البوابة: تجهيز وتنصيب قفل بوابة ستيرن جديد قطر 150 ملم , 6 انج و PN16. يشمل العمل إزالة الأجزاء القديمة على الأنبوب وتوفير جميع المواد المطلوبة (السدادات المطاطية والبراغي والمقاييس وغيرها) والأدوات والعمال من أجل أكمال العمل حسب تعليمات المهندس المشرف. | Set | 4
A-4 | Non-return valves: Supply, install, connect and operate to insure no leakage a new high-performance metal non-return valve 150mm PN16 of size 6", (stainless steel disc) type. The work includes providing all the required materials (rubber seals, bolts, gauges etc.), accessories, tools and labor to complete the work according to the instruction of the supervisor engineer. |  |  |  |  | صمام مانع رجوع: تجهيز وتنصيب وربط وتشغيل لضمان عدم التسرب صمام مانع رجوع جديد عالي الاداء من المعدن 150 ملم PN16, حجم 6 انج (قرص من الفولاذ المقاوم للصدأ) يشمل العمل توفير جميع المواد المطلوبة (السدادات المطاطية والبراغي والمقاييس وغيرها)والملحقات والأدوات والعمال لإكمال العمل حسب تعليمات المهندس المشرف. | Set | 2
A-5 | Flexible joint: Supply materials, tools and manpower to install new flexible joint for Low/high lift pumps with 150mm PN16 of size 6", The work includes providing all the required materials, accessories of flange adapter, bolts, and rubber washers to complete the work according to the instruction of the supervisor engineer. |  |  |  |  | مانع اهتزاز: تجهيز المواد و المعدات و الايدي العاملة لنصب مانع اهتزاز لمضخات السحب/الدفع بقطر 150 ملم PN16 حجم 6 انج. العمل يشمل تجهيز كل المواد الضرورية و الملحقات و الفلنجات والبراغي و الواشرات المطاطية لاكمال العمل حسب تعليمات المهندس المشرف. | Set | 2
A-6 | Foot Valve: Supply materials, tools and manpower to install new foot valve for the suction pipe in the river with 200mm of size 8", Cast iron body, Stainless steel basket, with External and internal epoxy painting, the work includes all the blacksmithing work to install the foot valve on the pipe and remove the old one, providing all the required materials, accessories of flange adapter, bolts, and rubber washers to complete the work according to the instruction of the supervisor engineer. |  |  |  |  | الممص: تجهيز المواد و المعدات و الايدي العاملة لنصب ممص جديد لأنبوب السحب في النهر 200 ملم مقاس 8 " , هيكل من الحديد الصلب ، سلة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، بطلاء إيبوكسي خارجي وداخلي, ويشمل العمل جميع أعمال الحدادة لتثبيت الممص على الأنبوب وازالة القديم وتجهيز كل المواد الضرورية و الملحقات و الفلنجات والبراغي و الواشرات المطاطية لاكمال العمل حسب تعليمات المهندس المشرف. | Set | 1
B | Sedimentation tanks |  |  |  |  | أحواض الترسيب
B-1 | Sedimentation tanks: Supply materials, tools and labor to clean out and maintain functionality of the existing steel sedimentation tank of dimension (12.2 × 2.4 x 2.4) m, performing of welding (carbon steel welding BS 2971) and blacksmithing work to ensure no leakage and full drainage system operation. The work includes remove mud, sludge and residue thoroughly and make sure all the drainage openings are clean and functional. Clean the interior surface using sand blast device, wipe and remove all the residuals at the surfaces and paint the interior surface with two layers of epoxy as prime and then three layer of epoxy for potable water application (food-grade epoxy coating) (Laboratory successful). The work includes painting the external of the tanks by the oil paint and replacing all the corrupted butterfly valves of drain opens (butterfly valves 3 inch) with making iron ladder to the each tank According to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | احواض الترسيب: تجهيز المواد والأدوات و الايدي العاملة لتنظيف وصيانة خزان الترسيب الفولاذي الحالي ذي الأبعاد (12.2 × 2.4 × 2.4) م ، وإجراء اللحام (لحام الفولاذ الكربوني BS 2971) واعمال الحدادة لضمان عدم وجود تسرب وتشغيل نظام الصرف بالكامل. يشمل العمل إزالة الطين والحمأة والمخلفات تمامًا والتأكد من نظافة جميع فتحات التصريف ووظيفتها. و تنظيف السطح الداخلي باستخدام جهاز ساند بلاست ، و مسح و ازالة جميع المخلفات الموجودة على الأسطح و طلاء السطح الداخلي بطبقتين من الإيبوكسي كرئيسي ثم ثلاثة طبقات من الإيبوكسي الخاص بمياه الشرب (طلاء إيبوكسي غذائي) ناجح مختبريا . يشمل العمل اعمال الصبغ بالطلاء الدهني من الخارج و كذلك استبدال جميع الاقفال التالفة الخاصة بفتحات تصريف الماء (قفل فراشة 3 انج) مع عمل سلم حديد للصعود لكل حوض و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | Set | 2
B-2 | Fast mixer: Supply, install, test and operate a new speed mixer 1 KW, 1500 with gearbox (50-300)rpm, 380V (3ph), with install new stainless steel shaft of (210cm) length, (20-40)cm flipper to be install on the top of sedimentation tank. The work includes provide an electrical cable with suitable length and Supply the needed materials to make a shed for the mixer by using a rectangular steel section and sheet with all necessary requirement to complete the job. |  |  |  |  | خلاط المزج السريع: تجهيز وتركيب واختبار وتشغيل خلاط مزج سريع جديد 1 كيلوواط ، 1500 مع gearbox (50-300) rpm، فولت (3 فيز) ، مع تركيب عمود (شفت) فولاذي جديد مقاوم للصدأ بطول (210 سم) ، (40-20) سم زعنفة يتم تثبيتها على الجزء العلوي من خزان الترسيب. يشمل العمل توفير كابل كهربائي بطول مناسب مع عمل مظله للخلاط باستخدام حديد مستطيل نوع شخاطة وصفيحة من الالمنيوم (جينكو) مع جميع المتطلبات اللازمة لإتمام المهمة. | Set | 2
B-3 | Slow mixer: Supply, install, test and operate a new slow mixer 1 KW, 1500 with gearbox (30-70)rpm, 380V (3ph), with install new stainless steel shaft of (210cm) length, (30-50)cm flipper to be install on the top of sedimentation tank. The work includes provide an electrical cable with suitable length and Supply the needed materials to make a shed for the mixer by using a rectangular steel section and sheet with all necessary requirement to complete the job. |  |  |  |  | خلاط المزج البطيء: تجهيز وتركيب واختبار وتشغيل خلاط مزج بطيء جديد 1 كيلوواط ، 1500 مع gearbox (30-70) rpm ، 380 فولت (3 فيز) ، مع تركيب عمود (شفت) فولاذي جديد مقاوم للصدأ بطول (210 سم) ، (50-30) سم زعنفة يتم تثبيتها على الجزء العلوي من خزان الترسيب. يشمل العمل توفير كابل كهربائي بطول مناسب مع عمل مظله للخلاط باستخدام حديد مستطيل نوع شخاطة وصفيحة من الالمنيوم (جينكو) مع جميع المتطلبات اللازمة لإتمام المهمة. | Set | 2
B-4 | Alum dosing pump: Supply, install, and operate alum dosing pump capacity of Q= (224 -260) l/h, H= (40-70) m, P= (4-7) bar, 0.37 KW, 380V. Extending the PVC piping and fitting 1/2" by 20 m length to reach the rapid mixer of both two sedimentation tanks with hanging sleeves, and adding filter at the suction side of the dosing pump. The work includes supplying and installing a new PVC tank 1x2000 liter size, electrical connections, flexible hoses with proper pipes, and wiring fixation to the electrical board to ensure perfect performance. According to the technical specifications and the instructions of the supervision engineer. |  |  |  |  | زارقة الشب: تجهيز وتنصيب واختبار وتشغيل مضخة الجرعات الشب (الزارقة) بسعة Q = 224-260 لتر / ساعة ، H = 40-70 متر ,(7-4) بار ،بقدرة 0.37 كيلو واط ، 380 فولت (3 فيز) . تمديد الأنابيب البلاستيكية وتركيبها 1/2 "بطول 20 م للوصول إلى الخلاط السريع لخزانات الترسيب بأكمام معلقة وإضافة فلتر على جانب السحب لمضخة الجرعات. ويشمل العمل تجهيز وتركيب خزان PVC جديد بحجم 1 × 2000 لتر ، التوصيلات الكهربائية ، وخراطيم مرنة مع الانابيب المناسبة وتثبيت الأسلاك إلى اللوحة الكهربائية لضمان الأداء المثالي ، حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | Unit | 2
B-5 | Alum mixer: Supply, install, test and operate a new alum mixer (0.5-0.75) Kw, 380 V (3ph), 1500 gearbox (180) rpm. Install new stainless steel shaft of (120cm) length and stainless steel impeller, The work includes providing an electrical cable with a suitable length and steel structure for the alum system with all necessary requirements to complete the job. |  |  |  |  | خلاط الشب: تجهيز وتركيب واختبار وتشغيل خلاط شب جديد (0.75-0.5) كيلووات ، 380 فولت (3 فيز) ، 1500 gearbox (180) rpm. مع تركيب عمود شفت جديد من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول (120 سم) ومكره من الفولاذ المقاوم للصدأ ، يشمل العمل توفير كابل كهربائي بطول مناسب وهيكل فولاذي لنظام الشب مع جميع المتطلبات اللازمة لإتمام المهمة. | Set | 2
C | Collection tank |  |  |  |  | خزان التجميع
C-1 | Supply materials, tools and labor to clean out and maintain functionality of the existing steel collection tank of dimension (6 × 2.4 x 2.4) m, performing of welding (carbon steel welding BS 2971) work to ensure no leakage and full drainage system operation. The work includes remove mud, sludge and residue thoroughly and make sure all the drainage openings are clean and functional. Clean the interior surface using sand blast device, wipe and remove all the residuals at the surfaces and paint the interior surface with two layers of epoxy as prime and then three layer of epoxy for potable water application food-grade epoxy coating (Laboratory successful), & external painting with all necessary requirement to complete the job perfectly with making iron ladder to the tank according to the technical specifications & the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | توفير المواد والأدوات والعمالة لتنظيف وصيانة وظائف خزان تجميع الفولاذ الحالي ذي الأبعاد (6 × 2.4 × 2.4) م ، وإجراء اللحام (لحام الفولاذ الكربوني BS 2971) لضمان عدم حدوث تسرب وتشغيل نظام التصريف بالكامل . يشمل العمل إزالة الطين والحمأة والمخلفات تمامًا والتأكد من نظافة جميع فتحات التصريف ووظيفتها. و تنظيف السطح الداخلي باستخدام جهاز ساند بلاست، وإزالة جميع المخلفات الموجودة على الأسطح و طلاء السطح الداخلي بطبقتين من الإيبوكسي كطبقة رئيسية ثم ثلاثة طبقات من الإيبوكسي المناسب لمياه الشرب (طلاء إيبوكسي من الدرجة الغذائية) ناجح مختبريا، والصبغ من الخارج مع كل شئ ضروري لإكمال العمل على أكمل وجه مع عمل سلم حديد لصعود الخزان حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف. | set | 1
D | Main control board: |  |  |  |  | لوحة السيطرة الرئيسية :
D-1 | Main control board: Supply, install, test & operate a new main control board for the project, the work includes supply a new board (box) (2 x 1 x 0.8)m dimension with 2 mm DKP metal sheet front door with three-point locking system, metal steel double internal door with three or five hinges, 2 mm base plate DKP metal sheet, Two units U shape longitudinal profiles, Eight units of horizontal depth profiles, and Three units of horizontal plates for MCCB. the control board must include the below parts and equipment with all requirements to complete the work according to the Technical specifications of Diyala DoW. |  |  |  |  | لوحة السيطرة الرئيسية : تجهيز و نصب و تشغيل لوح سيطرة رئيسية جديدة للمشروع و يشمل العمل تجهيز بورد جديد (صندوق) بأبعاد (2x1x0.8) متر بأبواب أمامية مزدوجة سمك 2 ملم مزودة بثلاث مفاصل محكمة, وباب داخلي مزدوج من الالفولاذ/المعدن مع ثلاثة أو خمسة مفاصل محكمة, قاعدة معدنية سمك 2 ملم, أكسسوار بشكل حرف U, ثمان وحدات افقية بالعمق, وثلاث وحدات بصفائح افقية لتثبيت قواطع الدورة. يجب أن تشتمل لوحة التحكم على الاجزاء والمعدات التالية ادناه و كل ما يلزم لاكمال العمل حسب المواصفات الفنية و التصاميم المعتمدة من قبل مديرية ماء محافظة ديالى: | LS | 1
| A- Electrical starter with two stages for high lift pumps 55KW (No. 2), each starter consists of circuit breaker (250 A), 2 of Contactors (250 A), Contactors (160 A), Overload (63-83A) with the timers & phase failure and signal lights. |  |  |  |  | أ- ستارتر كهربائي ذو مرحلتين لمضخات الدفع 55 ك وات (عدد 2) ، كل ستارتر يتكون من قاطع دائرة (250 أمبير) ، 2 كونتكتور (250 أمبير) ، كونتكتور (160 أمبير) ، اوفرلود (63-83 امبير) مع التايمر و الفيز فلر ومصابيح اشاره.
| B- Electrical starter with two stages for low lift pumps 22KW (No. 2), each starter consists of circuit breacker (100 A), 2 Contactors(70 A), Contactor (50A), Overload (40 A) with timer, phase failure, and signal lights. |  |  |  |  | ب- ستارتر كهربائي ذو مرحلتين لمضخات السحب 22 ك وات (عدد 2) ، كل ستارتر يتكون من قاطع دائرة (100 أمبير) ، 2 كونتكتور (70 أمبير) ، كونتكتور (50 أمبير) ، اوفرلود (40 أمبير) مع التايمر و الفيز فلر ومصابيح اشاره .
| C- Electrical starter with one stage for air blower compressors 15KW (No. 2), each starter consists of a Circuit breaker (100 A), 2 Contactors (70A), Overload (40A) with the timers, and signal lights. |  |  |  |  | ج- ستارتر كهربائي ذو مرحلة واحدة لضواغط الهواء 15 كيلو وات (عدد 2) ، كل ستارتر تتكون من قاطع دائرة (100 أمبير) ، 2 كونتكتور (70 أمبير) ، اوفرلود (40 أمبير) مع التايمر ومصابيح اشاره .
| D- Electrical starter with one stage for the pumps (Booster/2, Speed Mixers/2, Slow Mixers/2, Chlorine system/2, Alum system/2), each starter consist of circuit breaker (25 A), 2 of contactors (25A), overload (8-12A)/2 and (2-4A)/8 with the timers and signal lights. |  |  |  |  | د- ستارتر كهربائي ذو مرحلة واحدة لمضخات (البوستر عدد/ 2 ، خلاط المزج السريع عدد / 2 ، خلاط المزج البطيئ عدد / 2 ، منظومة الكلور عدد/ 2 ، منظومة الشب عدد/ 2) ، كل ستارتر يتكون من قاطع (25 A) ، عدد 2 من الكونتكترات (25A) ، اوفرلود (8-12) امبير عدد 2 و (2-4) امبير عدد 8 مع التايمر ومصابيح اشاره .
| E- Supply and install Main Circuit Breaker (400 A) size for the control board system with phase failure & timer. |  |  |  |  | ه تجهيز وتنصيب قاطع دورة رئيسي حجم (400A) لمنظومة السيطرة الرئيسية مع الفيز فلر مع تايمر .
| All the supplied materials must be of a similar (ABB or equivalent) type, the work includes re-extension all the electrical cables old/new ones for the WTU and installing them within a new cable tray and hanging them with suitable lengths according to the drawings, and all wiring connections and install the selector's protection devices, emergency push-button, voltage measures, amperage measures & all requirements to complete the work correctly according to the technical specifications. |  |  |  |  | يجب أن تكون جميع المواد المجهزة ذات نوعية جيدة مماثلة لنوع (ABB أو ما يعادله) ، يشمل العمل إعادة تمديد جميع الكابلات الكهربائية القديمة / الجديدة الخاصة بالمجمع وتركيبها داخل تري كيبل جديدة وتعليقها بأطوال مناسبة حسب المخططات وجميع توصيلات الأسلاك مع السلكترات وزر ضغط الطوارئ و اجهزة الحماية و مقاييس الفولتية و الامبيرية و كل ما يلزم لاكمال العمل بشكل صحيح و حسب المواصفات الفنية.
E | Pressure filters |  |  |  |  | فلاتر الضغط
E-1 | Pressure filters: Supply materials, tools, and labor to clean out and maintain the functionality of the existing three pressure filters horizontal type, each of (L=5.5 m; Dia. =2.2m). The work includes removing the old media and disposal it outside the location, cleaning and removing the old paint with a suitable device (sand plats), repairing and replacing the corroded steel parts with all requirements (welding, painting…. etc.) re-weld the filters, the damaged parts, and the additional horizontal supports. The work includes removal of mud, and residuals thoroughly, and painting the inner of the filter with two layers of food-grade epoxy as a prime coat and three layers of main food-grade epoxy (Laboratory successful). Repairing and supporting the nozzles plate properly with ventilation, replacing all nozzles with installing 4 pressure gauges of 10 bar on the filter with replacing 3 seat valves with all required mechanical connections and accessories to ensure proper functionality according to the instruction of the supervisor engineer. |  |  |  |  | فلاتر الضغط: تجهيز المواد والأدوات والعمالة لتنظيف وصيانة وظائف مرشحات الضغط الثلاثة الموجودة من النوع الأفقي ، كل منها (L = 5.5 م ؛ Dia. = 2.2 م). يشمل العمل إزالة الرمل والحصى القديم والتخلص منها خارج الموقع, تنظيف وإزالة الدهان القديم بجهاز مناسب (ساند بلاست) استبدال وإصلاح الأجزاء الفولاذية المتآكلة مع كافة المتطلبات (لحام ، دهان ... إلخ) إعادة لحام الفلاتر والأجزاء التالفة والدعامات الأفقية الإضافية. يشمل العمل إزالة الطين والبقايا تمامًا ودهان الجزء الداخلي من الفلتر بطبقتين من الإيبوكسي من الدرجة الغذائية كطبقة أولية وثلاث طبقات من الإيبوكسي الرئيسي من الدرجة الغذائية (ناجح مختبريا) . إصلاح ودعم لوحة النوزلات بشكل صحيح مع التهوية ، واستبدال جميع النوزلات و تركيب 4 مقاييس ضغط 10 بار على الفلتر و كذلك استبدال سيت ولف للفلاتر (تنفيس) عدد3 مع جميع الوصلات الميكانيكية والملحقات المطلوبة لضمان الأداء الوظيفي حسب توجيهات المهندس المشرف | Unit | 3
E-2 | Filter valves: Supply and connect new valves to the pressure system. The work includes removing the old parts on the pipe and providing all the required materials (flange, rubber seals, bolts, gauges etc.), tools and labor to complete the work according to the instruction of the supervisor engineer. |  |  |  |  | أقفال الفلاتر: تجهيز و ربط اقفال جديدة الى منظومة الفلاتر , يشمل العمل إزالة الأجزاء القديمة على الأنبوب وتوفير جميع المواد المطلوبة (فلنجة ، أختام مطاطية ، براغي ، مقاييس إلخ) والأدوات والعمالة لإكمال العمل حسب تعليمات المهندس المشرف.
| 1- Gate valve steering operated of 150 mm, 6" and PN16. |  |  |  |  | 1- قفل بوابة ستيرن حجم 150 ملم, 6 انج و PN16 | Set | 9
| 2- Butterfly metal valve double flange lever arm operated of 150 mm, 6" and PN16 |  |  |  |  | 2- قفل فراشة دبل فلج حجم 150 ملم, 6 انج و PN16 | Set | 3
| 3- Butterfly metal valve double flange lever arm operated of 90 mm, 3" and PN16 |  |  |  |  | 3- قفل فراشة دبل فلج حجم 90 ملم, 3 انج و PN16 | Set | 3
| 4- Non-return valve (stainless steel disc) type of 110 mm, 4" and PN16 |  |  |  |  | 4- صمام مانع رجوع حجم 110 ملم, 4 انج و PN16 | Set | 3
E-3 | Media filter: Supply of materials and labor to replace with clean and fresh filter media (Laboratory successful) for the existing pressure filter. The media details are: |  |  |  |  | ميديا فلتر : تجهيز المواد و العمال لاستبداله باخر جديد و نظيف (ناجح مختبريا) للفلاتر الموجودة و حسب التدرجات ادناه :
| a) 60 cm thickness of sand layer of (0.6-1) mm particle diameter. |  |  |  |  | أ) طبقة من الرمل بتدرج (0.6-1) و بسمك 60 سم | M3 | 20
| b) Three layers of gravels each layers with thickness of 10cm, with particle size of (2.5-13) mm. |  |  |  |  | ب) ثلاث طبقات من الحصى كل طبقة بسمك 10 سم و تدرج (2.5-13) | M3 | 10
E-4 | Air Blowers Maintenance: Supply the materials and equipment to make maintenance for the mechanical & electrical parts of the Air blowers system (Motor and Compressor) with specifications 14 KW, 380 volts, 3-phase, Q= 400 m3 & 0.5 Bar, the work includes removing all the damaged parts of the gate valve 4-inch size and 2 non-return valves of 4-inch size and replacing it with a new one, with all necessary accessories to complete the work and according to supervision engineer. |  |  |  |  | صيانة كمبريسرات الهواء : تجهيز المواد و المعدات لغرض تشغيل و اجراء اعمال الصيانة للاجزاء الميكانيكية و الكهربائية لكمبريسرات الهواء (المحرك والكمبريسر) بمواصفات (14 ) كيلو واط, 380فولت ,3فيز (400M3×0.5bar). شاملا السعر اعمال تبديل الاجزاء التالفة لقفل بوابة قطر 4 انج وصمام مانع رجوع حجم 4 انج وجميع المواد الضرورية لصيانة و ارجاع الكومبريسرات للخدمة حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | No | 2
F | Chlorine system: |  |  |  |  | منظومة الكلور
F-1 | Chlorine device: Supply, install and operate a new chlorine device of 2 Kgm/ hr capacity with an injector, the work includes all connections and accessories of copper pipes, bronze locks, and a complete network of PVC pipes 16 bar, 25mm diameter, with heater, metal pipe from the bottle to the device with the lock, bends, divisions, and gas filter, with all mechanical and electrical connections with the main electrical board. Installing a new warning device in case of chlorine leakage happening, also the work includes making the proper connection with old/existing devices by painting and repairing the box which contains the device and all the necessary required pipes for that, with all the work required to complete the Job |  |  |  |  | جهاز الكلور: تجهيز وتركيب وتشغيل جهاز كلور جديد سعة 2كغم/ساعة مع الحاقن. ويشمل العمل جميع الملحقات ووصلات الانابيب النحاسية والأقفال البرونزية وشبكة كاملة من الانابيب PVC 16 بار ذات قطر 25 ملم مع هيتر، انبوب معدني من القنينة الى الجهاز مع القفل مع العكوس والتقاسيم والاقفال البلاستيكية وفلتر غاز مع جميع التوصيلات الميكانيكية والكهربائية مع لوحة التحكم الكهربائية الرئيسية. نصب جهاز انذار للتنبيه في حال تسرب غاز الكلور افضل نوعية جيدة. يشمل العمل على اجراء ربط مناسب مع الاجهزة القديمة الموجودة مع صبغ و صيانة الكابينة الخاصة بجهاز الكلور و تاسيسات الانابيب اللازمة لذلك مع جميع الأعمال المطلوبة لإكمال المهمة. | Pcs | 1
F-2 | Booster pump: Supply, install and connect a new booster pump of 2.2 KW, 50Hz, 2 m3/h capacity and pressure(8-bar) H = (80-120)m, the work includes provide suitable cables for connections from the main control board to the pump and all the work required to complete the Job. |  |  |  |  | مضخة البوستر: تجهيز وتركيب وربط مضخة بوستر جديدة 2.2 كيلوواط ، 50 هرتز ، Q = 2 م 3 / ساعة ، H = 80-120 م ، سعة وضغط من (8) بار ، يشمل العمل توفير الكابلات المناسبة للتوصيل من لوحة التحكم الرئيسية إلى المضخة مع جميع الأعمال المطلوبة لإكمال المهمة. | Pcs | 1
G | Submersible and Clay basin |  |  |  |  | حوض الاطيان والتغطيس
G-1 | Cleaning clay and submersible basin: Supply materials, tools, and manpower to clean the existing concrete clay basin (3x2x3)m and submersible basin (4x2x3)m, the work includes removing all the accumulated clay in both basins and disposal it outside the location, cleaning the inner walls from all suspended alga, dust, and coating the inner wall sides with flannel (Bitumen Emulsion) material (three layers) with addressing any defected area in the wall before coating (if needed) with all necessary requirement to complete the works according to the instruction of supervisor engineer. |  |  |  |  | تنظيف حوض الأطيان والتغطيس: تجهيز المواد والأدوات والأيدي العاملة لتنظيف حوض الأطيان الخرساني الموجود (3 × 2 × 3) م وحوض التغطيس (4 × 2 × 3) م، يشمل العمل إزالة جميع الطين المتراكم في كل من الأحواض والتخلص منه خارج الموقع وتنظيف الجدران الداخلية من جميع الطحالب العالقة والغبار وطلاء جوانب الجدار الداخلي بمادة الفلانكوت عازل للأسطح (ثلاث طبقات) مع معالجة أي مناطق متضررة في الجدار قبل الطلاء (إذا لزم الأمر) مع جميع المتطلبات اللازمة لإكمال الأعمال وفقًا لتعليمات المهندس المشرف. | LM | 1
G-2 | Sprinkler with Pipes: Supplying and connecting pipes of 2 inches diameter of galvanized iron from the service line in the collector to the immersion basin to make a sprinkler from the same tube surrounding all the ribs with a shower measuring (0.5) inch with a height of 1 m diagonally to the top every 1 m of the length of the ribs of the basin with each necessary locks and accessories, according to the technical specifications and directions of the supervising engineer |  |  |  |  | المرش مع الانابيب: تجهيز و ربط انابيب قطر 2 انج من الحديد المغلون من خط الخدمة في المجمع الى حوض التغطيس لعمل مرش من نفس الانبوب يحيط كافة الاضلاع مع عمل دوش قياس (0.5) انج بارتفاع 1 م بصورة مائلة الى الاعلى كل 1 م من طول اضلاع الحوض مع كل ما يلزم من الاقفال و الملحقات و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | ML | 35
G-3 | Horizontal Pump: Supply and install heavy-duty a new horizontal pump for the clay basin with specifications (Q=50 m3/hr., h=20 m), 50 HZ, 400 V, 1450 r.p.m, shaft and impeller made of stainless steel, the work includes providing an electrical starter with suitable cable length (must be compatible with motor data), and provide metal pipe 110 mm size 4 inch to be connected with pump and drain the water of clay basin to the river with all necessary required to complete the works according to the technical specification and the instruction of supervisor engineer. |  |  |  |  | مضخة أفقية: تجهيز وتركيب مضخة افقية جديدة (للخدمة الشاقة) لحوض الاطيان بمواصفات (Q = 50 m3 / hr.، h = 20 m) 50 هرتز 400 فولت, 1450 دورة بالدقيقة, الشفت والبشارة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ (الاستانلس ستيل) ويشمل العمل توفير بادئ تشغيل كهربائي (ستارتر) بطول كابل مناسب (يجب أن يكون متوافقًا مع بيانات المحرك)، وتوفير أنبوب معدني مقاس 110 ملم مقاس 4 انج يتم توصيله بالمضخة وتصريف مياه الحوض الطيني إلى النهر مع كل ما يلزم لإتمام الأعمال حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | No | 1
H | Site works |  |  |  |  | اعمال الموقع
H-1 | The shade: Supply and install the needed materials to replace a shade of process units (30L*3.5W*3.5H) m by using a rectangular steel section 3 inch, 4 mm thickness with sheets (0.5)mm in thickness. and a steel pipe 3 inches in diameter. The work includes making a concrete base, blacksmithing works, and all the accessories necessary for the connection, taking into consideration the work of a suitable inclination for the shade, and the paragraph includes the wages of work, materials, transportation, removing the old parts of the existing shade, painting, and everything necessary to complete the work well and according to the drawings and directions of the supervising engineer. |  |  |  |  | السقيفة : تجهيز وتنصيب المواد اللازمة لأستبدال سقيفة وحدة المعالجة (30طول × 3.5 عرض× 3.5 ارتفاع) م باستخدام حديد مستطيل نوع شخاطة حجم 3 انج و سمك 4 ملم مع صفائح من الالمنيوم (جينكو) سمك 0.5 ملم و انبوب حديد مدور قطر 3 انج للركائز, يشمل العمل عمل قاعدة خرسانية وأعمال الحدادة وجميع الملحقات اللازمة للربط مع مراعاة عمل ميل مناسب للسقيفة, وتشمل الفقرة اجور العمل و المواد و النقل وأزالة الاجزاء القديمة للسقيفة الموجودة والطلاء و كل ما يلزم لانجاز العمل بصورة جيدة حسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف | M2 | 105
H-2 | Concrete floor for the shed: Supply the materials and man power to cast a reinforced concrete floor for the shed with dimensions (6×5×0.15)m by using the cement with resistance to sulfates and salts and mixing ratio 1:2:4. and according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | صب ارضية السقيفة: تجهيز المواد و المعدات و القيام بعمل صبة خرسانية للسقيفة مسلحة ب (B.R.C) قطر 6 ملم و بطبقتين بابعاد (6×5×0.15)م و باستخدام السمنت المقاوم للكبيريتات و للاملاح و بنسبة خلط 1:2:4 و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | M3 | 5
H-3 | Ground steel checker plates Supply materials, tools, and manpower to install ground steel checker plates for drainage channel of processing units using steel mesh plate thickness (4mm), the work includes installing the plates on the steel angle of drainage channels using suitable bolts with all requirements to make the job complete according of the instruction of supervisor engineer. |  |  |  |  | ألواح فولاذية أرضية تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتنصيب الواح فولاذية ارضية (جكر بليت) لقناة تصريف المياه من وحدات المعالجة باستخدام صفيحة معدنية مشبك سمك (4ملم), ويشمل العمل تركيب الألواح على الزاوية الفولاذية لقناة الصرف باستخدام البراغي المناسبة مع جميع المتطلبات لإنجاز المهمة حسب تعليمات المهندس المشرف.. | M2 | 25
H-4 | Lighting: Supply materials and equipment and work on re-operating the lighting poles, the work includes supplying and installing a LED light 400 watt and rewiring the lighting poles by using a cable (2×6) mm for external wiring and (2×2,5) mm for internal wiring and according to the technical specifications and the instructions of supervision engineer. |  |  |  |  | الأنارة: تجهيز المواد و المعدات و العمل على اعادة تشغيل اعمدة الانارة شاملا السعر تجهيز و نصب بروجتور لد 400 واط و اعادة تسليك اعمدة الانارة باستخدام كيبل 2×6 ملم للتسليك الخارجي و (2×2.5) ملم للتسليك الداخلي و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف | No. | 4
H-5 | Painting work: Supply material and labor to paint the WTU with two layers of glossy oil paint and the colors will be according to the instruction of the DRC supervisor. DRC Logo must be painted permanently on main rehabilitated components of the Water treatment unit, and cleaning the site after the work completed. |  |  |  |  | اعمال الصبغ : تجهيز المواد و المعدات لصبغ المحطة بطبقتين من الطلاء الدهني شاملا السعر ازالة و تنظيف مناطق الصدأ على ان يتم اختيار الالوان من قبل المهندس المشرف مع طبع شعار DRC على الاجزاء التي يتم اعادة تاهيلها من وحدة معالجة المياه مع تنظيف الموقع بالكامل بعد الانتهاء من العمل. | M2 | 400
H-6 | Fuel Tank: Supply and install galvanized steel fuel tank 8 M3 for the diesel generator, the specifications of the tank should be structure galvanized steel sheet G8, making a suitable iron ladder, and tube measure tool to check the level of fuel in the tank according to the drawing, The price includes the fuel tank base and stand according to the instruction of supervisor engineer. |  |  |  |  | خزان الوقود: تجهيز وتنصيب خزان حديدي (مجلفن) للوقود حجم 8 متر مكعب لمولد الديزل ، يجب أن تكون مواصفات هيكل الخزان من الحديد الفولاذ المجلفن معيار G8، عمل سلم حديدي مناسب، وأداة انبوب مقياس للتحقق من مستوى الوقود في الخزان حسب المخطط، السعر يشمل قاعدة خزان الوقود والحامل وفقًا لتعليمات المهندس المشرف. | NO | 1
I | Saftey Tools and equipment |  |  |  |  | أدوات ومعدات السلامة
I-1 | Safety suit Supply safety suit to the operators with high cotton content for superior comfort, non shrinking, contrast panels for protection against dirt, elasticated back waist for a secure fit, and storage spacious pockets. |  |  |  |  | بدلة سلامة: توفير بدلة سلامة لمشغلي المجمع ذات نوعية جيدة مع محتوى عالي من القطن لتوفير راحة فائقة ، وعدم التقلص ، وألواح التباين للحماية من الأوساخ ، خصر مطاطي خلفي للارتداء الآمن ، وتخزين جيوب واسعة. | Pcs | 5
I-2 | Safety shoes: Supply safety shoes to the operators with variable sizes and suitable for work environment and associated hazards, the material used in safety shoes and their effectiveness should be resistant for hazards of Electric, Puncture and cut resistance. |  |  |  |  | أحذية سلامة: تجهيز أحذية سلامة لمشغلي المجمع ذات نوعية جيدة بأحجام مختلفة ومناسبة لبيئة العمل والمخاطر المرتبطة بها ، يجب أن تكون المواد المستخدمة في أحذية السلامة وفعاليتها مقاومة لأخطار الكهرباء ومقاومة الثقب والقطع. | Pcs | 5
I-3 | Safety Helmet: Supply safety halmet to the operators of WTU manufactured from quality and tough ABS or HDPE material, excellent impact resistance that will not fall off rapidly at lower temperature, with great resistance against acids, alkali, concentrated hydrochloric, and oils, etc. |  |  |  |  | خوذة سلامة: تجهيز خوذة سلامة لمشغلي المجمع المصنوع من مادة ABS أو HDPE شديدة الصلابة ، ومقاومة ممتازة للتأثير التي لن تسقط بسرعة في درجة حرارة المنخفضة ، مع مقاومة كبيرة ضد الأحماض والقلويات والهيدروكلوريك المركز والزيوت ، إلخ. | Pcs | 5
I-4 | Chlorine gas protection mask: Supply chlorine gas mask for protection against atmosphere contaminated with gases and vapors, made of food grade silicone material, spiral filter, strong adsorption, physical filtration, high content, polycarbonate lens, high temperature resistance, impact resistance and high definition. |  |  |  |  | قناع حماية غاز الكلور: تجهيز قناع غاز الكلور للحماية من الغلاف الجوي الملوث بالغازات والأبخرة ، مصنوع من مادة السيليكون الغذائية، مرشح لولبي ، امتصاص كيميائي قوي ، الترشيح المادي ، محتوى عالي ، عدسة البولي كربونات ، مقاومة لدرجات الحرارة العالية ، مقاومة الصدمات وذات دقة عالية . | No. | 2
I-5 | Chlorine pool tester kit: Supply and delivery a simple Chlorine/pH test kit (Pool Tester) for visual testing of residual chlorine in drinking water (color comparator). One colorimetric scale for pH and one scale for Chlorine on the same transparent plastic material block. the measuring ranges should be for Chlorine from (0.1 to 3.0 mg/l) and for pH from (6.8 to 8.2), the supplier must provide water test reagents. Diethyl-p-phenylene diamine (DPD1) Water test tablets for measuring free chlorine in water. (box of 250 tablets). |  |  |  |  | طقم اختبار تجمع الكلور: تجهيز وتسليم مجموعة اختبار بسيطة للكلور / الأس الهيدروجيني (Pool-tester) للاختبار البصري للكلور المتبقي في مياه الشرب (مقارنة الألوان). مقياس لوني واحد للأس الهيدروجيني ومقياس واحد للكلور على نفس كتلة المواد البلاستيكية الشفافة. يجب أن تكون نطاقات القياس للكلور من (0.1 إلى 3.0 مجم / لتر) وبالنسبة للأس الهيدروجيني من (6.8 إلى 8.2) ، يجب على المورد توفير كواشف اختبار المياه, أقراص اختبار الماء Diethyl-p-phenylene diamine (DPD1) لقياس الكلور الحر في الماء. (علبة بها 250 حبة). | No. | 2
I-6 | Welding Machine: Supply a new welding machine which suitable for welding with different kinds of basic electrodes 5 KVA, 3 phase, 380v, Arc Current (10-200)A, with all accessories from 1 welding clamp & 1.5 meters copper clad aluminum cable, 1 welding holder & 2.0 meters copper clad aluminum cable, 1 x Welding mask 1 x Brush and gloves. |  |  |  |  | ماكنة لحام: تجهيز ماكنة لحام جديدة مناسبة للحام بأنواع مختلفة من الكترود الأساسي 5 كيلو فولت امبير ، 3 فيز ، 380 فولت ، ARC التيار (10-200) أمبير ، مع جميع الملحقات من1 مشبك لحام و 1.5 متر كابل ألومنيوم نحاسي ، 1 حامل لحام & 2.0 متر كابل ألومنيوم نحاسي ، 1 × قناع لحام , 1 × فرشاة وقفازات. | Set | 1
I-7 | Angle Grinder: Supply a new angle grinder 4" has a powerful ball-bearing motor that provides smooth-running power to tackle the hardest metal cutting, shaping, and slag removal jobs, also include a tough aluminum construction for durability, a recessed spindle lock and a two-position auxiliary handle for comfort and control along with carbon brushes. Amperage (amps) 4.5 Diameter 4-1/2 Maximum speed (rpm) 11000 RPM Wattage (watts) 570 and Weight 5.05 lb. with all accessories that include Grinding wheel, spindle nut, two wrenches, spare brushes. |  |  |  |  | كوسرة: تجهيز كوسرة جديدة 4 " بمحرك قوي محمل بالكرات يوفر قوة تشغيل سلسة للتعامل مع أصعب أعمال القطع والتشكيل وإزالة الخبث ، وتشمل أيضًا هيكلًا قويًا من الألمنيوم لقوة التحمل وقفل مغزل متدلي و مقبض مساعد ذو موقعين للراحة والتحكم جنبًا إلى جنب مع الفرش الكربونية التيار (أمبير) 4.5 القطر 4-1 / 2 السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) 11000 دورة في الدقيقة بالواط (واط) 570 والوزن 5.05 رطل مع جميع الملحقات التي تتضمن عجلة الطحن وصامولة الذراع ، مفتاحين ، وفرش الغيار | Pcs | 1
I-8 | Electric Drill Bits Supply new electric drill bits for loosening and tightening bolts made of high quality and durable materials with the specification of input power (1000 - 1200)W, Voltage:220-240V~50/60Hz, 2300rpm, Max torque:550NM, Square drive:1/2"", Aluminum gearbox with rubber, With 6pcs sockets (17,18,19,21,23,24mm), and 1pcs 125mm adaptor. |  |  |  |  | دريل كهربائي لقم: تجهيز دريل كهربائي لقم جديد لفك وتشديد البراغي مصنوع من مواد عالية الجودة ومتينة مع مواصفات قدرة الإدخال (1000-1200) واط ، الجهد: 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز ، 2300 دورة في الدقيقة ، أقصى عزم دوران: 550 نيوتن متر ، محرك مربع: 1/2 بوصة ، علبة تروس من الألومنيوم مع مطاط ، مع مقابس 6 قطع (17،18،19،21،23،24 ملم) ، ومحول 1 قطعة 125 ملم. | Pcs | 1
I-9 | Socket and Spanner Set: Supply a new socket and spanner set for loosening and tightening bolts in the WTU maintenance use. The set includes combination spanner (10-32) size, socket set (10-32) size with Drive Pear Head Ratchet, the set should be from chrome vanadium steel construction, corrosion-resistant, hardened, carry case and USA or European origin. |  |  |  |  | مجموعة مآخذ ومفك: تجهيز مأخذ ومفتاح ربط جديد لفك وتشديد البراغي تستخدم في صيانة المجمع WTU. تتضمن المجموعة اسباين حجم مفتاح البراغي (10-32) ، ومجموعة المقابس راجز مع اللقم (10-32) ، ويجب أن تكون المجموعة من هيكل فولاذ الكروم الفاناديوم ، ومقاومة للتآكل ، صلب ، مع حقيبة حمل المعدات ذات منشأ USA أو أوروبي. | No. | 1
J | Capacity Building for Operators |  |  |  |  | بناء القدرات للمشغلين
J-1 | Design and Print an operation & maintenance manual booklet of the water treatment unit, using heavy-duty paper and hardcover, paper size (8.5 x 11) inches, 5 copies of the booklet, in simplified Arabic language. The booklet contains essential information and instruction for the purposes of routine operation and periodic maintenance of water treatment plants with illustrative sketches, pictures, and flow diagrams. The price includes conducting training given by a specialist trainer to explain the routine maintenance and operation to train the operators theoretically and practically on the correct and recommended operations and maintenance procedures of the WTP with all that is necessary to make it perfectly useful O&M booklets and as directed by DRC supervisor. |  |  |  |  | تصميم وطباعة كتيب دليل التشغيل والصيانة لوحدة معالجة المياه ، باستخدام ورق طباعة سميك وغلاف مقوى، مقاس الورق (8.5 × 11) بوصة، 5 نسخ من الكتيب، بلغة عربية مبسطة. يحتوي الكتيب على المعلومات والتعليمات الأساسية لأغراض التشغيل الروتيني والصيانة الدورية لمحطات معالجة المياه مع الرسومات التوضيحية والصور ومخطط مسارات التدفق. يشمل السعر إجراء تدريب يقدمه مدرب متخصص لشرح التوجيه والتشغيل الروتيني لتدريب المشغلين نظريًا وعمليًا على العمليات الصحيحة والموصى بها وإجراءات الصيانة لمحطة المعالجة مع كل ما هو ضروري لجعل كتيبات التشغيل والصيانة مفيدة تمامًا. حسب توجيهات مشرف DRC. | No. | 5
Total Cost ($)
Requested by DRC | [6 empty] | Bidder to Fill
Delivery time required (days after the site handover): | [5 empty] | Within 45 calendar days | Delivery time offered (days after the site handover):
Delivery Terms required (Add Incoterm if necessary): | [5 empty] | DDP INCOTERMS 2020 | Delivery Terms required (Add Incoterm if necessary):
Delivery Destination required: | [5 empty] | Al-Hadid - Al-Khalis district | Delivery Destination offered:
Minimum bid validity period required: | [5 empty] | 90 Days | Bid validity period offfered:
Currency of Tender: | [5 empty] | USD Only | Currency of Bid:
Addaintional Comments | [6 empty] | Bidder Response on Additional Comments: |  |  |  | YES/ NO
1- All the provided materials must be of heavy duty and from repeatable/reliable brands. 2- Samples of pipes, fittings, wires and the electrical switches must be provided for approval. 3- All the imported material like (pumps, dozers, mixers, switches and wires) must accompanied by a proper / clear certificate of origin indicated the brand, model, date of entry, specification of the material with clear/proper test certificate. For the pumps and the valves a catalogue and data sheet must be provided. 4- DRC's representatives, whenever request, shall visit the materials suppliers shops/manufacturers to confirm the provided quality of the materials and match it with certificates of origin and the test certificates. 5- All the work must be done according to the Iraqi/international technical standard under the direct instructions and supervision of DRC. 6- All the provided materials and the old ones must be entering/out and transported to the warehouse of DoW according to the instruction of the supervisor engineer. 7- The contractor must install a project ID after project completion shows the rehabilitated Items done by DRC. | [6 empty] | Company Name:
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Date:
Print Name:
Stamp of company
Note on B48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: If possible I would recommend adding more information on what part need to be replaced, maintenance can be easily done through band-aid fixes and new paint!