## Sector2
Project Title: |  |  | Technical bid - Lot 3-ehabilitation of Reverse Osmosis RO Units of 2 m3/hr تأهيل محطة تنقية مياه سعة (2) م٣/سا
| Project Location |  | BHA 606
| Governorate |  | Anbar |  |  | Ameriat Al Fallujah
District |  | Bzaibiz | Town/Village | Sector 2 القطاع 2 |  | GPS: 33.128826, 44.033678
Item |  | Description |  |  | الوصف | Unit | Qty | Offered Description by Bidder | Offered Brand Name/Model Number by Bidder
1 | a | Supplying materials and equipment to replace the sand- gravel filter media by a new material of size 2.5-6.5mm with plastic mesh for 1st filtration stage, the vessel size is 363 mm dia., Height - 1674 mm, volume of 105 Liters. |  |  | تجهيز المواد والعدد لأستبدال محتويات الرمل والحصى لفلتر المرحلة الأولى بمواد جديدة وبتدرج قياس 2.5-6.5 ملم مع تركيب شبكة بلاستيكية جديدة, قياس أسطوانة الفلتر 363mm أرتفاع, 1674mm أرتفاع وبحجم 105 لتر. | L.S | 1
| b | Supplying materials and equipment to replace the carbon filter media by a new activated carbon CAS 7440-44-0 with plastic mesh for 2nd filtration stage, the vessel size is 363 mm dia., Height - 1674 mm, volume of 105 Liters. |  |  | تجهيز المواد والعدد لأستبدال محتويات فلتر الكاربون الفعال بمواد جديدة نوع (CAS 7440-44-0) مع تركيب شبكة بلاستك جديدة لفلتر المرحلة الثانية, قياس أسطوانة الفلتر 363mm أرتفاع, 1674mm أرتفاع وبحجم 105 لتر. | L.S | 1
| c | Supplying and connecting a membrane 8'' dia., 1m length, sea type, Similar to the Filmtec brand or equivalent. |  |  | تجهيز ونصب ممبرين نوع بحري قطر 8 انج وطول 1 م من ماركة فلم تيك الأمريكي أو مكافئ له. | No. | 2
| d | Supplying and installing new cotton filter size( 5 micron & length= 50cm). |  |  | تجهيز نصب فلتر قطني جديد قياس (5 مايكرون بطول 50 سم). | No. | 50
| f | Supplying and installing pressure gauge scale to 0-10 bar. |  |  | تجهيز ونصب مقياس ضغط بتدرج من 0-10 بار | No. | 2
| g | Flow Meter: Supply and install raw and pure water flow meter in accordance to the following specifications: - Flow Range: 4 - 80 liters per minute - Measurement Accuracy: should provide accurate measurements within a tolerance range of ±2%. - Display: should have a clear and easy-to-read digital display to show the current flow rate in liters per minute. - Unit of Measurement: should support measurement units in liters per minute (LPM). - Flow Direction: The flow meter should be designed to measure the flow in a specific direction, indicated by arrows or other suitable markings. - Material: body should be constructed of durable and corrosion-resistant materials suitable for water applications. - Connection Type: should have standard threaded connections (e.g., NPT) for easy installation in a water pipeline. - Operating Temperature: temperature range of 0°C to 45°C. Pressure Rating: 4 bar. |  |  | تجهيز وتنصيب مقياس جريان المياه لقياس المياه الخام والنقية وفق المواصفات المبينة: - معدل الجريان (4-80) لتر / الدقيقة. - دقة القياسات: يجب ان يوفر قياسات دقيقة وضمن سماحية ±2%. - العرض : يجب ان يحتوي على شاشة عرض رقمية وواضحة وسهلة القراءة لاظهار معدل التدفق الحالي لتر/الدقيقة. - وحدة القياس: يجب ان تكون وحدة القياس لتر / الدقيقة. - اتجاه الجريان: يحب ان يكون مقياس التدفق مصمم لقياس التدفق باتجاه معين يشار اليه بسهم او اي علامة اخرى مناسبة. - مادة الصنع: يجب ان يكون جسم المقياس مصنوع من مواد متينة ومقاومة للتأكل ومناسية لتطبيقات المياه. - نوع التوصيل : يحب ان يحتوي على وصلات مسننة قياسية (مثل NPT) لتسهيل عملية التوصيل في انابيب المياه. - درجة حرارة التشغيل : تتراوح درجة الحرارة من(0 الى 45)°C. - معدل الضغط : 4 بار. | No. | 2
| h | Provision of anti-scalent solution similar to Germany KOCHTREAT brand or equivalent. |  |  | تجهيز محلول مانع التكلس مشابه لماركة كوك تريت الألمانية أو ما يكافئها. | Liter | 100
2 | Provision of materials, equipment and manpower to rehabilitate the pure water intake near the fence to serve and equip the beneficiaries. The work includes building of 2m length *1.2m height wall using concrete blocks with cement plastering and casting fair face concrete floor of 1*2m and 15cm thickness and 1:2:4 mix ratio, installing of two PPR taps size 1'' connected to the pure water tank with 1'' PPR pipe and all required to complete the work and according to the supervisor engineer. |  |  |  | تجهيز المواد والعدد لتأهيل مأخذ الماء الصافي بجانب السياج لخدمة و تجهيز المستفيدين. يشمل العمل بناء جدار بطول 2م وارتفاع 1.2م باستخدام البلوك الخرساني مع اللبخ بالأسمنت وصب أرضية صقيلة بأبعاد 1*2م وسمك 15 سم ونسبة خلط 1:2:4, نصب حنفيتان من مادة PPR قطر 1أنج تربط مع خزان الماء الصافي بأنبوب PPR قياس 1أنج مع كل ما يلزم لأانجاز العمل وحسب توجيهات المشرف. | L.S | 1
3 | Provision of materials, equipment and manpower to cleanout, level up, compact the site, put a layer of thick nylon and extend the cast fair face concrete floor of 10 cm thickness and 1:2:4 mix ratio with minimum of 3-days curing and all required to complete the work and according to the supervisor engineer. |  |  |  | تجهيز المواد والعدة والأيدي العاملة والقيام بتنظيف وتسوية وحدل الموقع وفرش نايلون زراعي سميك وتوسعة صب أرضية ناعمة بسمك 10سم ونسبة خلط 1:2:4 مع الرش والمعالجة لمدة 3 أيام على الأقل وكل ما يلزم لأنجاز العمل وحسب توجيه المهندس المشرف. | M2 | 30
4 | Supply materials, equipment and manpower to rehabilitation and extension the chain link galvanized fence BRC 7x7 cm, 3 mm wire thickness. the fence post made of concrete 11x7cm section size, 3m height with top 30cm bends 45 degree and the bottom 60 cm fixed on ground by 50x50x60cm concrete base of 1:2:4 mix ratio, 2.5m distance between each post and another, installing three lines of tensioning galvanized wire 3mm diameter, 2mm diameter galvanized wire for tighten the BRC mesh and tensioning wire, the concrete post reinforced with diagonal 4φ6mm steel bars and φ6mm@25cm stirrups with 1:2:4 concrete mix ratio with all required to achieve the work completely according to the technical specification and supervisor instruction. |  |  |  | تجهيز المواد والمعدات والأيدي العاملة لاعادة تأهيل سياج بي ار سي يتألف من مشبك مغلون قياس الفتحة ٧ x ٧ سم وسمك السلك ٣ ملم، عامود السياج مصنوع من الخرسانة مسبقة الصب قياس المقطع العرضي ١١ x ٧ سم، الارتفاع ٣ متر مع انحناء ال٣٠ سم العلوية بزاوية ٤٥ درجة وال ٦٠ سم من الأسفل مثبت بالأرض بقاعدة خرسانية قياس ٥٠ x ٥٠ x ٦٠سم بنسبة خلط 1: 2: 4 ، المسافة ٢،٥ متر بين كل عمود وآخر، ربط ثلاثة خطوط من سلك التوتير المغلون بقطر ٣ ملم مع سلك مغلون بقطر ٢ ملم لربط مشبك ال BRC وسلك التوتير، العمود الخرساني مسلح بأربعة قضبان حديد طولية بقطر ٦ ملم وأتاري قطر٦ ملم كل ٢٥ سم ونسبة خلط الخرسانة 1: 2: 4 مع كل ما هو مطلوب لإنجاز السياج بشكل كامل حسب المواصفات الفنية وتعليمات المشرف. | M.L | 20
5 | Provision of materials and equipment to replace and install the BRC main gate size (3m width x 2m height) with lock, the frame made of steel square pipe size 3'' and 2mm thickness with inner cross partition made from the same steel size and covering with BRC mesh with welding, the gate supported with two steel poles size (4''diameter, 3mm thickness) installed 2m height above the ground and 1m fixed by 1:2:4 concrete foundation of size 60x60cm and 1m depth, the gate should painted with antirust and 2 layers of oil paint with all required to achieve the work completely according to the technical specification and supervisor instruction. |  |  |  | تجهيز المواد والمعدات والأيدي العاملة لاستبدال ونصب بوابة بي ار سي رئيسية قياس (عرض ٣ م × ارتفاع ٢ م) مع قفل، الإطار مصنوع من حديد شخاطة مربع مقاس 3 أنج وسمك 2 ملم مع التقطيع العرضي الداخلي بشكل كروس من نفس قياس حديد الأطار وتثبيت مشبك بي ار سي مع اللحام، البوابة مثبتة بعمودين من حديد الشخاطة المربع قياس ٤ أنج وسمك ٣ ملم مثبت بارتفاع ٢ متر فوق الأرض وال١ متر السفلي مثبت بواسطة قاعدة خرسانية قياس ٦٠ x ٦٠ سم بعمق ١ متر وبنسبة خلط 1:2:4، يجب طلاء البوابة بطبقة مانعة للصدأ وطبقتين من الطلاء الزيتي مع كل ما هو مطلوب لإنجاز العمل بشكل كامل حسب المواصفات الفنية وتعليمات المشرف. | No. | 1
6 | AVR: Provide material, equipment and manpower to supply and install an Automatic Voltage Regulator AVR in accordance to the following specifications: - Description: Wall-mounted AVR with ventilation system, fan, and LCD screen. - Capacity: 15 kVA - Guarantee: Minimum 12 months. - Voltage Range: Ability to raise electricity voltage from 90 volts to 270 volts. - Automated Restart: Equipped with an automated restart system. - Regulator: servo motor. - Protection rating: IP35 or above. - Quality and Efficiency: Must be of high quality and similar in quality and efficiency to the brands MAXMA or Farber. |  |  |  | توفير المواد والمعدات والقوى العاملة لتوريد وتركيب منظم الجهد الأوتوماتيكي AVR طبقاً للمواصفات التالية: - الوصف: منظم فولتية اوتوماتيكي مثبت على الحائط مع نظام تهوية ومروحة وشاشة LCD. - السعة: ١٥ كيلو فولت أمبير - الضمان: 12 شهرًا كحد أدنى. - مدى الجهد: القدرة على رفع الجهد الكهربائي من 90 فولت إلى 270 فولت. - إعادة التشغيل الآلي: مجهزة بنظام إعادة التشغيل الآلي. - المنظم: محرك سيرفو. - تصنيف الحماية: IP35 أو أعلى. - الجودة والكفاءة: يجب أن تكون ذات جودة عالية ومماثلة في الجودة والكفاءة للعلامات التجارية MAXMA أو Farber. | No. | 1
7 | Operation and Maintenance Manual: design and print an operation and maintenance manual booklets for the RO plant. Each RO plant requires two booklets in accordance with the following: - Material Specifications: The booklets shall be produced using heavy-duty paper and feature a hardcover. The paper size should measure 8.5 x 11 inches. - Language: The content of the booklets should be written in simplified Arabic language. - Content: The booklets shall contain essential information and instructions for the purpose of routine operation and periodic maintenance of the RO plant. The content will include illustrative sketches, pictures, and flow-diagrams to enhance clarity and comprehension. - Training: provision of training sessions delivered by a specialist trainer. The trainer shall offer theoretical and practical instruction to the operators, ensuring their proficiency in executing correct and recommended operations and maintenance procedures specific to the RO unit. - Training Materials: The trainer shall provide all necessary materials required for comprehensive training. - Provision of training on chlorine dosage in the injection system and an occupational safety awareness briefing concerning chemical hazards, especially chlorine, and risk prevention measures. - Compliance: All design and content elements of the booklets and training sessions shall adhere to the directions and guidelines provided by the DRC supervisor. |  |  |  | تصميم وطباعة كتيب دليل التشغيل والصيانة لمحطة معالجة المياه وبعدد 2-كتيب لكل محطة، , و حسب المواصفات التالية: - مواصفات مادة الصنع: باستخدام ورق طباعة سميك وغلاف مقوى، مقاس الورق (8.5 × 11) بوصة. - اللغة: يجب ان يكون محتوى الكتيب باللغة العربية. - المحتوى: يجب يحتوي الكتيب على المعلومات والتعليمات الأساسية لأغراض التشغيل الروتيني والصيانة الدورية لمحطة معالجة المياه مع الرسومات التوضيحية والصور ومخطط مسارات التدفق. - التدريب: تقديم جلسات تدريبية من قبل مدرب متخصص. يجب على المدرب تقديم التدريب النظري والعملي للمشغلين، وضمان كفاءتهم في تنفيذ العمليات الصحيحة والموصي بها وإجراءات الصيانة لوحدة التحلية. - المواد التدريبية: يجب على المدرب توفير جميع المواد اللازمة للتدريب الشامل. - يجب اعطاء جلسة تدريبية لكيفية تجهيز كمية الكلور المضافة في منظومة الحقن مع جلسة توعية بالسلامة المهنية التي تخص المواد الكيميائية بما فيها الكلور وكيفية تجنب المخاطر التي تحدث بسبب هذه المادة. - الامتثال: يجب أن تطابق جميع عناصر التصميم والمحتوى للكتيبات والجلسات التدريبية بالتوجيهات والإرشادات المقدمة توجيهات الموظف المشرف في المجلس الدنماركي للاجئين. | LS | 1
8 | Provision of materials, devices, equipment and manpower to install a package of Hypo-chlorite disinfection system with all necessary piping, electrical and mechanical connections and accessories including the following: a) Mechanical Diaphram Dosing Pump of capacity range (0-115) liters/hour and a pressure range (0 -10) bar similar or equivelant to Grundfos model DMX 221. b) Electric mixer motor having the capacity of 1 hp, frequency 50 Hz, 900 rpm, IP55, similar or equivalent Grundfos type, fixed properly and firmly on the hypo-chorite solution tank, making sure vibration-free operation. The mixer must have a stainless steel shaft with approximately 50 cm length, and a stainless steel proppler, both must be attached to the electric mixer motor to ensure proper mixing of hypo-chorite powder with water to make the desired solution. c) Hypo-chorite solution mixing tank made of PVC and has three layers, with a capacity of 250 liters, vertical type, similar or equivlant to Grundfos. d) Injection unit, foot-valve, suction lance, multifunction valves, pressure relief valve, pressure loading valve, adaptors, pulsation dampener(s), cables and plugs. e) Pipe network of (3\4) inches size, PPR type, to connect the injection system to the delivery pure water pipe of the RO system, approximate length of 8m. f) Drum/barrel of capacity 100-liter for storing dry hypochlorite powder safely, must be sealed and tightly lockable. g) Personal Protection Equipment set for the operator includs water proof work-suit, Hypo-chlorite powder protective mask, protection eyeglasses, and gloves. h) Electrical Board: PVC panel with dim (40*40*20) cm, Circuit Breaker 40 Amp, 3-Circuit Breaker 10Amp with all wiring and PVC insulated cabel connections 2*4mm( in power supply). The installed chlorination system must be calibrated/adjusted to ensure the end result of a maximum Free Residual Chlorine (FRC) in the pure water collection tank 1 mg/L (1 ppm), aiming to have FRC of 0.2 - 0.5 mg/L at the enduser beneficiary during collecting pure water from the faucet . The work include commencement, testing, and operation monitoring with all the above-mentioned to be carried out according to the instructions of the DRC supervising engineer. |  |  |  | "توفير المواد والأجهزة والمعدات والقوى العاملة لتركيب مجموعة كاملة من نظام التطهير Hypo-chlorite مع جميع الأنابيب والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية وملحقاتها وكما يلي: أ) مضخة الحقن الميكانيكية ذات الغشا وبسعة (0-115) لتر / ساعة ونطاق ضغط (0-10) بار مشابه أو مكافئ لطراز Grundfos DMX 221. ب) محرك الخلاط الكهربائي بسعة 1 حصان ، تردد 50 هرتز ، 900 دورة في الدقيقة ، IP55 ، نوع Grundfos مشابه أو مكافئ ، مثبت بشكل صحيح وثابت على خزان محلول hypo-chorite ، مع التأكد من التشغيل الخالي من الاهتزازات. يجب أن يحتوي الخلاط على عمود من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول 50 سم تقريبًا ، ودعامة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، ويجب توصيل كلاهما بمحرك الخلاط الكهربائي لضمان الخلط المناسب لمسحوق Hypo-chorite بالماء للحصول على النتيجة المطلوبة. ج) خزان خلط محلول Hypo-chorite مصنوع من PVC وله ثلاث طبقات ، بسعة 250 لترًا ، من النوع الرأسي ، يشبه Grundfos أو ما يعادله. د) وحدة الحقن ، وصمام القدم، والصمامات متعددة الوظائف ، وصمام تنفيس الضغط ، وصمام تحميل الضغط ، والمحولات ، مخمدات ، والكابلات والمقابس. هـ) شبكة أنابيب حجم (3 \ 4) بوصات نوع PPR لتوصيل نظام الحقن بأنبوب توصيل المياه النقية لنظام RO بطول تقريبي 8 م. و) برميل بسعة 100 لتر لتخزين مسحوق هيبوكلوريت الجاف بأمان ، يجب أن يكون محكم الإغلاق. ز) مجموعة معدات الحماية الشخصية للمشغل تشمل بدلة عمل مقاومة للماء وقناع واق من مسحوق Hypo-chlorite ونظارات واقية وقفازات. ح) اللوحة الكهربائية: لوحة PVC مع خافت (40 * 40 * 20) سم ، قاطع دائرة 40 أمبير ، 3 قاطع دوائر 10 أمبير مع جميع توصيلات الكابلات المعزولة بالأسلاك PVC 2 * 4 مم (موصلة بمصدر الطاقة). يجب معايرة / ضبط نظام الكلورة المركب للحصول على النتيجة النهائية كحد أقصى من الكلور (FRC) في خزان تجميع المياه النقية 1 مجم / لتر (1 جزء في المليون) ، بهدف الحصول على FRC من 0.2 - 0.5 مجم / لتر للمستفيد أثناء جمع المياه النقية من الصنبور. يشمل العمل البدء والاختبار ومراقبة التشغيل مع كل ما سبق ويتم تنفيذ الاعمال وفقًا لتعليمات المهندس المشرف التابع للمجلس الدنماركي للاجئين. " | LS | 1
9 | Exhaust Fan 16": Supply and install an exhaust fan, the fan should be CE marked with the following specifications: - Power: 220 V, 50 Hz, 32 Watt. - Type: square. - Sweep: 400 mm,16". - 5 Aluminum Blades. the work includes make proper opening in the wall when required with suitable frame for functional installation. |  |  |  | "مروحة العادم 16" ": توريد وتركيب مروحة شفط ، يجب أن تكون المروحة حاصلة على علامة CE وفق المواصفات التالية: - القدرة: 220 فولت ، 50 هرتز ، 32 واط. - النوع: مربع. - القياس: 400 مم ، 16 بوصة. - 5 ريشة ألمنيوم. يشمل العمل الفتح المناسب في الجدار عند الحاجة مع تركيب اطار مناسب لاتمام العمل بالشكل الجيد. | No. | 1
10 | Project Signboard: provision of materials, equipment, and manpower for the design and installation of an signboard constructed in accordance to the following specifications: - Material: Iron sheets with a thickness of 2 mm. - Board Specifications: The indication board shall consist of two rectangular shapes, with each board measuring (40 * 100) cm in dimensions. The top board will display the logo of the Danish Refugee Council, while the bottom board will contain the project name and relevant details. - Column Construction: The price quotation includes the fabrication and installation of columns constructed from iron pipes with dimensions of (3 * 1.5) inches and a thickness of 2 mm. The columns will have a height of 3 meters above the ground and a depth of 0.5 meters underground. Concrete bases with dimensions of (0.4 * 0.4 * 0.5) meters will be casted to provide a stable foundation for the columns. - Iron Structure: An iron structure made of steel square iron pipes with dimensions of (1 inch) and a thickness of 2 mm will be constructed to securely fix the panels. The installation will be carried out using appropriate methods to ensure stability and durability. - Protective Coating: The steel structure will undergo a three-layer painting process with anti-rust paint to provide effective corrosion resistance. Supervision: The entire project will be carried out under the close supervision of DRC engineer. |  |  |  | توفير المواد والمعدات والايدي العاملة لعمل وتنصيب لوحة دلالة و حسب المواصفات التالية: - مادة الصنع: صفائح الحديد بسمك 2ملم. - مواصفات لوحة الدلالة: وتكون عبارة من اشكال مستطيلة عدد/2 وكل لوحة تكون بأبعاد (40*100)سم تحتوي اللوحة العلوية على شعار المجلس الدنماركي للاجئيبن واللوحة السفلية تحتوي على اسم المشروع مع التفاصيل. - انشاء العمود الحامل: عرض السعر يشمل تصنيع وتركيب أعمدة من الحديد بأبعاد (3 * 1.5) بوصة وسمك 2 مم. سيكون ارتفاع الأعمدة 3 أمتار فوق سطح الأرض وعمق 0.5 متر تحت الأرض. يتم صب القواعد الخرسانية بأبعاد (0.4 * 0.4 * 0.5) متر لتوفير أساس ثابت للأعمدة. - الهيكل الحديدي: يتم إنشاء هيكل حديدي مصنوع من انابيب حديد مربعة من الصلب بأبعاد (1 بوصة) وبسمك 2 مم لتثبيت الألواح بشكل آمن. سيتم تنفيذ التركيب باستخدام الطرق المناسبة لضمان الاستقرار والمتانة. -طلاء الحماية: سيخضع الهيكل الفولاذي لعملية طلاء ثلاثية الطبقات مع طلاء مضاد للصدأ لتوفير مقاومة فعالة للتآكل. - الإشراف: سيتم تنفيذ المشروع بأكمله تحت الإشراف الدقيق لمهندس DRC. | No. | 1
|  | Requested by DRC |  |  |  |  | Bidder to Fill
| Delivery time required (days after the site handover): |  |  |  |  | Within 7 calendar days | Delivery time offered (days after the site handover):
| Delivery Terms required (Add Incoterm if necessary): |  |  |  |  | DDP INCOTERMS 2020 | Delivery Terms required (Add Incoterm if necessary):
| Delivery Destination required: |  |  |  |  | Faluja - Anbar | Delivery Destination offered:
| Minimum bid validity period required: |  |  |  |  | 90 Days | Bid validity period offfered:
| Currency of Tender: |  |  |  |  | IQD Only | Currency of Bid:
| Addaintional Comments | [5 empty] | Company Name:
| 1- Materials, devices, and equipment's samples must be provided, or tested when required, in advance to obtain DRC's approval before installation . 2- All the new and the existing steel (iron) parts should be painted with one layer of anti-rust and two layers of oil paint to cover all the parts. 3- Sulphat resistant cement should be used in all concrete works in touch with ground. 4- All work must be according to the Iraqi technical standard under the direct instructions of DRC. 5- The contractor must clean all the site during the work and after completing all the works on-site. 6- All electrical and mechanical equipment and components need to be guaranteed by the manufacturer for at least one year of operation. 7- Safety prevention and precautionary measure must be taken during the working hours, all staff and worker need to wear Personal Protection Equipment (PPE) during the work. | [5 empty] | Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Date:
Print Name: