## Sheet1 (2)
Rehabilitation of water unit compact Annex A
Location | Erbil - Hassan Sham U2 ,Hassan Sham U3 and Khazer camp
PR number | PREQ00004250
| Items |  | Unit | Quantity | Unit cost IQD | Total Cost IQD
1 | Repairing pump units | تصليح طواقم الضخ
1.1 | Carry out the work of opening and lifting the old pressure pump unit, which includes disconnecting the coupling and separating the pump from the 22 kW electric motor along with the connecting cables. This also involves opening and lifting the iron base of the pumping unit. Additionally, opening and lifting the intermediate pump unit with a capacity of 7.5 kW and the river suction unit with a capacity of 11 kW. Remove all parts from the work site. Dismantle and disconnect the discharge and suction lines of the pump units, and perform all other required tasks as per the instructions of the supervising engineer. | القيام بأعمال فتح ورفع الطاقم الدفع القديم ويشمل فتح الكوبلن وفصل المضخة عن الماطور الكهربائي قدرة 22 kwa مع كيبلات التوصيل مع كافة اعمال فتح ورفع القاعدة الحديدية للطاقم الدفع مع القيام بفتح ورفع طاقم الوسطي قدره 7.5 kwa مع طاقم السحب على النهر kwa 11 مع رفع كافة الاجزاء خارج موقع العمل , مع القيام بأعمال فتح وتنكيك خط الدفع وخط السحب للطواقم مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | No | 3
1.2 | Prepare necessary equipment and conduct repairs on 3 pump units by disconnecting the pump from the motor, replacing the coupling, and replacing all faulty parts of the pump and motor according to approved technical conditions and specifications. Perform painting on all iron parts with 3 coats of paint. Also, weld the iron base of the pumps as required, following the instructions of the supervising engineer. This includes the cost of transporting the units to the workshop using a crane and returning them to the station after completing maintenance operations. | تجهيز ما يلزم والقيام بأعمال تصليح الطواقم عدد (3) من خلال فصل المضخة عن الماطور وتبديل الكوبلن مع تبديل كل الاجزاء العاطلة من المضخه والماطور وحسب الشروط والمواصفات الفنيه المعتمدة والقيام بأعمال طلاء كافة الاجزاء الحديدية بالطلاء الدهني 3 طبقات ثم القيام بأعمال لحام القاعدة الحديدية للمضخات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف شاملا السعر نقل الطواقم الى الورشه الفنيه بواسطة الكرين واعادتها الى المحطة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة | No | 3
1.3 | Preparing the necessary equipment and performing the installation of the three pump sets with specifications of 50 m³/hour at a head of 60 m for the discharge line, 50 m³/hour at a head of 20 m for the intermediate pump, and 55 m³/hour at a head of 25 m for the suction structure pump, including the installation of the iron base of the set on the concrete base, and then balancing the sets (pump + motor), reconnecting the electrical cable from the source to the motor, including the cost of connecting and securing the suction and discharge lines with all necessary mechanical work and modifications according to the approved technical specifications and all required work as per the directions of the supervising engineer. | تجهيز ما يلزم والقيام بأعمال تنزيل الطواقم الثلاثة وبمواصفات 50م3 / ساعة ارتفاع 60 م لخط الدفع و 50 م3 / ساعة ارتفاع 20م للمضخة الوسطية و 55م3 / ساعة ارتفاع 25 م لمضخة هيكل السحب مع تثبيت القاعدة الحديدية للطاقم على الصبه الكونكريتية ومن ثم الوزن للطواقم ( المضخة + الماطور ( مع اعادة ربط الكيبل الكهربائي من المصدر الى الماطور شاملا السعر ربط تثبيت خطوط السحب والدفع مع كافة الاعمال الميكانيكية والتحويرات اللازمة بموجب المواصفات الفنية المعتمدة وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | No | 3
1.4 | Preparing and installing a flange lock with a diameter of 160 mm and a pressure rating of at least 16 bar, Turkish brand . This includes removing the old flange, delivering it to the department, and performing all necessary work as per the supervising engineer's instructions. | تجهيز وتثبيت قفل فلنجة قطر 160 ملم وبضغط لا يقل عن 16 بار ومن منشأ تركي مع القيام برفع القديم وتسليمه الى الدائرة وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | No | 1
2 | Replacing the disinfection system, including the following: | تبديل منظومة التعقيم وتشمل مايلي
2.1 | Performing the tasks of opening and removing the alum and chlorine dosing system with a capacity of 50 liters/hour and a pressure of 10 bar, along with the 500-liter plastic container. This includes disconnecting the electricity and delivering the system to the department's storage. | القيام بأعمال فتح ورفع منظومة زرق الشب والكلور سعة 50 لتر/سا ضغط 10 بار مع الحاوية البلاستيكية سعة 500 لتر مع القيام بأعمال فصل الكهرباء عنها وتسليمها الى مخازن الدائرة | No | 2
2.2 | Preparing, installing, testing, and operating an alum and chlorine dosing system with a capacity of 50 liters/hour and a pressure of 10 bar, European brand include turkish. This includes a plastic container and an appropriate electric mixer sourced from European brand include turkish. The cost includes all connection work, high-pressure plastic pipes, control valves, and everything required for the job, as per the supervising engineer's instructions. | تجهيز ونصب وفحص وتشغيل منظومة زرق الشب والكلور سعة 50 لتر/سا ضغط 10 بار ومن منشا اوربي يضمن تركيا مع حاوية بلاستيكية الخلاط الكهربائي المناسب من منشأ اوربي يضمن تركيا ويشمل السعر كافة اعمال الربط والملحقات المائية من الانابيب البلاستيكية ضغط عالي واقفال تحكم مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | NO | 2
2.3 | Preparing 1 ton each of hypo and alum disinfectant materials, Turkish brand or equivalent , with a purity of no less than 70%, 69%, and 68%. These materials must be tested in Iraqi state laboratories and meet the technical specifications approved by the Nineveh Water Directorate. The cost includes transporting the disinfectant materials to the Turkomaz water complex. | تجهيز مواد التعقيم الهايبو والشب وبكمية 1 طن لكل منها ومن منشأ تركي او ما يكافؤه على ان لا يقل نسبة النقاوة من 70,69,68 % خاضع للفحص في المختبرات التابعة للدولة العراقية ومطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة لدى مديرية ماء نينوى شاملا السعر نقل مواد التعقيم الى مجمع ماء تركماز | KG | 2000
3 | Electrical works, cleaning, and painting of the complex, including the following: | اعمال الكهربائية وتنظيف وطلاء المجمع ويشمل مايلي
3.1 | Preparing the necessary materials and carrying out the scraping and washing of the walls of the operator room, the sanitary facilities, the control room, and the external fence (both inside and outside). The dimensions are (42*3) m² for the rooms and facilities, and (120*2) m² for the external fence. This also includes the walls inside and outside the sterilization room and the 3 sterilization cylinders. All work will be done according to the supervisor's instructions. | تجهيز ما يلزم والقيام بأعمال قشط وغسل جدران غرفة المشغلين مع المرافق الصحية وغرفة البوردات والسياج الخارجي ومن الجهتين داخل - خارج ) وبأبعاد (42*3) م2 للغرف والمشتملات وبأبعاد ( 120*2) م2 للسياج الخارجي وجدران داخل و خارج غرفة التعقيم والاسطوانات تعقيم عدد 3 وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | M2 | 800
3.2 | Preparing the necessary materials and painting all interior and exterior walls of the rooms and the external fence with two coats of Sinosm and Emulsion paint(With a different-colored paint in the center, 20 cm wide, for decorative purposes), Additionally, the interior and exterior walls of the sterilization room and the exterior parts of the three sterilization cylinders will be painted with two coats of oil-based paint. with colors selected by the supervising engineer. The oil paint for the skirting boards will be 1.2 meters high for inside the room only. This includes all required work as per the supervising engineer's instructions. | تجهيز ما يلزم والقيام بأعمال طلاء كل الجدران الخارجية والداخلية للغرف والسياج الخارجي بطلاء السنوسم والامولشن طبقتين لكل نوع (مع وجود طلاء مختلف اللون في وسط بعرض 20 سم لغرض ديكور ) مع طلاء جدران الداخلية والخارجية للغرفة التعقيم مع طلاء اجزاء الخارجية لل3 اسطوانات التعقيم بالطلاء الدهني طبقتين ويكون اللون من اختيار المهندس المشرف والطلاء الدهني للايزار بارتفاع 1.2م فقط للداخل الغرف كهرباء و المشغل مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | M2 | 800
3.3 | Supply materials and items necessary for the maintenance and repair of a double-sided iron door in the operator's room, electrical room, and an exterior door. This includes installing new handles with Kelon, painting the door and frame with two coats of oil-based primer, welding 2-3 steel hinges on each door, and making any necessary adjustments to the door, handle placement, and leveling, all in accordance with the supervisor's instructions. | توفير جميع المواد اللازمة لصيانة وإصلاح باب حديدي مركوم من الجهتين في الغرفة المشغلين وغرفة الكهرباء وباب خارجي عدد 2 ، بما في ذلك تركيب أبواب بالكيلون والمقابض، وطلاء الباب مع ملبند بطلاء أساس دهني طبقتين، وإضافة ولحام نرمادة حديدية لكل باب(2-3 عدد)، وإجراء أي تعديلات ضرورية على الباب أو مكان مقابضه أو وزنه، وذلك وفقًا لتوجيهات المهندس المشرف. | L.s | 1
3.4 | Supply materials and the necessary items for the maintenance of two iron windows, each measuring 2x1.5 square meters, for the electrical and operators' rooms. This includes the installation of glass and fly screens, painting all iron parts with two coats of primer and oil, maintaining the locks, and all other required work according to the supervising engineer's instructions. | تجهيز وتوفير مواد اللازمة لصيانة الشبابيك حديدية عدد (2) وبأبعاد (2*1.5) م2 لكل شباك لغرفة الكهرباء والمشغلين مع اعمال تركيب الزجاج ومانع الذباب وطلاء كافة الاجزاء الحديد بطلاء الاساس و الدهني طبقتين مع صيانة اقفال وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | L.s | 1
3.5 | Preparing, installing, and securing a 2-ton Aukiaor equivalent split air conditioner for the operator room, including connecting the air conditioner cable and installing the protection device(10 meter wire, 2*4mm, circuit, Switch 32 amp). This includes all necessary work as per the supervising engineer's instructions. | تجهيز وتركيب وتثبيت سبلت (مكيف) نوع Aukia او ما يكافؤه حجم 2 طن لغرفة المشغلين مع ايصال الكيبل الخاص بالمكيف(10 متر و بقياس 2*4 مم, سركت ,سويج بلاك 32 امبير) وتركيب جهاز الحماية وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | No | 1
3.6 | Preparing, installing, and securing a Ramco ceiling fanor equivalent with a timer for the electricity room and the operator room. This includes all necessary work as per the supervising engineer's instructions. | تجهيز وتركيب وتثبيت مروحة سقفية نوع رامكو او ما يكافؤه مع الساعة لغرفة الكهرباء والمشغلين وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | NO | 2
3.7 | Preparing, installing, and securing 150 WATT floodlights for external lighting, including the appropriate electrical wires (2.5 mm²) around the external fence of the complex (20*20 meter fence and area of project length). This includes all necessary work as per the supervising engineer's instructions. | تجهيز وتركيب وتثبيت الانارة الخارجية بلاجكتورات حجم 150 WAT مع الاسلاك الكهربائية الخاصة بها حول السياج الخارجي (طول سياج او مساحة المشروع 25 متر *25 متر) للمجمع حجم 2.5 ملم 2 مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | No | 6
3.8 | Provide all materials and items necessary for installing 8 covered light bulbs and replacing 4 switch plugs with 4 sockets. This includes all required work according to the supervising engineer's instructions. | توفير جميع المواد والأدوات اللازمة لتركيب 8 مصابيح مع غطاء ضد الماء واستبدال 4 مفاتيح كهربائية و4 مقابس. يشمل ذلك جميع الأعمال المطلوبة وفقًا لتعليمات المهندس المشرف. | L.s | 1
3.9 | Provide the necessary materials for cleaning ceramic handwashing, installing a new water mixer, and replacing a steel pipe with a chrome. All work will be accordance to the site engineer's instructions. | توفير مواد اللازمة لتنظيف وصيانة مغسل مع اضافة خلاط الماء و تبديل صوندة ستيل و قفل الكروم مع كافة متطلبات وفقا لتعليمات المهندس المشرف | No | 1
3.1 | Provide all materials and equipment necessary for the comprehensive cleaning and maintenance of collection water tank. This includes removing sediment and debris, cleaning the tank walls and floors, inspecting and cleaning the inlet and outlet pipes, and repairing the cover of plastic sheet by adjusting the steel columns. with all work and needs according to the site engineer's instructions. | توفير جميع المواد والمعدات اللازمة للتنظيف الشامل والصيانة لخزان جمع المياه. يشمل ذلك إزالة الرواسب والحطام، تنظيف جدران وأرضية الخزان، فحص وتنظيف أنابيب المدخل والمخرج، وإصلاح غطاء البلاستيك عن طريق ضبط الأعمدة الفولاذية. يجب تنفيذ جميع الأعمال والمتطلبات وفقًا لتعليمات المهندس الميداني. | No | 2
3.11 | Provide all materials and equipment necessary for the removal of sediment and debris, cleaning of tank walls and floors, inspection and cleaning of inlet/outlet pipes, filter media, and cleaning of filter structures. All work will be conducted in accordance with the site engineer's instructions and adhere to all safety protocols and environmental regulations. | توفير جميع المواد والمعدات اللازمة لإزالة الرواسب والمخلفات، وتنظيف جدران وأرضيات الخزان، وفحص وتنظيف أنابيب المدخل والمخرج، وسائط الترشيح، وتنظيف هياكل الترشيح. سيتم تنفيذ جميع الأعمال وفقًا لإرشادات مهندس الموقع مع الالتزام التام بجميع بروتوكولات السلامة واللوائح البيئية. | No | 1
3.12 | Preparing the necessary materials and scraping and painting the exterior walls of the sedimentation tanks and filters with two coats of primer and oil paint, both types selected by the supervising engineer. The paint should be of Turkish origin. | تجهيز ما يلزم والقيام بأعمال قشط وطلاء جدران احواض الترسيب والفلاتر من الخارج بطلاء الاساس والدهني طبقتين لكل نوع من اختيار المهندس المشرف نوع تركي | M2 | 150
3.13 | Preparing the necessary materials and scraping and cleaning the entire area of the department, including cleaning outside the department of all weeds and grasses and removing them from the worksite. | تجهيز ما يلزم والقيام بأعمال قشط وتنظيف كافة مساحة الدائرة م 2 مع تنظيف خارج الدائرة من كافة الادغال والاعشاب ورفعها خارج موقع العمل | M2 | 500
3.14 | Supply Three Global 6 kg fire extinguishers, with two installed on the electrical board and the other in the operator room. All work will be carried out according to the site engineer's requirements and instructions. | توفير ثلاثة ابطال إطفاء حريق عالمية بسعة 6 كيلوغرامات، مع تركيب بطلين قرب لوحة الكهرباء والثالث في غرفة المشغل. سيتم تنفيذ جميع الأعمال وفقًا لمتطلبات وتعليمات مهندس الموقع. | L.s | 1
3.15 | Supplying all materials and items needed for printing a 1.5x1 meter banner with the IRW logo at a printer shop according to the design, selecting high-quality outdoor printing materials, and ensuring the banner is printed with precise colors and durability. All work will be carried out according to the site engineer's instructions. | توفير جميع المواد والأدوات اللازمة لطباعة لافتة بحجم 1.5x1 متر مع شعار IRW في محل الطباعة وفقًا للتصميم، واختيار مواد طباعة خارجية عالية الجودة، وضمان طباعة اللافتة بألوان دقيقة ومتينة. سيتم تنفيذ جميع الأعمال وفقًا لتعليمات المهندس المشرف. | No | 2
3.16 | Supply all materials and items needed to install a steel structure for an IRW banner, using 2" square pipes with a 3mm thickness. The structure will measure 1x1.5 meters, with 1 meter above ground and 0.5 meters below ground. The work includes excavation and concrete foundation for the steel structure columns. The structure will be painted with two layers of anti-rust paint and one layer of oil paint. A metal plate (Alucobond) will be installed in the center for mounting the banner. All work will be carried out according to the site engineer's instructions. | توفير جميع المواد والأدوات اللازمة لتركيب هيكل فولاذي لإعلان IRW باستخدام أنابيب مربعة بحجم 2 بوصة وسمك 3 مم. سيكون الهيكل بمقاس 1x1.5 متر، مع متر واحد فوق الأرض و0.5 متر تحت الأرض. يشمل العمل الحفر ووضع أساس خرساني لأعمدة الهيكل الفولاذي. سيتم طلاء الهيكل بطبقتين من الطلاء المضاد للصدأ وطبقة واحدة من الطلاء الزيتي. سيتم تثبيت لوحة معدنية (ألواح الألوكوبوند) في الوسط لتركيب الإعلان عليها. سيتم تنفيذ جميع الأعمال وفقاً لتعليمات المهندس المشرف. | NO | 1
Total cost